COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E VIABILIDADE (COM LICENCIAMENTO PRÉVIO) E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA ADUTORA DO PLATÔ DE IRECÊ, COM SUPRIMENTO HÍDRICO DO  RIO  SÃO FRANCISCO, OBJETIVANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ADUTORA DO FEIJÃO, NO ESTADO DA BAHIA

BRASILIA

04/2009

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	27

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	27

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	28

10.	HABILITAÇÃO	28

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	29

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	33

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	36

14.	REAJUSTAMENTO	37

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	38

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	40

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	41

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	45

20.	CONDIÇÕES GERAIS	45

ANEXO I – ORÇAMENTO EST. P/ ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E VIABILIDADE.	48

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA PROJETO BÁSICO	49

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	50

ANEXO IV– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS	58

ANEXO V -  ESPECIFICAÇÕES PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL	59

ANEXO VI -  ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDO HidrolÓgICO para cálculo do (Q7,10)	66

ANEXO VII  ROTEIRO  CARACTERIZAÇÃO  EMPREENDIMENTO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	68

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO	70

ANEXO IX - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL	72

ANEXO X – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	76

ANEXO XI – MODELO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS -  1ª e 2ª FASES	82

ANEXO XII – MODELO PROPOSTAS FINANCEIRAS ARQUIVO EM. EXCEL:	97

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração dos estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade (com licenciamento prévio), bem como elaboração do projeto básico da Adutora do Platô de Irecê, que tem por objetivo reforçar o abastecimento de água da Adutora do Feijão, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - projeto de abastecimento de água envolvendo estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade, bem como elaboração de projeto básico, composto de: captação, estações elevatórias, adutoras, estações de tratamento, reservatórios, redes de distribuição e avaliações  econômica,   financeira e ambiental.

- Estudo de Reconhecimento – descrição do abastecimento de água e síntese da situação existente de cada município, coleta e análise com síntese de todo o material técnico disponível sobre o projeto, composto de cartas topográficas, mapeamento temático em macro escala de solo, vegetação, geologia, hidrogeologia, estudos climáticos com dados de chuva, deflúvio, temperatura, umidade relativa do ar, evaporação, vento e insolação. Apresentar relatório detalhado e ilustrado das alternativas apontadas para concepção do projeto e levantamentos socioeconômicos e ambientais da área, de acordo com as características do empreendimento. O estudo consolidado constituirá um plano físico das alternativas do projeto, contendo, ainda, arranjos, perfis das obras e estimativas de custos para efeito de dotação orçamentária das diversas fases do projeto, incluindo, também, cronograma preliminar das fases de estudo e obra e resposta objetiva sobre a facilidade do projeto;

- Estudo de Viabilidade - detalhamento dos estudos básicos e a eleição da alternativa de maior consistência nos planos físicos, econômicos, sociais, financeiros, ambientais e auto sustentabilidade operacional, quando o mesmo, em funcionamento, proporcionar receitas superiores aos custos operacionais, ou dispuser de fonte de recursos para financiar o déficit, durante toda a vida útil, quando as receitas não forem suficientes para cobrir os custos operacionais;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade  técnica e de adequado  tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação  do custo  da  obra e a  definição  dos métodos e prazos de execução;

- Projeto Elétrico e Projeto Estrutural - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental  do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA - estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos conseqüentes programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos  de  construção, materiais  ou produtos industriais.  Conterá, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de  fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Consultora - empresa (ou consórcio) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TR.

### Compete à Área  de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos-AD/GEP, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto destes TR.

### Compete à 2ª Superintendência Regional da Codevasf, sob jurisdição da qual se encontram os municípios beneficiados pelo abastecimento de água pretendido por estes TR, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos – 2ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerencia de Estudos e Projetos AD/GEP, o andamento dos trabalhos de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## O empreendimento prevê a captação de água do Rio São Francisco, no município de Xique-Xique, e prossegue em direção às terras dos municípios de Itaguaçú da Bahia, Central, Jussara, Presidente Dutra, Uibaí, Gabriel, Irecê, Lapão, Ibititá, João Dourado, América Dourada e Cafarnaum, no estado da Bahia.

## O acesso à cidade de Irecê e Xique-Xique  pode ser por via aérea com pistas pavimentadas ou por via rodoviária pela rodovia BA-443 e BA-052.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, disponíveis na Codevasf:

- Abastecimento de Água da Região de Irecê pela Adutora do Feijão, 1981;

- Revisão do Projeto Básico do Baixio de Irecê, elaborado em 2008 pela MAGNA Engenharia Ltda. (identificar o km 42,0 do CP-0); e

- Caderno de Encargos (no que couber).

## Documentos  disponíveis em outros órgãos:

- Sistema de Abastecimento de Água para Região de Irecê – Embasa;

- Normas técnicas  e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - Embasa;

- Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do município;

- Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) – Art. 115 da Lei nº 11.439/2006; e

- Padrões Técnicos usuais da FUNASA.

## Na elaboração dos trabalhos deverão ser observadas as normas da ABNT, e em especial as seguir relacionadas:

- NBR 12.211 (NB-587) - Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR 12.213  - Projeto de Captação de Água de Superfície para Abastecimento Público;

- NBR 12.214 (NB-580) – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR 12.215 (NB-581) – Projeto de Adutora de Áua para Abastecimento Público;

- NBR 12.216 (NB-592) - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR 12.217 ( NB-593) – Projeto de Reservatório de Distribuição para Abastecimento Público; e

- NBR 12.218 ( NB-594) – Rede de Distribuição para Abastecimento Público.

## Deverão ser observadas as normas e recomendações da Embasa, as posturas municipais e as diretrizes dos órgãos ambientais e entidades financeiras que possam influir no investimento.

## A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens anteriores, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo da Biblioteca, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla a elaboração estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade (com licenciamento prévio), bem como a elaboração de projeto básico da Adutora do Platô de Irecê, envolvendo: captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição de água e condicionamento e disposição dos resíduos gerados  na ETA, objetivando interligar com a Adutora do Feijão para reforçar o abastecimento de água dos municípios de Xique-Xique, Itaguaçú da Bahia, Central, Jussara, Presidente Dutra, Uibaí, Gabriel, Irecê, Lapão, Ibititá, João Dourado, América Dourada e Cafarnaum, no estado da Bahia, divididos em 2 fases, a seguir relacionadas:

- 1ª fase - estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade (com licenciamento prévio); e

- 2ª fase - elaboração do projeto básico.

### Os serviços deverão ser executados tendo-se conhecimento dos documentos relacionados no item 5 destes TR.

### Para se alcançar este objetivo, devem ser considerados e avaliados os aspectos a seguir relacionados:

- o pré-dimensionamento das unidades deverá ser em grau de detalhe, que possibilite a caracterização da unidade (capacidade e eficiência) permitindo uma estimativa de custos que represente o valor mais real possível das obras, em cada alternativa estudada;

- o planejamento global das fases  para elaboração e desenvolvimento dos projetos, deve identificar e analisar os aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais e financeiros e as formas de alternativas de soluções para o sistema de abastecimento de água; e

- a alternativa a ser selecionada para o desenvolvimento do projeto básico deverá ser a de mínimo custo econômico, incluindo os custos de investimento, operação, manutenção e ambientais, calculado a valor presente com a taxa de desconto de 12% ao ano.

## ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E  VIABILIDADE.

### O estudo de reconhecimento deverá abordar, além de outros aspectos identificados no diagnóstico, no mínimo:

- coleta de dados - a consultora deverá proceder a levantamentos, processamento e análise dos elementos disponíveis, especialmente na empresa estadual de águas e saneamento, prefeitura municipal,  órgãos ambientais, federal e estadual, companhia de energia elétrica do estado, Fundação Nacional da Saúde, Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Secretaria de Planejamento e outros órgãos envolvidos,  que possam influir ou tenham relação com os serviços solicitados neste escopo;

- dados gerais da localidade - abrangendo os seguintes aspectos:

- localização: apresentar sua localização no estado, com as distâncias aos centros mais importantes através das vias de comunicação, em planta tamanho A4; altitude, latitude e longitude;

- clima: apresentar as temperaturas máximas, médias e mínimas; dados pluviométricos, com médias anuais e ocorrências de precipitações intensas e estiagens prolongadas; descrição de fatores especiais de influência sobre o clima; direção predominante dos ventos, etc.;

- acesso: plotar as estradas de rodagem, navegação aérea, fluvial ou marítima; acesso a partir dos possíveis centros fornecedores de materiais e equipamentos a serem utilizados na construção do sistema;

- população: apresentar a série histórica de dados de população urbana e rural; taxas históricas anuais de crescimento populacional para o município, distritos e sedes; taxas de fecundidade e taxas de mortalidade; grau de urbanização; taxas de habitantes por domicílio ocupado; estudos populacionais recentes, quando disponíveis; população flutuante quando significativa, com indicação do período de ocorrência; fluxos migratórios;

- hidrologia e geologia: apresentar informações geológicas, possíveis mananciais superficiais e subterrâneos, uso da água a jusante e a montante dos mananciais que poderão servir de fonte de água bruta ou receptores de águas residuárias;

- características urbanas: principais características urbanas; tendências de expansão; dados sobre o desenvolvimento regional; posicionamento relativo da localidade e do município na região; planos de implantação de obras públicas municipais, estaduais e federais, inclusive de empreendimentos particulares que venham ter influência sobre o projeto; planos diretores existentes, etc.;

- condições sanitárias: informações gerais sobre: condições de poluição dos recursos hídricos, ocorrências de doenças de veiculação hídrica; problemas relacionados com o saneamento básico, incluindo lixo e drenagem pluvial; série históricas de indicadores quando disponíveis, sobre o número de óbitos de 0 a 5 anos de idade e taxa de mortalidade infantil, ambos causados por falta de saneamento básico adequado;

- perfil sócio-econômico: descrição atual e tendências do perfil sócio-econômico da população da localidade; quadro com informações sobre a distribuição de renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo; e

- perfil industrial: industrias existentes; previsão de expansão industrial na localidade/município com possível demanda por utilização de serviços públicos de saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de consumo de água e tipo de despejo;

- diagnóstico do sistema de abastecimento de água existente, com vistas ao seu aproveitamento total e/ou parcial no novo sistema, as suas caracterizações físicas, operacionais, administrativas e financeiras, destacando os seguintes aspectos:

- caracterizações físicas e operacionais, demonstrando o sistema e as áreas atendidas, em planta, na escala adequada, abrangendo:

- os mananciais de superfície, avaliados nos seguintes aspectos:

- condições extremas de estiagem e de enchente;

- condições sanitárias e ambientais da bacia;

- interferência de ocorrências localizadas a montante e a jusante;

- nível de comprometimento;

- medidas implementadas para preservação do manancial explorado e especificamente, das áreas adjacentes à captação;

- qualidade da água captada, anexando análises; e

- condições de segurança, cercamento e vigilância;

- as captações, avaliadas quanto a:

- tipo de tomada d’água;

- tipo de retenção de sólidos flutuantes e em suspensão;

- existência de desarenadores, suas características e dimensões; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- as estações elevatórias, avaliadas quanto a:

- denominação e localização;

- tipo e número de conjuntos elevatórios, indicando vazão (l/s), altura manométrica (m) e potência instalada (cv);

- descrição sucinta da construção civil do abrigo;

- descrição sucinta das unidades (poços de sucção, barriletes, medidor de vazão, pontes rolantes, subestação, automação, etc.);

- condições de funcionamento e estado de conservação; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- as adutoras, avaliadas quanto a:

- unidades do sistema interligadas pela linha de adução;

- os principais elementos que as compõem, tais como: diâmetro (mm), extensão (m), vazão (l/s), velocidade (m/s) e material utilizado;

- medidor de vazão, tipo e características;

- condições de funcionamento e estado de conservação; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- as estações de tratamento, avaliadas quanto a:

- denominação e localização;

- tipo de tratamento e capacidade nominal de processamento (l/s);

- tempo de funcionamento diário (h) e vazão tratada;

- descrição sucinta das unidades e equipamentos instalados;

- medição de vazão e automação;

- levantamento de todas as análises efetuadas da água bruta, tratada e distribuída;

- tratamento, condicionamento e disposição final dos efluentes;

- condições de funcionamento e estado de conservação; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- os reservatórios,  avaliados quanto a:

- tipo, apoiado, semi-enterrado ou elevado;

- volumes, formatos, dimensões, materiais de construção;

- áreas de influência e zonas de pressão de cada centro de reservação;

- modulação e etapas implantadas;

- sistema de controle de nível e de medição de vazão; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- as redes, avaliadas quanto a:

- adequação de vazão e pressão;

- racionalização de sua integração com os centros de reservação;

- cadastro de redes existentes;

- tipo de material, diâmetro e extensão;

- idade e estado de conservação; e

- avaliação e justificativa da necessidade de intervenção em melhoria ou ampliação;

- avaliação de perdas físicas, capacidade de produção versus demanda existente, se há  déficit ou não;

- caracterização administrativa e financeira, abrangendo os sistemas de abastecimento de água e de esgoto, a seguir:

- sistema comercial - série histórica dos últimos doze meses dos volumes faturados, produzidos, consumidos, micromedidos e estimados; ligações e economias de água e de esgoto (residencial, comercial, industrial, pública, etc.), medidas e não medidas, ativas e não ativas, bem com estrutura e valores tarifários vigentes;

- sistema financeiro - série histórica dos últimos doze meses das receitas faturadas, arrecadadas, operacionais diretas (tarifárias) e indiretas (vendas de serviços, multas, etc.) e não operacionais (aplicações financeiras, venda de ativos, etc.); despesas de exploração (pessoal, energia elétrica, produtos químicos, serviços de terceiros), despesas gerais, fiscais; serviço da dívida (amortizações, despesas financeiras com respectivos financiadores, etc.). Os custos contabilizados de forma centralizada (administrações central e regional) deverão ser desagregados, proporcionalmente, ao número de ligações;

- sistema administrativo - número de empregados classificados em profissionais de nível superior, técnicos, operacionais, administrativos, terceirizados, conveniados, estagiários, bolsistas, etc., bem como a remuneração média por categoria;

- indicadores de gestão, compreendendo:

- níveis de atendimento com água e esgoto (%);

- níveis de cobertura, água e esgoto (%);

- extensão de rede por ligação, água e esgoto;

- índice de hidrometração (%);

- índice de arrecadação( receita arrecadada/ receita faturada) (%);

- perdas globais, físicas e comerciais (água não contabilizada) (%);

- perdas físicas por unidade do sistema (%);

- número de empregados (efetivos e terceirizados) por ligações de água e esgoto;

- despesas de pessoal por ligações (água + esgoto);

- despesas de energia elétrica por volume produzido (R$/ m3);

- despesas com outros serviços de terceiros por ligações (água + esgoto);

- despesas com material de tratamento por volume produzido (R$/ m3);

- despesas com outros materiais por ligações (água + esgoto); e

- tarifas médias de água, esgoto e total (R$/ m3);

- estudos da população - elaborado sob a responsabilidade de um demógrafo, que emitirá o relatório, constando o seu nome, assinatura e o nº de registro da unidade profissional competente, devendo:

- estimar a população atual da localidade, aplicando-se o índice de habitante/domicílio obtido no último censo do IBGE, ao número de:

- economias residenciais ligadas à rede de energia elétrica e respectivo índice de atendimento;

- economias residenciais ligadas à rede de distribuição de água e respectivo índice de atendimento;

- domicílios cadastrados pela FNS;

- edificações residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal; e

- contagem diretas das casas, em planta semi-cadastral atualizada da localidade;

- analisar os dados obtidos, adotando-se como população atual  aquela obtida a partir dos dados mais consistentes;

- realizar projeções populacionais, com base nos censos demográficos oficiais do IBGE, por meio da aplicação de equações de regressão linear, parabólica, logarítmica, exponencial e de potência, com suas respectivas curvas;

- analisar as tendências recentemente observadas, da população atual, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade e da existência de novos investimentos que possam transformar, significativamente, as tendências de crescimento observadas nos anos anteriores, aplicando-se a curva de projeção:

- para as localidades que não forem contemplados com novos investimentos, na época das projeções, deverá ser adotada a curva de regressão que melhor se ajuste aos dados censitários, utilizando-se o método dos mínimos quadrados, observada a população atual e as taxas de fecundidade e mortalidade; e

- para as localidades contempladas com novos investimentos, na época das projeções, deverá ser imputado o efeito migrações, correspondente ao número de empregos diretos gerados pela instalação dos novos projetos;

- definir o percentual de usuários de baixa renda contemplados no projeto;

- distribuir a população na área de abrangência do projeto, a partir de observações detalhadas de campo, com identificação das características de ocupação atuais e futuras, projetos e/ou planos de novos loteamentos, definindo as zonas residenciais, comerciais, industriais, de lazer e de proteção ambiental;

- consolidar os estudos numa planta geral, contendo a área de abrangência do projeto, setores de atendimento e zonas homogêneas contribuintes em cada setor e suas respectivas densidades nos anos de interesse do projeto; e

- considerar, ainda, a influência da população flutuante ou temporária, quando for significativa, através de estudos existentes na empresa e turismo do estado, número de leitos em hotéis, pousadas, villages e  casas de veraneio;

- estudos de demanda de água - com base em avaliação do consumo “per capita” considerando a demanda efetiva, constituída da parcela referente ao consumo propriamente dito acrescida das perdas físicas do sistema, considerando os  seguintes parâmetros:

- população total a ser beneficiada - definida a partir dos resultados obtidos na atividade anterior, considerando, também, a população de aglomerações urbanas existentes ao longo do caminhamento da adutora, conforme os seguinte parâmetros básicos:

- nível de atendimento - deverá ser de 100% da população ao longo do período de alcance do projeto;

- coeficientes de variação: máximo diário K1 = 1,20 e máximo horário K2 = 1,50;

- consumo de água “per capita” residencial e comercial, avaliado por meio de série histórica mensal de, no mínimo doze meses, tomando-se por base os consumos das economias micromedidas, quando o índice de hidrometração for significativo (superior a 80%). Caso o índice de hidrometração não seja significativo, ou não existam dados suficientes, poderão ser utilizados dados ou estudos realizados para localidades de mesmo porte e características semelhantes, considerando que:

- estes dados deverão estar consolidados em relatórios fornecidos pelas áreas comercial e de operação da Embasa;

- os usuários residenciais deverão ter seus consumos “per capita” estratificados por faixa de renda; e

- a projeção de consumo residencial deverá ser ajustada aos possíveis incrementos, ao longo do período do projeto, advindos do aumento tarifário real (elastecidade-preço) ou decorrentes da alteração do perfil sócio-econômico (elastecidade-renda);

- consumo de água “per capita” população flutuante, definido em função de pesquisa de consumos dos hotéis classes alta, média e baixa e ocupantes de casas de veraneio e camping; e

- demanda industrial - definido em função das indústrias já instaladas e daquelas com previsão de implantação e respectivas necessidades de água para seus processos.

- os demais parâmetros serão propostos e discutidos com a fiscalização quando da elaboração do projeto.

### O estudo de concepção e viabilidade contempla a concepção, o desenvolvimento e a seleção das alternativas, os estudos ambientais e a estimativa de custos  da alternativa selecionada, com a apresentação dos seguintes  anteprojetos:

#### Estudo e definição do ponto de captação - o local de captação na margem direita do Rio São Francisco no município de Xique-Xique e no Km 42,0 do Canal CP-0 do Projeto Baixio de Irecê no município de Itaguaçú da Bahia, devem ser objeto de pesquisa e analisado sob as  condições extremas de estiagem e de enchente; condições sanitárias e ambientais da bacia; interferência de ocorrências localizadas a montante e a jusante, para escolha daquele que oferecer as melhores condições do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, devendo:

- elaborar estudo de viabilidade de abastecimento das comunidades rurais situadas ao longo do caminhamento da adutora; e

- elaborar estudo hidrológico consistente baseado em métodos consagrados que permitam aferir, com segurança, os valores máximos e mínimos das vazões e necessidade de obras para regularização de vazões dos mananciais de superfície;

#### Concepção das alternativas - as alternativas técnicas formuladas, deverão solucionar o problema, de maneira completa e integrada com a Adutora do Feijão, estendendo o suprimento hídrico às cidades de Xique-Xique, Itaguaçú da Bahia e Cafarnaum, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica  envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econômico, financeiro e ambiental, de modo a permitir a escolha, com segurança, da melhor alternativa, considerando que:

- a concepção geral das estruturas, obras civis e outros, deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade;

- as definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental;

- as alternativas deverão ser tratadas em termos de sua composição, suas características principais, suas eficiências, suas restrições e aspectos condicionantes e  serem constituídas, pelo menos nos seguintes tópicos:

- concepção geral do(s) sistema(s);

- enfoque metodológico na concepção das alternativas; e

- descrição das alternativas; e

- antes do desenvolvimento, pré-dimensionamento e anteprojeto das unidades constituintes, as alternativas delineadas deverão ser submetidas à apreciação da Codevasf/Embasa, quando ficarão definidos os serviços topográficos e geotécnicos necessários para esta fase.

#### Desenvolvimento das alternativas - as unidades constituintes de cada  alternativa delineada e aprovada pela Codevasf deverão ser objeto de pré-dimensionamento, elaboração de anteprojeto e estimativa de custos, devendo:

- no pré-dimensionamento das unidades de cada alternativa ser consideradas algumas hipóteses de etapas de implantação das mesmas, a fim de determinar o período ótimo de cada unidade, do ponto de vista econômico;

- as adutoras por recalque, com extensão superior a 1000 m, deverão ter diâmetro e material da tubulação definidos com base em estudo econômico;

- apresentar à fiscalização da Codevasf estudo técnico fundamentado sobre as tecnologias de tratamento passíveis de utilização para potabolizar a água, baseando-se na NBR 12.216 da ABNT e na bibliografia existente sobre o assunto;

- os custos das medidas para mitigar impactos negativos e monitoramento, entre outros, deverão ser considerados nas estimativas de custos de cada alternativa;

- caracterizar cada alternativa, mas não se limitando, aos seguintes aspectos:

- manancial - nome do manancial e da bacia hidrográfica, vazões máximas médias e mínimas, indicação do ponto da captação, uso da água a montante e a jusante, qualidade da água, anexando-se análises;

- captação - distancia e desnível do provável ponto de captação até a próxima unidade do sistema, caracterização do tipo de captação, se direta ou indireta e justificativa da necessidade de pré-sedimentação em função da qualidade da água;

- estação elevatória - pré-dimensionamento completo das estações elevatórias em conjunto com a adução, provável localização, altura manométrica e diâmetro das tubulações, dispositivos de proteção e operação, definição do tipo , número e potência dos conjuntos moto-bombas, caracterização das obras civis e instalações elétricas necessárias;

- adutora - estudo econômico das tubulações, tipo de material, diâmetro; traçado justificado em função de características topográficas e do tipo do solo; tipo e número de dispositivos de proteção e acessórios; localização e pré-dimensionamento de travessias e obras especiais;

- estação de tratamento de água - definição preliminar da provável localização e descrição do tipo de tratamento e suas características gerais, pré-dimensionamento com demonstração de adequabilidade sanitária, hidráulica e mecânica, caracterização das obras civis, definição preliminar sobre a disposição das águas de esgotamento de lavagem dos filtros, método de tratamento, disposição dos lodos produzidos e verificar a possibilidade de aproveitamento da ETA da Adutora do Feijão, localizada na cidade de Ibititá;

- reservatórios - pré-dimensionamento dos reservatórios, de acordo com suas funções (manutenção de pressão e/ou equalizações), localização, tipo, capacidade, materiais e acessórios, cotas, alturas e demais informações da sua geometria, características do subsolo e definição preliminar das fundações. Deverá ser feito um estudo técnico e econômico para definição da melhor alternativa do tipo de reservatório a ser adotado, se em aço ou concreto armado. Definido o tipo de reservatório, este deverá ser desenvolvido na fase do projeto básico; e

- rede de distribuição - vazões de dimensionamento e determinação das zonas de pressão, localização das tubulações principais, pré-dimensionamento, diâmetros, materiais e extensões, caracterização geológica e da pavimentação das vias públicas, relacionamento das zonas de pressão com os respectivos reservatórios. Número de ligações e população a ser atendida, situação de urbanização e densidade de ocupação habitacional da área a ser atendida;

- apresentar uma planta geral com curva de nível na escala 1:5.000 ou 1:10.000 contendo área abrangida pelo projeto, traçado de adutoras, sub-adutoras, localização de estações elevatórias, estação de tratamento, rede principal, reservatórios, e suas áreas de influência, indicando tipo e capacidade para as duas etapas da obras; e

- as obras civis da alternativa escolhida serão desenvolvidas até o nível de anteprojeto, assim como os serviços identificados, com o propósito de serem quantificados e orçados os custos de investimento, e a futura operação e manutenção do empreendimento.

#### Avaliação ambiental  - os estudos ambientais das alternativas definidas no projeto subsidiarão a escolha da alternativa de projeto a ser implantada, do ponto de vista técnico- econômico, social e ambiental, devendo:

- proceder a análise dos principais aspectos ambientais de cada alternativa, a seguir relacionados, de acordo com as especificações técnicas constantes nos anexos de V a VII destes TR:

- avaliar as alteração do regime hídrico do manancial;

- determinar a intensidade dos diferentes impactos decorrentes de localização das obras civis, incluindo a necessidade de relocação de famílias;

- identificar as interferências com outros usos da água, atuais e potenciais, a montante e a jusante da captação proposta;

- identificar a interferência com áreas protegidas por lei (áreas de preservação permanente, parque e reservas, áreas de proteção ambiental), áreas indígenas, de relevante interesse ecológico ou cultural, áreas de fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas; e

- identificar a alteração do quadro sócio-econômico;

- proceder levantados caracterizados dos principais impactos, bem como os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e de seu monitoramento. As análises deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental vigente, verificando as exigências para o licenciamento simplificado,  prévio, de implantação e operação.

#### Estimativa de custos das alternativas - os custos de investimentos de cada alternativa serão feito a partir do pré-dimensionamento e anteprojeto das unidades constituintes, por meio do levantamento dos quantitativos e aplicação dos preços unitários do SINAPI ou praticados pela Codevasf e, na ausência destes, preços de materiais e serviços praticados no mercado. Para itens específicos, consultas a fornecedores, considerando:

- a utilização de comparativos de custos para unidades de sistema análogas, desde que tenha comprovada eficiência e determinadas para as condições brasileiras, considerando-se os efeitos regionais e locais. Citar fonte e forma de obtenção;

- que as áreas a desapropriar deverão ter seus custos levantados, criteriosamente, com consulta aos órgãos locais e imobiliárias;

- que os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas;

- que deverão ser pré-dimensionadas as necessidades quantitativa e qualitativa de pessoal para operação e manutenção das unidades dos novos sistemas;

- que os custos de exploração decorrentes das despesas administrativas, operação e manutenção, tais como: despesas com pessoal, energia elétrica, produtos químicos, materiais de reposição e outros necessários, deverão ser levantados, utilizando-se informações disponíveis na concessionária, tarifas de energia elétrica praticada pela concessionária, etc.; e

- que os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal – Art. 115 da Lei 11.439/2006.

#### Comparação e seleção de alternativas - os custos de cada alternativa deverão ser apresentados em termos econômicos. Assim, os custos de investimentos deverão ser discriminados em mão-de-obra não qualificada, mão-de-obra qualificada, materiais, equipamentos importados, equipamentos nacionais e outros. Nos custos de operação, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada em termos econômicos. Os valores desses insumos, a preço de mercado, deverão ser multiplicados por um fator de conversão, para transformá-lo em valores econômicos, considerando:

- que a comparação das diferentes alternativas deverá ser feita por meio do cálculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de investimento, operação e manutenção, não considerando os custos de depreciação e inflação, à taxa de desconto de 12% a.a., ao longo do período de projeto; e

- que a alternativa de solução selecionada deverá corresponder àquela de mínimo custo.

#### Avaliação econômica e financeira da alternativa selecionada - na análise de desembolso financeiro e cronograma de implantação da alternativa escolhida deverão ser considerados, inclusive, os custos operacionais e de custeio estimados, assim como os custos das eventuais medidas ambientais corretivas ou mitigadoras, devendo:

- proceder a análise econômica compara os benefícios e os custos em termos monetários, que  é expressa pela taxa interna de retorno, pela relação benefício/custo e pelo valor presente líquido. Os resultados dos estudos econômicos servirão para a tomada de decisão;

- submeter a análise econômica e financeira segundo modelo, critérios e procedimentos do órgão financiador do programa; e

- considerar que a fase seguinte só terá prosseguimento se os estudos realizados indicarem que a alternativa selecionada é viável economicamente. Em caso de inviabilidade econômica, a critério da Codevasf, o contrato poderá ser encerrado com o pagamento do item referente à aprovação dos estudos de alternativas.

## ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO.

### A elaboração do projeto básico compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhar a(s) alternativa(s) escolhida(s) no estudo de concepção  e viabilidade,   após a sua aprovação.

### Serviços de Campo, compreendendo:

#### Estudos topográficos, da área de interesse do projeto, de acordo com as especificações técnicas, anexo III, dentro de um cronograma que permita a disponibilidade de seus resultados, em tempo hábil, para definição das soluções e detalhamento dos projetos, devendo:

- ser executados com autorização prévia da fiscalização que poderá ser parcial e em função das necessidades nas diversas fases dos trabalhos, durante o prazo de execução do Projeto; e

- ser executados mediante autorização da fiscalização, os quantitativos que ultrapassarem o previsto na planilha de orçamento estimado.

#### Estudos geotécnicos, conforme as prescrições contidas nas Normas da ABNT: NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios; NBR 6497 – Levantamento Geotécnico; NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos; NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; e NBR 8044 – Projeto Geotécnico e especificações técnicas, anexo IV, devendo realizar:

- sondagens a trado, ao longo da faixa de implantação da adutora;

- sondagens à percussão, com profundidade mínima de 7,50 metros ou até a camada impenetrável em áreas especiais tais como: captação, elevatórias, estação de tratamento, reservatórios, travessias, etc.;

- sondagens e ensaios de laboratório (caracterização, índices físicos, compactação, adensamento, cisalhamento, etc.) que permitam atestar a adequação da jazida quanto à qualidade e à quantidade do material, para as áreas de empréstimo;

- ensaios de laboratório, atendendo as normas específicas da ABNT e na ausência delas, normas estrangeiras e/ou procedimentos de laboratórios idôneos, tais como; o Laboratório de Geotecnia da UFBA, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT; e

- o plano de sondagens (tipo, locação, espaçamento e profundidade) e de ensaios de laboratório (tipo e número) e submeter à apreciação da fiscalização. Os quantitativos que ultrapassarem o previsto na planilha de orçamento estimado, só poderão ser executados mediante autorização por escrito da fiscalização.

### Serviços de Escritório, compreendendo:

- o projeto básico completo, coerente com as condições topográficas e geotécnicas do local de  implantação, contendo  os elementos indispensáveis e  perfeitamente definidos, acompanhados de memória de cálculos e descrição, de forma a torná-los auto-explicativos, possibilitando a compreensão do  funcionamento do  sistema, com detalhada orçamentação permitindo a aquisição dos materiais e equipamentos, devendo:

- conter todos os estudos, resultados, e o que for  necessário à elaboração dos mesmos. Deverão conter, além das informações, desenhos, gráficos e anexos que forem  necessários à análise, sem quaisquer referências a textos,  mapas, plantas ou desenhos apresentados em relatórios anteriores;

- observar que em todos os pontos do projeto básico, seja nas definições do sistema, no dimensionamento ou no detalhamento, o principal aspecto que deve-se atender nas avaliações, além da verificação da viabilidade técnica, social e ambiental, o da obtenção da máxima eficiência econômica e financeira; e

- atender as prescrições contidas nas Normas Técnicas da ABNT, no  que ela for omissa, será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelos órgãos técnicos envolvidos;

- para ser alcançado este objetivo,  o projeto básico deverá conter, no mínimo, as partes mencionadas a  seguir:

#### Projeto hidráulico, constituído de memorial descritivo e de cálculo,  das plantas e desenhos necessários. O memorial descritivo e de cálculo deverá abranger  hipóteses de cálculos, dimensionamento hidráulico de  todas as partes constituintes do sistema e obedecer às especificações da ABNT. Serão exigidos, para cada unidade do sistema os seguintes elementos:

- planta geral do sistema, na escala de 1:5.000 ou 1.10.000,  da área de abrangência do projeto, indicando traçado e diâmetro de adutoras, sub-adutoras, linhas tronco, anéis distribuidores, localização de estações elevatórias (nº de bombas e respectivas potências), estação de tratamento (tipo, capacidade), reservatórios (tipo, capacidade), para a etapa de implantação das obras, além das área de influência dos reservatórios e zonas de abastecimento;

- captação, a  localização do ponto de tomada d’água deverá ser feita, observando-se os seguintes aspectos:

- qualidade da água e eventuais correntes que possam comprometer a segurança da estrutura da captação;

- formação de bancos de areia;

- disponibilidade de energia elétrica;

- acessibilidade;

- estar permanentemente submersa;

- tomada de água seletiva, para captação de água de melhor qualidade em lagos ou rios com grande variação do nível d’água;

- estar previsto a colocação de grades para proteção dos equipamentos e unidade desarenadora, quando conveniente;

- apresentar o dimensionamento de todas unidades da captação;

- atender às disposições da NBR 12213;

- apresentar, além dos desenhos que forem aplicáveis, as seguintes plantas:

- planta de situação;

- planta de locação;

- planta arquitetônica;

- planta de urbanização; e

- planta baixa, cortes e detalhes;

- incluir, nos desenhos, a lista de peças, tubos, válvulas, comportas, equipamentos e acessórios, convenientemente numerados.

- estações elevatórias, considerando os seguintes estudos e elementos a serem verificados no dimensionamento das estações elevatórias, incluindo as linhas de recalque:

- seleção técnico-econômica dos tipos de bombas a serem empregadas;

- estudo das curvas características das bombas em conjugação com as curvas do sistema de recalque;

- determinação da(s) altura(s) manométrica(s);

- verificação do NPSH;

- justificativa técnica de eficiência e de flexibilidade de operação e manutenção;

- dimensionamento do poço de sucção;

- dimensionamento e cálculo das perdas de carga localizadas nos barriletes de sucção e recalque;

- estudo dos transientes hidráulicos e definição dos equipamentos de proteção e controle;

- análise dos pontos que deverão ser ancorados e cálculo dos respectivos empuxos;

- as bombas devem ser, preferencialmente de partida afogada. Na impossibilidade desse tipo de bomba, deve ser estudada escorva a vácuo(Venturi, coluna barométrica) e outros tipos; e

- além dos desenhos que forem aplicáveis, deverão ser apresentados as seguintes plantas:

- planta de situação;

- planta de locação com definição das coordenadas do perímetro externo;

- plantas e cortes na escala 1:50, inclusive escadas de acesso, caixas de passagem, incluindo quadro de peças contendo especificações e quantidades;

- planta de interligação dos barriletes e canalizações;

- detalhes dos barriletes de sucção e recalque;

- detalhes de ancoragens;

- planta hidrosanitária;

- planta com bases de apoio de equipamentos, monovias e detalhes construtivos;

- planta arquitetônica / baixa, cortes e detalhes; e

- planta de urbanização e drenagem.

- adução, apresentar o dimensionamento para os seguintes materiais: ferro Dúctil,RPVC, PRFV E PEAD, e detalhamento completo das adutoras, com informações de extensões, diâmetros, materiais e demais características. Deverão, ainda, ser relacionados e dimensionados os acessórios tais como ventosas, registros, ancoragens, apoios e dispositivos de descarga. Deverão, também, ser considerados os seguintes aspectos:

- fixação de diretriz em função de obstáculos e facilidades;

- caracterização conveniente dos trechos de comportamentos diferentes;

- estudo, definição e justificativa da utilização de vários materiais e/ou diâmetros diferentes na mesma linha adutora;

- estudo de transientes hidráulicos;

- deverá ser apresentada a folha de especificação com a classe de rigidez dos tubos de PRFV e RPVC, levando-se em consideração o cálculo dos transientes hidráulicos;

- proteção contra erosão;

- estruturas de medição e controle de vazão, comandadas à distância, quando assim for determinado pela Codevasf;

- em todos os pontos onde for projetado um medidor de vazão, deve ser projetado também um abrigo para pitometria, obedecendo aos padrões da Codevasf;

- as travessias de rodovias, ferrovias, avenidas, etc. devem ser detalhadas em desenho a parte, com a estrita observância das normas das entidades envolvidas; e

- além dos desenhos que forem aplicáveis, deverão ser apresentados:

- plantas com caminhamento e locação na escala horizontal 1:2.000 com estaqueamento/cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação/ diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas/declividade/ profundidade/localização de curvas horizontais e verticais, ventosas e registros e Perfis na escala vertical 1:200;

- desenhos de detalhes de ancoragens e obras de arte;

- desenhos de detalhes de caixa de descarga e ventosas;

- desenhos das estruturas de proteção;

- desenhos e detalhes de travessias; e

- perfil reduzido com indicação da linha piezométrica e das linhas de pressões transientes máximas e mínimas;

- estação de tratamento, prevendo a utilização de novas tecnologias para tratamento de água no desenvolvimento dos projetos, devendo:

- definir e justificar a localização da estações de tratamento e, posteriormente, desenvolver os projetos completos das unidades especificadas. Esses trabalhos deverão ser submetidos à análise e aprovação da fiscalização;

- estudar no mínimo, 3 (três) alternativas diferentes para a disposição das unidades de tratamento e elaborar o “lay-out”, otimizando a ocupação da área,  devendo ainda, otimizar o aproveitamento das condições topográficas locais, visando à operação por gravidade do maior número possível de unidades/equipamentos;

- projetar a casa de química, a qual conterá, no mínimo, sala administrativa, banheiros e vestiários (masculino e feminino), áreas para armazenagem de produtos químicos, depósito de material de limpeza, sala de preparo e dosagem de soluções e laboratório;

- projetar as instalações específicas para abrigo dos quadros e painéis elétricos e dos equipamentos de automação, em local protegido da ação corrosiva dos produtos químicos utilizados no tratamento da água. A depender do tipo de processo de tratamento adotado e do porte exigido para a Estação de Tratamento, e a critério da Fiscalização, poderão ser dispensadas uma ou mais dessas instalações, se julgadas desnecessárias;

- adotar os seguintes critérios: tempo mínimo de estocagem de produtos químicos de 30 dias e tanques de preparo de solução, se houver, com capacidade mínima de 8 horas, para o dimensionamento das áreas de armazenamento e preparo de soluções;

- especificar os produtos químicos a serem utilizados no tratamento bem como as respectivas dosagens esperadas;

- avaliar a viabilidade econômica de se implantar sistema para reaproveitamento da água de lavagem dos filtros, submetendo-se à análise da fiscalização. Esse estudo deverá indicar a possibilidade ou não de se reintroduzir no início do processo essa água sem nenhum tratamento prévio, no caso negativo, deverão ser relacionadas as ações implementáveis para condicionamento da água (p.ex. adição de produtos químicos, adensamento e remoção de lodo etc.), de modo a viabilizar a recirculação;

- prever um sistema de tratamento e disposição final dos lodos gerados pela ETA;

- especificar, de forma a permitir operação tanto manual como automática, os equipamentos e dispositivos previstos – agitadores, moto-bombas, dosadores, medidores de vazão, turbidímetros, analisadores de cloro residual e todos os demais, bem como as interligações e instalações acessórias – possibilitando seu aproveitamento no projeto de automação do sistema;

- elaborar os memoriais de cálculo justificativos de todos os estudos e dimensionamentos realizados;

- aplicar as disposições e recomendações das normas da ABNT – NBR 12216 e estrangeiras, em caráter supletivo e não superveniente, e bibliografia existentes sobre os assuntos envolvidos, nos trabalhos descritos;

- considerar, nos projetos de ampliação e de reabilitação de ETA:

- os projetos das unidades existentes, objetivando tanto a elaboração dos cadastros necessários, como a verificação da existência de eventuais estudos de ampliação;

- os dados operacionais e os problemas existentes, junto a operação da ETA, propondo soluções;

- a prática da operação das instalações existentes;

- as intervenções projetadas e programadas para serem executadas de modo a causarem o mínimo de interferência na continuidade da produção e de modo não comprometerem o abastecimento público;

- apresentar, além dos desenhos que forem aplicáveis, apresentar:

- planta de situação;

- planta de locação das unidades;

- planta geral da ETA;

- planta geral das principais tubulações externas;

- fluxograma do processo;

- perfil hidráulico;

- plantas, cortes e detalhes das unidades constituintes do processo;

- plantas, cortes e detalhes das edificações(casa de química, casa de cloração, etc..);

- perspectivas isométricas das tubulações de processo;

- projeto hidrosanitário;

- projeto arquitetônico das edificações (planta cortes e fachadas);

- planta geral de drenagem pluvial da área; e

- planta de urbanização;

- incluir, nos desenhos as lista de peças, tubos, válvulas, comportas, equipamentos e acessórios, convenientemente numerados;

- fornecer, também:

- projeto para instalação de dispositivos de macro medição na entrada e saída da ETA;

- manual prático de operação com todos os procedimentos necessários à perfeita operação e manutenção da estação;

- reservatórios, do tipo semi-enterrado, apoiado e elevado de concreto armado ou em aço. Deverão ser dimensionados e projetados, observando-se a Norma NBR 12217 da ABNT e orientações da fiscalização. Além dos desenhos que forem aplicáveis, deverão ser apresentados:

- planta de situação;

- planta de locação;

- plantas, cortes e detalhes;

- planta de interligação de barriletes e canalizações;

- projeto arquitetônico;

- planta de urbanização;

- planta geral de drenagem pluvial da área;

- os desenhos devem incluir lista de peças, tubos, válvulas, comportas, equipamentos e acessórios, convenientemente numerados; e

- deverá ser previsto:

- projeto para a instalação de dispositivo de macromedição e monitoramento de nível nos reservatórios de distribuição;

- reservatórios do tipo “ pulmão” para evitar o funcionamento do sistema de recalque nas horas de ponta;

- estudo para substituição de reservatório elevado por bombeamento direto na Rede.

- rede de distribuição, compreendendo os seguintes aspectos:

- setorização: definição de zonas de pressão, com previsão de subdivisão e possibilidade de isolamento de distritos de macromedição para localização deperdas e vazamentos;

- estudo do traçado e definição dos critérios de lançamento da rede primária;

- estudo para implantação de válvulas para possibilitar manobras operacionais;

- estudo hidráulico para definição do melhor ponto para instalação de medidores de vazão e pontos de pitometria;

- as redes poderão ser calculadas como malhadas ou ramificadas, dependendo dos aspectos locais e considerando-se a setorização do abastecimento para controle da água distribuída, para controle de perdas e/ou vazamentos e macromedição. O projeto deverá ter como base o levantamento planialtimétrico e semi-cadastral da localidade;

- deverão ser dimensionadas e projetadas, observando-se a Norma NBR 12218 da ABNT e orientações da Fiscalização.

- além dos desenhos que forem aplicáveis, deverão ser apresentados:

- planta geral contendo: limite do projeto, zoneamento demográfico, setorização altimétrica, traçado da rede principal e delimitação da área de influência dos nós;

- esquema de cálculo, contendo as vazões de carregamento dos nós, extensão dos trechos e vazões e diâmetros resultantes;

- plantas apresentando o traçado com identificação da rede primária e secundária; existente, remanejada e projetada; indicação e detalhamento dos nós (peças e acessórios); diâmetro, material e extensão de cada trecho e limites das setores de pressão; quadro com relação das peças por nós e resumo;

- detalhe de travessias com indicação do método executivo;

- desenho padrão com tipo de ligação domiciliar, caixas de válvulas e blocos de ancoragem; e

- planta específica com setores de manobra e macromedição;

- a rede existente deverá ser cuidadosamente estudada, considerando o seu aproveitamento na ampliação do sistema; e

- as plantas da rede deverão ser desenhadas na escala, mínima de 1:2.000.

#### Projeto das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais, constituído de memorial descritivo e de cálculo, planta e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive  perspectiva isométrica, com indicações de diâmetros,  comprimentos, peças e conexões, contendo:

- projeto para  esgotamento dos drenos do piso das construções; e

- projetos de drenagem pluvial de todas as áreas especiais, onde serão implantadas unidades do sistema.

#### Projeto arquitetônico urbanístico, visando a funcionalidade e a economia,  privilegiando a aparência da construção, sem descuidar da aparecia agradável da construção, proporcionando uma perfeita  integração das áreas adjacentes, devendo apresentar:

- as plantas baixas,  cortes, fachadas e demais detalhes necessários ao entendimento dos elementos a construir, na escala 1:50. As plantas e fachadas  apresentadas conterão as indicações dos materiais de  acabamento de paredes e pisos; e

- as plantas de drenagem, acessos, estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos, indicações de  movimentos de terra necessários, discriminação da  vegetação a ser plantada  e dos materiais a serem  empregados na pavimentação.

#### Projeto de construção civil, contendo os elementos construtivos dos projetos arquitetônicos detalhados em plantas e cortes, de modo a não deixar dúvidas para sua execução, devendo:

- estudar e projetar as transposições de interferências e as travessias sob ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., na esc.: 1:200, com os detalhes construtivos necessários, obedecendo-se as exigências dos demais órgãos envolvidos; e

- utilizar os resultados das investigações geotécnicas  para a definição e o detalhamento das fundações das unidades do sistema, bem como, nortear outras definições necessárias à confecção dos orçamentos, tais como:

- movimento de terra, com definições dos taludes de corte e aterro;

- embasamento das tubulações;

- esgotamento de valas; e

- escoramento de valas e de escavações.

#### Projeto elétrico, abrangendo os projetos das instalações prediais de luz e força, das linhas de transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência, cabines, quadros de controle, proteção, comando, alimentação dos motores elétricos, inclusive automação das estações elevatórias e dos equipamentos que se fizerem necessários, da iluminação das áreas  externas e urbanizadas, etc., atendendo, além das normas da  ABNT,  as da concessionária de energia e às orientações da Codevasf, devendo:

- apresentar os memoriais descritivos com explicativo da filosofia adotada para  cálculos, folhas de dados, desenhos, especificações, relações de materiais, equipamentos e orçamentos detalhados, para todos os projetos;

- aprovar o projeto elétrico, na concessionária de energia. A consultora será responsável por todos esclarecimentos,  ajustes e correções necessárias, sem ônus para a codevasf;

- apresentar os desenhos, em escalas, no mínimo, de 1:50; e

- constar o nome, assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto e,  conter no mínimo, o seguinte detalhamento:

- iluminação e distribuição de energia, contendo:

- plantas de distribuição de pontos de luz, tomadas de serviço e outros, distribuição de circuitos e alimentadores para instalações internas nos diversos ambientes de utilização;

- planta de iluminação externa, distribuição de circuitos e níveis de luminotécnica;

- plantas de distribuição de força, locação de equipamentos, alimentadores de força, distribuição de circuitos e cargas;

- detalhes, vistas frontal e lateral, esquemas de instalação, especificação decomponentes;

- listas de carga, distribuição de circuitos, relação de equipamentos, corrente à plena carga de cada máquina operatriz, apresentação das proteções, cálculo da demanda dos componentes (DMC) e demanda total (DMT), cálculo e especificações dos equipamentos principais da subestação alimentadora;

- as instalações industriais de iluminação deverá fazer distribuição por intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na parede. Quando no piso deverão ser dispostas de forma subterrânea;

- as instalações industriais de força deverão ser embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos; e

- os condutores para comando e sinalização devem ser de cobre do tipo multipolar;

- malhas de terra e sistemas de proteção contra descargas atmosférica, composto de:

- plantas de distribuição das malhas, dimensionamento dos condutores; e

- detalhes de poços e caixas de aterramento, detalhes de interligação dos condutores, apresentação do sistema de aterramento;

- quadros de distribuição de luz (QDL),  distribuição de força (QDF), controle do motores (QCM) e outros centros distribuidores de energia, contendo:

- definição do processo de partida, controle, comando e proteção das máquinas operatrizes, em função das características técnicas e operacionais, tensão de trabalho e planos de manutenção da operadora do sistema;

- definição e dimensionamento das proteções, conforme potências e tensões de trabalho;

- definição dos níveis de automação e comando, sempre de acordo com as características técnicas e operacionais de cada máquina operatriz;

- padronização dos quadros, dimensões, tipos de instalação, grau de proteção e outros, para as instalações projetadas;

- utilização de circuitos lógicos, seletividade de proteção e outros;

- definição do grau de automação do sistema, bem como intertravamento com outros centros de comando e operação;

- definição e dimensionamento de equipamentos sensores e de instrumentação a serem empregados;

- as definições prévias deverão fazer parte do projeto e estar sempre em comum acordo com a fiscalização, e serem explicáveis no memorial descritivo;

- apresentação de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com especificação e dimensionamento dos  componentes;

- apresentação de diagrama de comando, proteção e controle, com os princípios de funcionamento;

- apresentação de réguas e terminais de bornes e conectores;

- desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes de fixação, planta da base e outros;

- legenda dos equipamentos e diagramas;

- intertravamento de sistemas automáticos, funcionamento à distância, apresentação de esquemas básicos, de operação e comando;

- detalhamento, dimensionamento e especificação de sensores, instrumentos de medição e controle;

- orientações para operação de sistema;

- especificação e relação de material, orçamento dos equipamentos componentes, ferragens e agregados dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer outros quadros apresentados;

- subestações, contendo:

- definição quanto aos níveis de tensão primário e secundário, interligação com a concessionária e sistema de medição a ser adotado;

- definição quanto à locação, tipo de instalação, ao tempo ou abrigada em cubículo blindado, de acordo com as conveniências da operação do sistema;

- exigências do operador do sistema quanto às cargas de reserva, etapas de instalação, expansão, demanda, considerada, métodos de controle e racionalização do consumo, cálculo, dimensionamento de energia reativa, critérios para correção do fator de potência;

- definição, exigências e dimensionamento do grau de proteção elétrica e mecânica dos equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes alternada e contínua, relés de proteção primários e secundários, elétricos e mecânicos;

- esquema unifilar, com dimensionamento dos equipamentos;

- malha de terra, detalhes de interligações;

- plantas de base, fixações, ferragens e de movimentação dos equipamentos;

- plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

- detalhe de interligação com a concessionária, dimensionamento e detalhamento dos condutores;

- especificação e relação do material, orçamento dos equipamentos, componentes, ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive transformadores, equipamentos de medição e proteção, relés e outros; e

- no caso de uso de subestação abrigada, deverão ser apresentados projetos de arquitetura e estrutural para a edificação de abrigo, de acordo com as normas e padrão do operador do sistema;

- linhas de transmissão, contendo: cálculos, dimensionamentos e desenhos, em planta e perfil, de rede ou linha de transmissão ou distribuição de energia, em tensões acertadas com a concessionária de energia, desenhos e detalhes das estruturas.

#### Projeto de automação, medição e instrumentação, precedido de uma análise de viabilidade técnica e financeira, contendo:

- o grau de automação, medição e instrumentação  e deve, no mínimo,  permitir:

- observar, na operação, as ocorrências importantes no processo, como condições de falhas ou estados inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que necessário, alarme sonoros e visuais; e

- registrar as situações operacionais;

- todos os detalhamentos do CCO – Centro de Comando Operacional, quanto ao “hardware”,  “software” aberto, de forma que permita alterações, conforme necessidades da operação; treinamento e documentação; tipo de equipamentos e sua localização; detalhamento das redes de comunicação; posicionamento e especificações dos CLP, diagrama PI – Processo e Instrumentação e comunicação entre diferentes sistemas;

- todas as características mínimas necessárias aos instrumentos de campo, visando a utilização de tecnologia adequada ao fluído do processo, precisão, confiabilidade e facilidades de manutenção; e

- descritivos operacionais do processo, equipamentos, diagramas lógicos e/ou mapas de operação e/ou diagramas de causa e efeitos, visando o desenvolvimento dos “software”.

#### Projeto estrutural, com os cálculos, detalhes e especificações que darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos componentes que farão parte do sistema, bem como o nome, assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto e conter, no mínimo:

- planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

- quadro resumo de seus respectivos tipos e posições;

- quantitativo de formas em m2 , e concreto em m3;

- resistência (FcK) do concreto em Mpa a 28 dias;

- resistência (Fyk) e classe do aço;

- blocos de ancoragem;

- desenhos e detalhes executados em escala conveniente, indicando de maneira clara e precisa,  os resultados dos cálculos, de acordo com a norma NBR-7191 (NB-16);

- memória de cálculo com as justificativas, os critérios e as considerações adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as fórmulas; e

- deverão, ainda, ser fornecido os seguintes elementos e informações:

- locação e definição de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a implantar (conjuntos elevatórios, pontes rolantes, monovias e outros);

- cargas distribuídas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que são transmitidas às fundações;

- cargas de vento, quando ocorrerem e merecerem ser consideradas;

- fck do concreto, devendo ser, no mínimo, 25 Mpa para estruturas que objetivem conter água, e devidamente estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem;

- fator água/cimento;

- procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto e retirada das formas;

- recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118, no mínimo 3 cm para estruturas que devam conter água;

- fissuração no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham água, ou em contato com o solo, conforme NBR 6118;

- locação das juntas de concretagem e indicação dos procedimentos a serem adotados na confecção e tratamento das mesmas;

- sugestão de plastificantes, super-plastificantes, microsílica ou de quaisquer aditivos ou insumos necessários à composição do concreto, para as unidades destinadas a conter água, de forma a assegurar plasticidade, uniformidade e impermeabilidade;

- slump que assegure a qualidade e resistência do concreto;

- recomendações sobre os materiais de construção; e

- recomendações sobre os materiais de construção, como cimento comum e de alto forno; brita calcárea, granítica e seixo rolado.

#### Avaliação sócio-ambiental, em complementação dos estudos ambientais que foram elaborados na fase de estudos de concepção e viabilidade, deverão ser estudados os aspectos referentes aos principais impactos do empreendimento na dinâmica da comunidade, expectativas das mesmas relacionadas às áreas previstas para implantação das unidades do sistema, levantamento do grau de organização da comunidade com o registro das organizações e instituições existentes, subsidiando dessa forma a elaboração dos programas de comunicação e educação ambiental, devendo:

- detalhar os estudos ambientais com vistas à elaboração de planos e programas necessários para mitigação e monitoramento  dos impactos resultantes da implantação das obras e da operação do sistema;

- levantar os custos para implantação dos referidos planos e programas; e

- elaboração da documentação necessária à solicitação da licença de implantação (LI) do empreendimento.

#### Manual de operação e manutenção, objetivo e de fácil compreensão, visando orientar as ações quanto aos procedimentos operacionais do sistema de abastecimento de água, abordando, no mínimo, os seguintes itens:

- descrição sucinta da concepção do sistema;

- fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais;

- instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

- operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos;

- diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais nas situações normais e emergenciais;

- manutenção preditiva e preventiva das unidades; e

- cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho.

#### Relação de serviços, materiais e equipamentos e seus quantitativos,  relacionados, por unidades do sistema, os serviços, materiais e equipamentos, com respectivos quantitativos, necessários à cada etapa de implantação das obras, de acordo com o  Caderno de Encargos da concessionária de serviços estadual ou municipal, inclusive os departamentos municipais. Deverão ser fornecidos: memória de cálculo, parâmetros e critérios utilizados no levantamento destes quantitativos. As relações de serviços, materiais e equipamentos que compõem o projeto deverão obedecer à seguinte itemização:

- sistema de produção:

- captação;

- estação elevatória de água bruta;

- adutora de água bruta;

- tratamento; e

- adutora de água tratada;

- sistema de distribuição:

- subadutora;

- reservação;

- rede primária;

- rede secundária; e

- ligações.

#### Orçamento, detalhado em moeda nacional,  apresentado de acordo com o Caderno de Encargos da Codevasf, de todas as obras, serviços, materiais e equipamentos,   constantes do projeto, subdividido da seguinte forma:

- engenharia e administração (os itens a.2 e a.3 serão fornecidos pela Codevasf)

- estudos e projetos;

- supervisão; e

- administração;

- custos diretos

- captação;

- estações elevatórias;

- adutoras;

- estações de tratamento;

- reservação;

- rede de distribuição; e

- ligações; e

- custos concorrentes – desapropriação, será apresentado na planilha ou material à parte.

#### Memória de calculo - detalhada do levantamento dos quantitativos, inclusive com os parâmetros e critérios adotados que compõem o orçamento, com indicação dos desenhos de referência para cada item quantificado.

#### Especificações dos serviços, materiais e equipamentos,  detalhando os materiais e equipamentos a serem  adquiridos pela Codevasf, tais como materiais elétricos,  hidráulicos, bombas,  etc., ressaltando a quantidade e  detalhes relacionados com o seu funcionamento. Deverão  ser apresentadas, também, as especificações dos  serviços a serem contratados pela Codevasf, indicando o  material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes para a instalação dos equipamentos,  inclusive a forma de remuneração de cada serviço a ser  executado nas obras.

#### Desapropriações, apresentar a relação das desapropriações necessárias à implantação do projeto, incluindo nesta  relação:

- nome da propriedade, com área correspondente a desapropriar;

- croquis e planta da área em escala conveniente;

- nome do  proprietário e seu endereço;

- valor das terras e das  benfeitorias;

- coordenadas geográficas ou UTM;

- memorial descritivo da área; e

- preenchimento da ficha cadastral.

#### Revisão do estudo de viabilidade econômico-financeira, após a elaboração do projeto básico, quando a 1a  edição estiver aprovada, o resultado final deverá ser submetido a nova análise econômica e financeira segundo modelo, critérios e procedimentos do órgão financiador do programa.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 3.903.886,24 (três milhões, novecentos e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte quatro centavos), a preços de abril/2009, com os valores parciais de R$1.936.107,05 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, cento e sete reais e cinco centavos) para a elaboração dos estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade (com licenciamento prévio) e R$1.967.779,19 (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos) para elaboração do projeto básico, conforme indicado nos orçamentos estimativos, anexos I e  II.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

### O prazo máximo para execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, distribuídos conforme as fases indicadas no subitem 6.1, a seguir:

### 1ª fase – estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 15 (dias) para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva dos estudos de reconhecimento, concepção e viabilidade.

### 2ª fase – elaboração do projeto básico: 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem de serviço específica para esta fase. Neste prazo, estão inclusos os dias necessários para a análise e a aprovação dos relatórios parciais, bem como 15 (dias), para análise e aprovação da minuta, e 10 (dez) dias, para editar e entregar a versão definitiva do projeto básico.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR, empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas  alíneas “a” e “b” do subitem 6.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2ª Superintendência  Regional, por meio do telefone (74) 661-3513 ou (74) 641-2648, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30, de 2ª à 6ª Feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TR;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pela CREA, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s), e;

- a relação dos serviços executados.

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, da data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observando os aspectos a seguir:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou o sócio;

- não será aceito empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópias da ficha ou livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio, a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados no exterior, o atestado deverá estar regularizado no pais de origem e registrado no consulado brasileiro, acompanhado de tradução juramentada;

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente como coordenador, admitindo-se  sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf; e

- a apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a empresa se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a seu critério, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir, para as etapas relacionadas no subitem 6.1:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Exceções aos TR.

- Proposta técnica

  - Conhecimento do problema

- conhecimento da região

- situação do abastecimento de água existente

- situação sócio-econômico e ambiental das localidades

- conhecimento do empreendimento

  - descrição da captação e traçado da adutora

  - descrição das ETAS e reservatórios

- abordagem de métodos

  - Bases metodológicas

- procedimentos técnicos organizacionais

- normas a serem observadas

  - Plano geral de trabalho

- programa de trabalho

- descrição das atividades

- cronogramas

  - Equipe técnica

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a empresa se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência; e

- (2.1) conhecimento do problema - objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região - dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento - exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta; e

- à abordagem de métodos -  propostas de alternativas e soluções que visem à otimização e operacionalidade do projeto;

- (2.2) bases metodológica, inclui as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, descrição sucinta e objetiva dos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão; e

- às normas a serem observadas, destacando as normas, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- (2.3) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas;

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal, a partir do início dos serviços;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos,  possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações; e

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implementado imediatamente após o início da execução dos serviços;

- (2.4) equipe técnica, representada pelo pessoal técnico e especializado, contendo um coordenador e a equipe chave, composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2, a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da  empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenação de projetos de saneamento básico. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vinculo empregatício;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais  com formação, experiência  e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: engª sanitária, engª hidráulica, engª mecânica, geotécnica, especialista em meio ambiente  e especialista em orçamento de obras. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados.

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

- (2.5) contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo X (word) destes TR.

### A proposta técnica não deverá exceder a 150 (cento e cinqüenta) folhas, utilizando-se a frente de cada folha, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir, para as fases “1ª” e “2ª”:

Sumário

- 1.    Apresentação da proposta financeira

1.1  Considerações prévias

  - Resumo da proposta financeira para a 1ª fase

  - Resumo da proposta financeira para a 2ª fase

  - Declaração de validade da proposta para a 1ª fase

  - Declaração de validade da proposta para a 2ª fase

  - Detalhamento da proposta para a 1ª fase

  - Detalhamento da proposta para a 2ª fase

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.3.1 conterão as seguintes informações:

- (1.1) as considerações prévias referentes a generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (1.2 e 1.3) o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.4 e 1.5) a declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.6 e 1.7) o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”. Os modelos constam do anexo XI (Word) e XII (excel) destes TR,. devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidente sobre o valor total orçado. Para o calculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) referente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, deverão ser demonstrados no FPRO-XI., para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV, encargos sociais da equipe de projeto;

- no preenchimento do cronograma financeiro,  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo VIII.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- Proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- Proposta financeira:.FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas na forma estabelecida no edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas serão avaliadas por meio de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### O conhecimento do problema,  apresentado de acordo com o estabelecido na alínea “c” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima, conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento da região: |  |
| 1. situação do abastecimento de água existente | 5 |
| 2. situação sócio-econômico e ambiental das localidades | 5 |
| b) Conhecimento do empreendimento: |  |
| 1. descrição da captação e traçado da adutora | 5 |
| 2. descrição das ETAs e reservatórios | 5 |
| c) Abordagem de métodos | 5 |
| Total de Pontos | 25 |

### As Bases Metodológicas e o Plano Geral de Trabalho apresentado de acordo com as alíneas “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Bases Metodológica |  |
| 1. procedimentos técnicos organizacionais | 5 |
| 2. normas a serem observadas | 2 |
| b) Plano Geral de Trabalho |  |
| 1. programa de trabalho: | 8 |
| 2. descrição das atividades | 5 |
| 3. cronogramas | 5 |
| Total de Pontos | 25 |

### A equipe técnica, apresentada de acordo com a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima, conforme quadro a baixo:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1. formação complementar | 1 |
| 2. experiência geral: |  |
| - diversidade de projetos em que participou | 1 |
| - complexidade dos projetos em que participou | 1 |
| 3. experiência específica: |  |
| - estudo de viabilidade de sistema de abastecimento de água | 3 |
| - projeto básico de sistema de abastecimento de água | 3 |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1. formação complementar (1 por área ) | 6 |
| 2. experiência geral: |  |
| - diversidade de projetos (1 por área ) | 6 |
| - complexidade dos projetos (1 por área) | 6 |
| 3. experiência específica por função e áreas de especialização: |  |
| - engº sanitarista | 3 |
| - engº hidráulico | 3 |
| - engº mecânico | 3 |
| - geotécnica | 3 |
| - meio ambiente | 3 |
| - planejamento e orçamento de obras | 3 |
| c) Estrutura organizacional: |  |
| 1. personograma de equipe e descrição das funções | 4 |
| 2. cronograma de permanência | 1 |
| Total de Pontos | 50 |

## As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## As propostas financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências  e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o unitário e o  total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- as propostas que não atendam às exigências do edital, e;

- as propostas com valores exorbitantes ou com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos a seguir:

a) Nota Financeira

Nf = 100 . PmPo

b) Classificação Final

Ncfi = Nt*0,5 + Nf *0,5

Onde:

Ncfi = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;

Nf   = Nota financeira obtida pela licitante;

Po   = Preço ofertado pela licitante; e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar 1,35% do total dos serviços pagos a preço global.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços pagos a preço global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- aprovação dos relatórios e documentos que  deram origem ao faturamento,  de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- após a aprovação dos relatórios/documentos, o coordenador do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços pagos a preço unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários constam dos anexos III e IV, são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e serão pagos, por aplicação do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf.

- as variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora, na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório, executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

- estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão-de-obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da empresa (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 18.511.1305.116F.0103, Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco – Água para Todos – No estado da Bahia – Crédito Extraordinário, sob  gestão da Área de  Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos  serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório, (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar convenientes.

## As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

- a Codevasf comunicará à consultora as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- as reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Codevasf, e;

- os custos destas reuniões estarão  previstos no valor total do contrato.

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livres acessos aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4768 ou (061) 3312-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente para cada fase de desenvolvimento dos estudos, a saber: estudo de reconhecimento, concepção e viabilidade (com licenciamento prévio) e elaboração do projeto básico.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – documento mensal de caráter técnico que traduz o resultado parcial relativo às atividades em execução;

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo IX, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou  alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, serão apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial serão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- conter a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.A consultora poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas;

- relatório final  em 5 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de concorrência (desenhos, especificações técnicas e planilha de quantidades) em vias impressas e em CD-ROM.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto  deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimento, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos estudos se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta. Será feita a entrega pela consultora do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionado ainda a:

### Conduzir as diligências e consultas, nos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à instrução das Licenças Prévia (LP) e Implantação (LI) do Empreendimento e suas liberações.

### Realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, posterior a emissão da referida licença.

## A consultora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado nos subitens 19.1, e subitens, e do item 19.2, é condicionante para:

- a emissão pela Codevasf do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será  considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 0000280 - Estudos e Projetos de Saneamento – Capitação, Adução e Distribuição de Água.

## A concepção geral das estruturas, obras civis, equipamentos e montagens deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

## As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica), podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## A consultora é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO EST. P/ ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E VIABILIDADE.

| PROJETO ADUTOR DO PLATÔ DE IRECÊ |  |
| --- | --- |
| ESTUDO DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E VIABILIDADE. |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 12.810,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 6.950,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 19.760,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 528.675,84 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 16.463,04 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE | 545.138,88 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 | 398.621,58 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 | 3.292,61 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 401.914,19 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 23.440,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 16.100,00 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) | 1.032,64 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 40.572,64 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 1.007.385,71 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 136.284,72 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 114.367,04 |
| I - DESPESAS FISCAIS - (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 209.085,83 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 459.737,59 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.467.123,30 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) | 328.123,75 |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) | 140.860,00 |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 468.983,75 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 1.936.107,05 |

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA PROJETO BÁSICO

| PROJETO ADUTOR DO PLATÔ DE IRECÊ |  |
| --- | --- |
| PROJETO BÁSICO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 12.690,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 6.950,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 19.640,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 667.853,12 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 16.463,04 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE | 684.316,16 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 | 503.561,25 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 | 3.292,61 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 506.853,86 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 35.220,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 16.100,00 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 51.320,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 1.262.130,02 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 171.079,04 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 143.320,91 |
| I - DESPESAS FISCAIS - (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 262.019,28 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 576.419,23 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.838.549,25 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) | 52.189,94 |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) | 77.040,00 |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 129.229,94 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 1.967.779,19 |

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos nos estudos e projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FPRO-V.

    - Os objetivos específicos dos trabalhos consistem em estabelecer condições mínimas a serem observadas no desenvolvimento de serviços topográficos para projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente dispostos na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas

    - Os transportes deverão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System) geodésico de dupla freqüência (L1 L2), para transportes com linhas de base superiores a 15 km, com precisão mínima após processamento off-line de 3mm + 0.5 ppm, para 1 desvio padrão (68,7%) ou uma freqüência (L1) com linhas de base inferiores a 15 km, com precisão após processamento off-line de 10mm+2ppm, para 1 desvio padrão (68,7%).O aparelho deve possibilitar a combinação da dupla/simples diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades.

    - Deverão ser observadas no rastreio GPS as seguintes condições:

      - Distância máxima tolerável da estação de referência utilizando GPS de uma freqüência (L1): 15 km;

      - PDOP máximo: <6;

      - Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8;

      - Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

      - Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

      - Intervalo de gravação compatível com a paridade proposta por bases de monitoramento contínuo, ou equipamento de base, com valores inferiores a 3 segundos;

      - Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s);

      - Receptores com um mínimo de 12 canais.

    - Técnica de posicionamento GPS.

      - Deverá ser adotada a técnica posicionamento estático ou estático rápido.

  - Densificação do apoio básico

    - Deverá ser realizada por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 8 x 12 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3  da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP (ABNT)..

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP (ABNT).

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN (ABNT), com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS

  - As informações se referem aos levantamentos para áreas urbanizadas, novas áreas urbanizadas.

  - O perímetro urbano deve ser envolvido por uma poligonal principal, onde poligonais auxiliares serão amarradas para densificação da rede cadastral.

  - Poligonais principais.

    - As poligonais principais deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - A materialização dos vértices deve realizada com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 8 x 12 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos vértices, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do vértice. Em regiões asfaltadas ou com calçamento, a identificação deve ser realizada com placas metálicas idênticas as placas adotadas sobre os marcos, aderidas ao piso em locais que garantam a estabilidade das informações.

    - Os vértices, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

    - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 (NBR 13133) e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância angular de 20”√n, onde n é o número de vértices e linear de 1:8.000.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 20,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Poligonais auxiliares.

    - As poligonais auxiliares deverão se desenvolver amarradas nos extremos por no mínimo dois pares de pontos da poligonal principal.

    - A materialização dos vértices deve ser realizada com piquetes de madeira de lei, com prego no centro, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 2 x 2 x 20 cm, identificados e aflorando 2 cm ou pinos de aço, no caso de ruas pavimentadas.

    - Os vértices, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

    - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções, com teodolito ou estação total classe 3 (NBR 13133) e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em uma série com PD (uma posição direta) e PI (uma posição inversa).

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância angular de 40”√n, onde n é o número de vértices e tolerância linear de 1:3.000.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 20,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria – Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

    - Os marcos, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±10 mm/Km, sendo amarrados conforme o subitem 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÕES, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, RESERVATÓRIOS, ETA, JAZIDAS, FAIXAS PARA ADUTORAS, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS E ESTRADAS E REDES DE ESGOTO E DRENAGENS.

  - Os trabalhos deverão ser amarrados à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba.

  - O perímetro das obras deve ser envolvido por poligonais principais, amarradas à rede básica.

  - A partir da linha base malhas regulares serão levantadas e niveladas, conforme classes IV PA da (NBR 13133).

  - A linha base e os pontos das malhas serão estaqueados com piquetes de madeira de dimensões de 2 x 2 x 20 cm.

    - Para áreas inferiores a um hectare as malhas regulares se desenvolverão com espaçamento de 10 (dez) metros, elaborando plantas em escala 1:200 ou 1:500, com curvas de nível a cada 50 (cinqüenta) centímetros.

    - Para áreas superiores a um hectare, as malhas regulares se desenvolverão com espaçamento de 20 (vinte) metros elaborando plantas em escala 1:1.000, com curvas de nível a cada 1 m..

  - Áreas alagadas ou inundáveis devem ser levantadas com levantamentos topobatimétricos conforme subitem 6 caracterizando pontos de talvegue (TA), nível da água (NA) e as altitudes máximas de enchentes (EM) com distanciamento máximo entre os pontos de 40 (quarenta) metros.

  - O posicionamento das captações, estações elevatórias, reservatórios, ETA, jazidas, faixas para adutoras, interceptores, emissários e estradas e redes de esgoto e drenagens devem ser representados em planta geral da área.

- LEVANTAMENTO DE SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS

  - Para determinação da profundidade deverá ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GPS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

  - Em profundidades inferiores a 2,00 (dois) metros a determinação altimétrica e o alinhamento poderão ser realizados utilizando teodolitos e embarcações não motorizadas.

  - A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão de 200,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 200,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da CODEVASF.

  - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

  - Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados

  - Levantamento Ecobatimétrico;

    - A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes são responsabilidades da empresa contratada.

    - A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GPS com sistema de correção em tempo real.

    - A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto excêntrico.

    - O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

    - A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da Codevasf

- CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS

  - Consiste no levantamento planialtimétrico de áreas rurais, destinados a avaliação de imóveis para desapropriação.

  - Os serviços a serem executados compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas dos imóveis contidos na malha fundiária da área prevista para a implantação dos projetos, sendo compostos dos seguintes itens principais.

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando-se fotografias aéreas que deverão ser restituídos on-line em aparelhos fotogramétricos ou determinados por meios topográficos. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou seja, as benfeitorias existentes. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

    - O limite do imóvel, deverá ser monumentado com pelo menos um (1) marco de concreto 10x20x50cm, aflorando 10cm com alma de ferro de 1/4", aflorando de 1cm na base superior. Deverá ser colocado um marco por imóvel e quando não houver intervisibilidade com outro, colocar-se-á um de orientação de mesmo formato e dimensões.

    - Os marcos deverão ser amarrados ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum SAD-69, através de poligonais e/ou irradiamentos controlados, sejam eletrônicos ou taqueométricos, cingindo-se estas últimas à extensão máxima de 2,5km. Admitir-se-á o emprego pelo método GPS (Global Positions System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

    - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 90º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 2PD (posições diretas) e 2PI (posições inversas).

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIIP da ABNT.

  - Cadastro Agrícola:

    - A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc.

  - Cadastro Jurídico.

    - Deverá ser levantada a situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Desenho Cadastral.

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formato DXF, DWG e PLT apresentando.

- reticulado a cada km;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do vôo e do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 obtida por ampliação de restituição.

  - Pastas Cadastrais

- A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel;

- cópia da certidão do título de domínio;

- cópia do memorial descritivo do imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada  uma delas deverá ser colada cópia de contato de sua fotografia;

- ficha cadastral devidamente preenchida;

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta; e

- os originais das plantas individuais e os negativos das fotografias das benfeitorias de cada imóvel deverão ser fornecidos em separado, em um só volume.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo CODEVASF, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da CODEVASF que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos e de cadastro físico, agrícola e jurídico, deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

- AVALIAÇÕES

  - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada um dos imóveis envolvidos nas faixas levantadas.

- MATERIAIS À ENTREGAR

  - Deverão ser entregues em 02 (duas) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- desenhos cadastrais;

- arquivos, em CD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversas relativo ao desenho cadastral;

- código de uso de símbolos, caracteres, escala, folhas e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relação geral de proprietários;

- pastas e desenhos cadastrais;

- todas as imagens utilizadas;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO IV– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos geológicos e geotécnicos dos projetos de abastecimento de água, segundo as normas da ABNT, a seguir.

- NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios;

- NBR 6497 – Levantamento Geotécnico;

- NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

- NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; e

- NBR 8044 – Projeto Geotécnico

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS

  - O objetivo destes estudos é proceder a investigações de campo com ensaios de laboratório de modo a caracterizar os materiais a serem escavados, obter as condições de fundação das principais estruturas e identificação e cubagem das jazidas de solo, cascalho, areia e rocha.

  - Ao início dos trabalhos a empresa deverá apresentar o programa dos estudos geológicos e geotécnicos, para aprovação pela Codevasf

  - Em áreas especiais tais como: elevatórias, estação de tratamento, travessias, etc., deverão ser feitas sondagens à percussão, com profundidade mínima de 7,50 m ou até a camada impenetrável. Se a camada impenetrável estiver próxima à superfície, devendo ser cortada para a execução das obras, pelo menos um furo de sondagem rotativa deverá ser feito, para verificação das condições do solo até onde deverá atingir a fundação e abaixo da mesma.

  - O relatório final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter todos os elementos necessários à quantificação das categorias das escavações, definição das condições de resistência e tratamento das fundações e indicação das jazidas a serem utilizadas, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- descrição  da geologia  da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção com indicação de volumes e DMT;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação das obras e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório; e

- boletins de sondagens e ensaios de campo.

ANEXO V -  ESPECIFICAÇÕES PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL

- OBJETIVO

  - Determinar a abrangência, estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos ambientais e sociais de sistemas de abastecimento de água,.

  - A Avaliação de Impacto Ambiental envolve a caracterização global do empreendimento, o diagnóstico,  as principais condicionantes ambientais para o desenvolvimento e inserção regional.

  - Para evitar o risco de se produzir um estudo pouco significativo e não totalizante da realidade enfatiza-se a necessidade de serem considerados os impactos no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico, e as suas interações.

  - O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é o instrumento que integrará o processo de licenciamento ambiental do empreendimento e deverá fornecer subsídios para responder questões relativas à concepção final do Projeto, de modo que possam ser minimizados os impactos negativos e maximizados os efeitos positivos advindos de sua implantação e operação.

  - O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA é um documento que tem por objetivo principal é o conhecimento público das conclusões do Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

  - As informações técnicas devem ser traduzidas em linguagem acessível ao público em geral, ilustradas por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos e, se necessário, outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender claramente as vantagens e desvantagens do Projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

- REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

  - Deverão ser considerados todos os dispositivos legais em vigor em nível federal, estadual e municipal, referente à utilização, proteção e conservação dos recursos naturais, ao uso e ocupação do solo, e dos recursos hídricos.  Em especial, deverão ser consideradas  as Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 303/2002 e a legislação ambiental,  procedimentos e/ou orientações do órgão ambiental estadual em cujo território se prevê a instalação do empreendimento.

  - Os estudos ambientais deverão ser elaborados por uma equipe interdisciplinar que será responsável tecnicamente pelos mesmos. Desta forma, os estudos deverão constar os nomes, assinaturas originais, número de matrícula profissional e anotação de responsabilidade técnica no devido conselho.

- INSPEÇÃO DE CAMPO

  - A inspeção de campo será realizada logo após o estudo preliminar de alternativas locacionais do projeto e identificação das possíveis interfaces ambientais.

  - Sempre que possível, deverá evitar-se a localização de unidades do sistema em áreas de fragilidade ambiental ou de grande interesse ambiental, a exemplo de unidades de conservação, áreas de preservação permanente, áreas tombadas pelo patrimônio histórico, dentre outras. Deverão ser levantadas as coordenadas dos locais previstos para implantação das unidades e do ponto de lançamento do efluente para cada alternativa proposta, realizando o registro fotográfico dessas áreas.

  - Nesta inspeção deverão ser observados os impactos locacionais das unidades,  direção dos ventos, a localização das alternativas de tratamento e suas respectivas distâncias com relação aos centros urbanos, cobertura vegetal das áreas de intervenção, características dos solos dentre outros aspectos.

  - Deverá ser mantido contato com a Prefeitura dos municípios  atendidos pelo sistema,  principalmente aquele onde será localizada a estação e cujo manancial receberá os efluentes da ETE, para apresentação do empreendimento, levantamento de planos e programas existentes e solicitação da anuência da mesma para implantação do projeto.

  - Deverá também, ser mantido contato com a população local para avaliação preliminar da expectativa e aceitação do projeto por parte da mesma considerando inclusive as áreas previstas para implantação de unidades do sistema.

- AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

  - A apresentação da Avaliação de Impacto Ambiental, na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade, deverá ser feita seguindo a itemização indicada. Qualquer aspecto que não possa ser incluído em algum item discriminado deverá ser apresentado como anexo, perfeitamente identificado e referenciado:

  - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA REGIÃO

    - Deverá ser apresentada a descrição das principais características ambientais da região onde se localiza o empreendimento, considerando os aspectos do meio natural, como: fisiografia, vegetação dominante, regime de chuvas, regime dos cursos d’água, geologia e geomorfologia; e do sistema socioeconômico, como  níveis de renda, emprego, escolaridade, saúde, etc.

  - Caracterização da Intervenção

  - Os sistemas de abastecimento de água, de modo geral, compreendem um ou mais dos seguintes componentes: captação (com/sem canal de derivação), barragem de nível ou de regularização, adução de água bruta (estação de bombeamento e tubulações), estação de tratamento (ETA), adução de água tratada, reservatórios de superfície, reservatórios elevados e rede de distribuição. Nem todos esses componentes estão presentes em todos os sistemas.

    - Pode ocorrer, também, como é o mais comum, que o projeto a ser analisado constitua uma ampliação ou adequação de um sistema já existente.

    - Inicialmente, portanto, a intervenção deve ser caracterizada quanto ao seu tipo: implantação de sistema completo ou ampliação/complementação de sistema, citando as unidades previstas. As informações a seguir especificadas devem ser adaptadas em função do tipo de intervenção.

      - Descrição da situação atual existente, referente ao sistema onde estão previstas as intervenções em análise, notadamente quanto aos seguintes  aspectos:

- análise da compatibilidade do projeto com planos e programas municipais e o atendimento às legislações federal, estadual e municipais incidentes sobre o empreendimento e sobre sua área de influência;

- descrição sucinta das diversas unidades componentes do sistema existente, quais sejam:

- manancial utilizado;

- obras hidráulicas de captação;

- estações elevatórias;

- adutoras;

- estações de tratamento; e

- rede de distribuição e tipo de ligações domiciliares;

- demanda de água atual e à época da entrada em operação do novo sistema proposto;

- capacidade de produção dos mananciais atualmente explorados e das unidades de tratamento e reservação de água;

- índices de perda física de água nas unidades de tratamento, reservação e de distribuição;

- análise das possibilidades de redução dos índices de perdas, dos investimentos requeridos e o reflexo na disponibilidade de água;

- análise do consumo de água e das possibilidades de obtenção de redução mediante racionalização de consumo.

      - Alternativas técnicas e locacionais estudadas para os sistemas, enfatizando os seguintes aspectos:

- alternativas de mananciais abastecedores;

- alternativas de localização e de tipos de captação;

- existência e localização de estações de bombeamento;

- alternativas de adução;

- alternativas de tratamento e localização da estação;

- alternativas de etapas de implantação.

- caracterização ambiental e social no âmbito local de todas as áreas onde serão implantadas as unidades do sistema para cada alternativa estudada.

      - Avaliação dos impactos ambientais, contemplando todos os aspectos ambientais relacionados às alternativas estudadas, com base nas informações existentes. Deverão ser considerados os impactos tanto positivos quanto negativos nos meios físico, biótico e socioeconômico, classificando-os de forma adequada e descrevendo as medidas mitigadoras ou compensatórias com  os principais pontos a serem analisados no estudo. Em geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza das intervenções previstas, os impactos ambientais esperados sobre a população são predominantemente positivos, com reflexos sobre as condições de saúde pública da população. Esses benefícios ocorrem principalmente sobre a parcela de menor poder aquisitivo, sem condições de recorrer a meios próprios para ter acesso a água potável ou fazer o afastamento dos esgotos. Deverá ser realizada, para cada alternativa estudada, uma análise dos potenciais impactos positivos e negativos, nas fases de planejamento/projeto, implantação e operação, incluindo:

- avaliação da alteração no regime hídrico do manancial, em especial nos períodos de estiagem. Deve-se considerar a vazão mínima natural estimada (média das mínimas, mínima com 90% de permanência ou Q7,10), a vazão derivada pela captação e a vazão remanescente.

- interferência com outros usos:

- devem ser relacionados outros usuários da água na bacia, a montante e a jusante da captação proposta e vazão derivada (real ou estimada) por esses usuários;

- lançamentos de efluentes (se existirem) e uso do manancial como corpo receptor para diluição;  e

- existência de atividades a montante com possível prejuízo para a qualidade da água captada (indústria, agricultura intensiva, com uso de agrotóxicos, p. ex.).

- impactos decorrentes de localização das obras:

- devem ser analisadas interferências em áreas protegidas por lei (áreas de preservação permanente, parques e reservas, áreas de proteção ambiental, etc.), áreas indígenas, de relevante interesse ecológico ou cultural, assim como possíveis interferências significativas com outras obras de infra-estrutura e áreas de uso público intenso;

- deve ser analisada, também, a necessidade de relocação de famílias da área urbana, no caso das obras de adução, reservação, tratamento, etc. e, na área rural, no caso de obras de captação e barramento com reservatório de regularização; e

- no caso de interferência da intervenção com área de interesse ambiental, haveria necessidade de se proceder à avaliação específica de impacto na área.

- alteração no quadro sócio – econômico:

- os impactos positivos podem ser resumidos na melhoria das condições de vida da população a ser abastecida (conforto e bem-estar), redução na incidência de moléstias de veiculação hídrica, diminuição das faltas ao trabalho e da necessidade de internações para tratamento médico, aumento da produtividade e outros benefícios decorrentes dessa melhoria, geração de empregos nas fases de construção e operação dos sistemas; e

- com exceção da geração de empregos, que pode ser quantificada com razoável precisão, os demais impactos positivos são de difícil mensuração, embora seja reconhecido que são inerentes a todos os projetos desse tipo. Devem, no entanto, se possível, ser apresentadas informações numéricas sobre o quadro atual e a reversão esperada.

      - Medidas de mitigação previstas, devem ser avaliadas sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, indicando as medidas a serem adotadas para sua atenuação. Como conclusão dessa avaliação, deverão ser indicados os componentes que necessitarão passar por estudos mais aprofundados, para assegurar as medidas que deverão ser adotadas em fases posteriores de implementação da intervenção.

      - Monitoramento ambiental, sempre que possível e pertinente, deverão ser indicados os monitoramentos recomendáveis a serem implementados nas diversas fases, de modo a assegurar o controle dos impactos e das ações para sua mitigação.

      - Estimativa de Custos, os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas.

      - Comparação e Seleção de Alternativas, para cada alternativa estudada, devem ser enumeradas as razões pelas quais foram preteridas em relação à alternativa escolhida, considerando as razões de ordem técnica, econômica e ambiental.

      - Descrição Geral do Sistema Proposto, no que diz respeito à concepção dos sistemas e às intervenções físicas, deverá ser apresentada uma descrição das intervenções previstas, considerando os seguintes aspectos:

- localização do(s) empreendimento(s), constando a localização geográfica, a localização em termos de bacia hidrográfica, indicação das sub-bacias e dos corpos de água diretamente influenciados pela(s) intervenção(ões) e mapa de localização geral;

- parâmetros adotados na concepção do(s) sistema(s), principalmente horizonte do

- projeto, população de projeto (de início e final de plano), consumo per capita de água para as diversas áreas urbanas a serem beneficiadas, contribuição per capita de esgotos; coeficientes do dia e da hora de maior consumo de água e de maior contribuição de esgotos;

- descrição geral do(s) sistema(s), destacando o funcionamento previsto, notadamente quanto à compatibilidade entre suas unidades componentes;

- esquema geral do(s) sistema(s) sobre planta de urbanismo, indicando a localização de cada uma de suas unidades;

- plano de implantação do(s) sistema(s), ressaltando os aspectos de cronograma geral da implantação de cada etapa do projeto, indicando as áreas atendidas com as respectivas populações beneficiadas em cada etapa; programa de implantação a (s) unidade(s) de tratamento, contendo:

- a época em que serão implantadas as diversas fases de captação de água e de tratamento de esgotos;

- as eficiências de cada etapa de tratamento e as percentagens dos esgotos da área de projeto que serão tratadas em cada etapa.

- descrição do projeto de abastecimento de água, destacando-se as seguintes informações básicas:

- manancial abastecedor;

- usos atuais e potenciais a montante e a jusante da captação;

- qualidade da água e compatibilidade com o sistema de tratamento atual e previsto;

- obras hidráulicas de capitação. No caso de barragem de regularização, detalhar características principais, como altura, equipamentos de controle, sistema construtivo, área inundada, volume acumulado e vazão regularizada; devendo a Planta da Bacia Hidraulica conter o tipo de vegetação existente;

- estações de recalque;

- adutoras de água bruta;

- estações de tratamento de água;

- reservatórios;

- redes de distribuição;

- ligações domiciliares;

- estimar os custos de cada unidade do sistema, total, por economia e por habitante;

- abordar as características físicas das unidades e incluir mapas e plantas, de forma a permitir a compreensão da interconexão entre essas unidades; e

- elaborar, após a conclusão dos estudos de concepção,  o Parecer Técnico para a Licença de Localização, conforme modelo do CRA.

  - A elaboração dos Planos e Programas supracitados deverão seguir as diretrizes definidas pelos departamentos responsáveis pelas áreas de Meio Ambiente e Ação Social, que farão o acompanhamento em todas as etapas do projeto.

  - A empresa contratada deverá participar, quando solicitada, de reuniões públicas para esclarecimento da população e partes interessadas, referente às questões pertinentes ao empreendimento proposto.

- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA(S) ÁREA(S) DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL

  - No caso de a intervenção acarretar impactos potenciais em áreas de relevante interesse ambiental (sejam áreas definidas pela legislação ou por avaliação do próprio empreendedor ou do órgão ambiental), há a necessidade de redação do documento, intitulado Avaliação dos Impactos Ambientais na(s) Área(s) de Relevante Interesse Ambiental.

  - O objetivo dessa componente do estudo é avaliar a compatibilidade do empreendimento com a natureza e a vocação da área, esta última definida, se for o caso, pelo instrumento legal ou administrativo que a instituiu como área de proteção ambiental. Esse estudo deve incluir, pelo menos:

- a caracterização da fitofisionomias a serem alteradas, especificando sua importância ecológica, local e regional;

- a avaliação das possíveis perdas de habitats para a fauna terrestre, aquática e alada;

- a proposição das possíveis medidas atenuadoras (mitigadoras ou compensatórias); e

- uma conclusão a respeito da viabilidade ambiental da intervenção em face dos impactos potenciais na(s) área(s) de interesse ambiental em questão.

- CONCLUSÃO

  - Em complementação aos estudos ambientais que foram elaborados na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade,  deverão ser elaborados os seguintes itens:

- projeto paisagístico para as áreas de estações elevatórias, reservatórios e ETA;

- projeto de recuperação de áreas degradadas - PRAD;

- programa de comunicação social e educação ambiental;

- plano de monitoramento;

- roteiro de caracterização do empreendimento para fins de supressão de vegetação, conforme modelo da SEMARH-SFC, anexo VII, destes TR.;

ANEXO VI -  ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDO HidrolÓgICO para cálculo do (Q7,10)

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração de estudos hidrológicos, específicos para auxiliar a avaliação ambiental, dos projetos de abastecimento de água.

  - Os estudos hidrológicos envolvem a caracterização das disponibilidades hídricas dos cursos d‘água que servirão como MANANCIAL E CORPO RECEPTOR, de forma que seja possível avaliar as vazões naturais nos rios e a sua capacidade de servir para ABASTECIMENTO HUMANO E DILUIÇÃO DE ESGOTO da cidade.

  - Essa avaliação deverá ser feita basicamente por meio da caracterização do regime sazonal do rio, determinação das vazões máximas, médias e mínimas, sendo que a partir das mínimas deverá ser obtida a (Q7, 10), calculada a partir das mínimas diárias de sete dias consecutivos e dez anos de recorrência, no trecho da CAPTAÇÃO e no CORPO D’ÁGUA RECEPTOR.

- ANÁLISE DE ESTUDOS EXISTENTES

  - Coletar, selecionar e analisar criteriosamente os estudos hidrometeorológicos existentes sobre a bacia de interesse. Caso existam estudos regionais de vazões máximas e mínimas, verificar a validade e a atualidade desses estudos para a determinação de Qmédia e Q7,10.

- AVALIAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA EXISTENTE

  - Coleta de dados das estações pluviométricas e fluviométricas na bacia do rio de interesse e nas suas vizinhanças.

  - Avaliação da representatividade dos dados dessas estações, de maneira que se possam realizar correlações de dados objetivando a regionalização. Deve-se levar em consideração que para se alcançar esta regionalização, os dados obtidos devem atentar para homogeneidade entre as bacias, ou seja, para os objetivos dos estudos em função da(s) zona(s) climática(s) em que se encontram as estações e a bacia de interesse, faz-se inferências sobre a imprecisão da estimativa quando são transferidos os dados registrados nas estações para a área da bacia.

- ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DAS SÉRIES DE DADOS FLUVIOMÉTRICOS

  - Verificação de erros nos registros e revisão das análises que constam de eventuais estudos anteriores.

  - Análise de fluviogramas para correção e preenchimento de falhas, realizada através de métodos próprios, com a finalidade de ajustar a representação do comportamento da bacia a fim de se evitar a geração de séries tendenciosas.

- AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA EM SITUAÇÃO DE ESTIAGEM

  - Homogeneização das séries de dados das diferentes estações se for o caso, com definição do período de análise.

  - Cálculo da vazão média de longo período (Qmédia) para cada estação.

  - Obtenção da curva de permanência.

  - Regionalização de vazões através da série de dados das médias, estabelecendo uma equação de regressão ou com a área de drenagem.

  - Definição das séries de vazões mínimas de sete dias consecutivos, em cada ano e ao longo da série histórica.

  - Análise de freqüência das vazões mínimas de sete dias consecutivos, e determinação de Q7,10 para cada estação de referência, com a regionalização de Q7,10.

  - Determinação de Qmédia e de Q7,10 no trecho do rio de interesse.

ANEXO VII  ROTEIRO  CARACTERIZAÇÃO  EMPREENDIMENTO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e o roteiro para caracterização de empreendimento e supressão de vegetação para sistema de abastecimento de água.

- INFORMAÇÕES GERAIS

- Nome ou Razão Social;

- CNPJ/CPF;

- Atividades desempenhadas;

- Inscrição estadual;

- Endereço da sede do empreendimento, fax e telefone;

- Localização (distrito, município e estado);

- Perímetro rural ou urbano;

- Área total para supressão vegetal;

- Área de proteção do sistema de abastecimento de água;

- Área de preservação permanente

- Nome (s) da (s) responsável (is) pelo estudo, com endereço, telefone, fax e e-mail;

- Relacionar a equipe responsável, com nome, formação e registro profissional;

- Relacionar a legislação ambiental inerente ao empreendimento;

- Relacionar os Autos de Infração (Advertências e Multas) e Notificações emitidas pelo CRA, SRH, IBAMA e outros, indicando os motivos da aplicação das penalidades e as ações corretivas adotadas pela empresa para correção das irregularidades; e

- Ano do início de operação.

- CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

- Área utilizada para a tubulação;

- Área utilizada para estação de tratamento e /ou descargas;

- Memorial descritivo com coordenadas em UTM do traçado do sistema, plotando á área para supressão vegetal na planta;

- Faixa de proteção dos tubos e área de preservação permanente; e

- Descrição da área de vegetação a ser suprimida por ano, incluindo tubulação, estações, descargas e descrição dos usos da área onde passará o sistema.

- ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

  - Apresentar os limites geográficos a serem afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento, acompanhado de mapeamento com escala adequada.

  - Identificar se o empreendimento está inserido em Unidade de Conservação.

  - Apresentar o inventário florestal acompanhado da descrição da metodologia adotada para parcelamento, amostragem, equação de volume utilizada e fatores de conversão utilizados.

  - Levantar e identificar principais espécies na área de influência da inundação, destacando-se os seus usos e freqüência, a existência de espécies raras, endêmicas e/ou em vias de extinção, quando se tratar de área com vegetação que produzirá rendimento de material lenhoso (lenha, carvão, estacas, mourões, madeira para serraria, etc.).

- MEDIDAS MITIGADORAS

  - Apresentar uma descrição detalhada das principais medidas de caráter mitigador e/ou compensatórias propostas para serem implementadas nas diferentes fases do empreendimento;

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- ESTUDOS DE RECONHECIMENTO

  - E00 – Mobilização;

  - E01 - Coleta e análise de dados;

  - E02 - Diagnóstico do sistema de abastecimento de água existente;

  - E03 – Estudos de população;

  - E04 – Estudos de demanda de água.

- ESTUDO DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

  - E05 – Programação/execução de serviços de campo – 1a medição (PU);

  - E06 – Estudo de alternativas;

  - E07 – Avaliação ambiental;

  - E08 – Avaliação econômica-financeira e ambiental das alternativas;

  - E09 – Comparação e seleção da alternativa;

  - E10 -  Minuta do relatório de concepção e viabilidade;

  - E11 - Edição Definitiva do Relatório de Concepção e Viabilidade.

- ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

  - E12 – Programação/execução de serviços de campo – 2a medição (PU);

  - E13 – Relatório de dimensionamento e projeto hidráulico;

  - E14 -Relatório de dimensionamento e projeto das instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais;

  - E15 -  Relatório de dimensionamento e projeto arquitetônico e urbanístico;

  - E16 -  Relatório de dimensionamento e projeto de construção civil;

  - E17 -  Relatório de dimensionamento e projeto elétrico;

  - E18 - Relatório de dimensionamento e projeto de automação, medição e instrumentação;

  - E19 -  Relatório de dimensionamento e projeto estrutural;

  - E20 -  Relatório final de avaliação sócio-ambiental (consolidando as soluções definitivas para as diversas fases de licenciamento);

  - E21 -  Relatório de quantitativos e orçamento;

  - E22 -  Relatório de especificações técnicas

  - E23 -  Minuta do manual de operação e manutenção;

  - E24 -  Minuta do relatório  final do projeto básico;

  - E25 – Relatório final do manual de operação e manutenção;

  - E26 - Relatório final do Projeto Básico.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do Contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos que forem sendo concluídos.

  - A seu critério, a Consultora poderá ampliar a relação eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja exigível.

  - O preenchimento do Formulário FPRO-X – Cronograma Financeiro – deve considerar os eventos acima relacionados e a cronologia do Cronograma Físico, ficando a critério das licitantes em agrupar os eventos que são concluídos simultaneamente em um mês, devendo resultar para os mesmos, para efeito de faturamento em parcelas globais, sendo a 1a correspondente à mobilização, e a última, à obtenção da Licença Prévia (LP) do empreendimento e entrega da Edição Definitiva do Relatório de Projeto Básico, o que ocorrer por último. As Fases Estudo de Reconhecimento, Estudo de Concepção e Viabilidade e Elaboração do Projeto Básocp deverão corresponder respectivamente a 10%, 25% e 65% dos serviços pagos a preços global. Os demais eventos deverão constar das parcelas previstas a faturar, os quais são agrupados e devidamente valorados individualmente, com coerência com os Formulários TPRO-III e TPRO-IV.

ANEXO IX - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	Resumo de Projeto

VOLUME 2 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

VOLUME 3 	Projeto Elétrico

VOLUME 4 	Projeto de Automação

VOLUME 5 	Projeto Estrutural

VOLUME 6 	Avaliação Sócio - Ambiental

VOLUME 7 	Viabilidade Econômica e Financeira

VOLUME 8 	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

VOLUME 9 	Especificações de Construção Civil, de Materiais, de Equipamentos, de Montagem de tubulações, Folha de Dados dos componentes hidráulicos, elétricos, mecânicos e de instrumentação Projeto Estrutural

VOLUME 10 	Manual de Operação e Manutenção

VOLUME 11 	Estudos Topográficos

VOLUME 12 	Estudos Geotécnicos e Geológicos

VOLUME 13 	Desenhos

VOLUME 14 	Anexos

- ROTEIRO PARA O RESUMO DE PROJETO (volume 1)

  - O resumo do projeto, deverá constar de tomo separado, sendo o primeiro na ordem de apresentação do projeto e conter os itens discriminados a seguir:

- caracterização da área, abordando aspectos históricos, econômicos, físicos e sociais, bem como informações sobre os serviços requeridos e facilidades disponíveis para o projeto, tais como energia elétrica, comunicações, vias de acesso, etc.;

- o problema que se pretende resolver mediante a execução do projeto, bem como os grupos de população que se beneficiarão;

- diagnóstico e análise do sistema existente, incluindo croquis e descrição das unidades. Nesse diagnóstico, quando se tratar de ampliação de sistema, deverá ser indicado: o aproveitamento das unidades justificando-se as descartadas; o número de ligações existentes; o nível de perdas, bem como o programa, se houver, para redução dessas perdas;

- dados operacionais dos sistemas de água: nº de economias existentes, faturadas, nº de ligações existentes, medidas, faturadas, volume produzido, volume medido, volume faturado, receita, tarifas de água;

- período de alcance/horizonte do projeto, reportando-se às etapas de execução, população atual/existente e projetada/atendida, com breve justificativa sobre a taxa de crescimento populacional adotada;

- balanço entre a demanda e oferta dos serviços;

- informações sucintas sobre a análise comparativa das alternativas tecnológicas disponíveis, nos diversos componentes do sistema proposto, para escolha do projeto técnico de mínimo custo econômico (ou de maior benefício econômico líquido, quando os alcances esperados das alternativas forem diferentes);

- deverá conter croquis esquemático de cada alternativa. Indicar onde poderão ser encontrados/localizados, no projeto, detalhes sobre a mencionada análise;

- breve descrição do projeto proposto (alternativa técnica de mínimo custo econômico ou maior benefício econômico líquido), indicando tratar-se de implantação de sistema novo ou ampliação e/ou melhoria/modernização do sistema existente, reportando-se a seus objetivos, características principais de seus componentes (fonte de suprimento, captação, adutoras, estações elevatórias, tratamento, reservatórios, rede e ligações), bem como sua concepção relativa aos aspectos de operação e manutenção;

- discriminação do número de ligações de água, conforme a seguir:

- a serem implantadas na 1ª etapa (ano de implantação do sistema)

- a serem implantadas no decorrer da 1ª etapa

- a serem implantadas na 2ª etapa (ano de implantação de novas unidades)

- a serem implantadas no decorrer da 2ª etapa.

- planilha resumo de orçamento das unidades à implantar, inclusive com áreas a desapropriar;

- discriminação dos custos fixos e variáveis: nesse item deverão ser indicados os equipamentos elétricos com suas respectivas potências em KW/h; vazão de dimensionamento por etapa de implantação; custo do KW/h; consumo de produtos químicos por unidade (m3 produzido), quando houver; custos unitários dos produtos químicos; custo de manutenção (% sobre os investimentos);

- custos/metro de implantação de redes secundárias; custo unitário de ligações; previsão do crescimento vegetativo para ampliação de redes e ligações;

- cronograma de desembolso dos investimentos previstos para o sistema proposto durante o período de implantação do projeto;

- informações sobre a propriedade e o direito de terrenos e servidões requeridos para a execução do projeto, bem como aspectos e custos referentes a desapropriações;

- resumo dos usos e fontes de recursos, com indicação do custo total do projeto, desagregado por categorias (Eng. e Administração, Custos Diretos, Custos Concorrentes, Custos sem Destinação Específica) de investimentos, em moeda nacional, especificando valor do empréstimo e montante de

- aporte do Estado e origem deste último, conforme informações da Codevasf;

- tempo previsto para a execução do projeto, de acordo com o Cronograma físico-financeiro apresentado, ponderando sobre a capacidade do Órgão Executor local para licitar, implantar, operar e manter as obras físicas previstas;

- indicação da forma segundo a qual se prevê operar e manter os diversos componentes do projeto, visando assegurar sua eficiência durante um período de pelo menos 10 anos, contados a partir do início de seu funcionamento/final da implantação, descrevendo o apoio técnico e administrativo e o pessoal a ser empregado bem como as instalações locais necessárias;

- informação sobre a necessidade (ou não) de serviços de cooperação técnica, tendo em vista reforçar alguns aspectos do projeto, assinalando o montante de recursos necessários para seu financiamento;

- síntese das medidas e ações propostas com relação aos aspectos pertinentes à avaliação sócio-ambiental do projeto;

- apresentação dos seguintes indicadores, com valores expressos em R$ para ano de implantação de projetos, 1ª etapa e 2ª etapa:

- custo percapita; custo total / população atendida;

- custo total / metro da rede de água;

- custo total / número de ligações de água;

- custo total da rede / metro de rede;

- metros de rede / número de ligações de água.

- cronograma físico de execução das obras, coerente com os serviços relacionados no projeto básico.

- deverão ser anexadas:

- . Planta contendo área de abrangência do projeto.

- . Planta geral do sistema projetado.

- OBSERVAÇÕES:

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo.

  - O volumes  poderão ser divididos  a critério da consultora, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos

  - As plantas que compõem o projeto deverão obedecer a NB-8 da ABNT e serão apresentadas em escala compatível com a grandeza da área levantada, em formato A1.

  - A consultora deverá colocar marca de validação pelo EPP em todas as vias da edição final do Projeto, inclusive nos CD’s, conforme modelo fornecido pelo EPP.

  - As listas de peças, relação  de materiais, descrição de  modificações e indicações suplementares, quando  necessárias, devem ser apresentadas acima da legenda.

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO X – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( )EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA) |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO - II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOM x /MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |  |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Supervisor |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 15 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO - III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO |  | ATUAÇÃO |  | Nº DE HOMENS MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO |  |  | INIC. | FIM | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO - IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO - V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO XI – MODELO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS -  1ª e 2ª FASES

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS - (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711.516,78 |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJETO: |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |  |  |  |  |  |
|  | CATEGORIA (1) |  | S (2) |  | QTD (3) |  |  | SALÁRIO CATEG. (4) |  | ENCARG. SOCIAIS (5) |  |  | CUSTO ADM. (6) |  | REM EMP LUCRO (7) |  |  | DESP. FISCAIS (8) |  |  | SALÁRIO MENSAL (9) |  | SALÁRIO B1 (10) |  |  |  | SALÁRIO B2 (11) |  |  |
|  | NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Master-Cons |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Sênior-Coor. |  | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Sênior |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Médio |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Júnior |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional Trainee |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico Sênior |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico Médio |  | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico Júnior |  | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliar Sênior |  | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliar Médio |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliar Júnior |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Operário não qualificado |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
|  | OBSERVAÇÃO: 1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 - UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 - INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,4% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO ( FPRO) 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR TODOS OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO OS SEUS CUSTO COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO. |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 - Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Pontos DGPS, com receptores de dupla frequência para transporte de coordenadas |  | unid | 15 |  |  |  |
| 1.2 – Pontos GPS, receptores de uma freqüência para transporte de coordenadas |  | unid | 40 |  |  |  |
| 1.3 -Transporte de cotas com nivelamento geométrico IIN ABNT |  | km | 15 |  |  |  |
| 2 - Locação e nivelamento dos eixos da adutora |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Poligonais eletrônicas para locação de eixos tipo IIP ABNT |  | km | 260 |  |  |  |
| 2.2 - Nivelamento geométrico ida e volta classe IIN ABNT |  | km | 260 |  |  |  |
| 3 – Levantamento cadastral planialtimétrico |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – Levantamento planialtimétrico cadastral IVPA ABNT |  | ha | 60 |  |  |  |
| 5 – Levantamento planialtimétrico de áreas rurais |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 – Cadastro Físico |  | ha | 520 |  |  |  |
| 5.2 – Cadastro Agrícola |  | ha | 520 |  |  |  |
| 5.3 – Cadastro Jurídico |  | ha | 520 |  |  |  |
| 6 - Batimetria de seções fluviais |  | ha | 5 |  |  |  |
| 7 - Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 - Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | Un | 100 |  |  |  |
| 7.2 - Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 100 |  |  |  |
| 7.3 - Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 2500 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO. |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: PROJETO BÁSICO |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 - Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Pontos DGPS, com receptores de dupla frequência para transporte de coordenadas |  | unid | 0 |  |  |  |
| 1.2 – Pontos GPS, receptores de uma freqüência para transporte de coordenadas |  | unid | 10 |  |  |  |
| 1.3 -Transporte de cotas com nivelamento geométrico IIN ABNT |  | km | 5 |  |  |  |
| 2 - Locação e nivelamento dos eixos da adutora |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Poligonais eletrônicas para locação de eixos tipo IIP ABNT |  | km | 40 |  |  |  |
| 2.2 - Nivelamento geométrico ida e volta classe IIN ABNT |  | km | 40 |  |  |  |
| 3 – Levantamento cadastral planialtimétrico |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – Levantamento planialtimétrico cadastral IVPA ABNT |  | ha | 10 |  |  |  |
| 5 - Levantamento planialtimétrico de áreas rurais |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 – Cadastro Físico |  | ha | 20 |  |  |  |
| 5.2 – Cadastro Agrícola |  | ha | 20 |  |  |  |
| 5.3 – Cadastro Jurídico |  | ha | 20 |  |  |  |
| 6 - Batimetria de seções fluviais |  | ha | 2 |  |  |  |
| 7 - Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 - Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 20 |  |  |  |
| 7.2 - Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 20 |  |  |  |
| 7.3 - Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 100 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO. |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: Estudo de Viabilidade |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m | 30 |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 6 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 2 |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 250 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 50 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 1000 |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 1.000 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d'água (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO. |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: Projeto Básico |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m | 20 |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 4 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 1 |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 200 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 25 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 500 |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 500 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d'água (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO. |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇOS DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO – V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - XI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | DESMOBILIZ. |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DA FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PFP - XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRAS DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PFP - XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF(%) 2 |  | DF ’ (%) 3 |  |  | R$ |  |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DA FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: PFP – XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTEs NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DA FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO XII – MODELO PROPOSTAS FINANCEIRAS ARQUIVO EM. EXCEL: