## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSIONAMENTO DE GERADOR
ETA Tipo 5 Batalha
PARTIDA DIRETA
Potência do Motor em Regime Permanente: |  |  | 7.5 | CV
Rendimento Médio em Regime Permanente |  |  | 88 | %
FP Médio em Regime Permanente: |  |  | 0.84 | IND
Relação IP / In à Tensão Plena: |  |  | 6
Fator de Potência na Partida: |  |  | 0.26 | IND
Tipo de Partida: Direta (à plena tensão)
Fator de Serviço: |  |  | 115 | %
Carga Demandada exclusive motores: |  |  | 3.49 | KVA
Demais Motores: |  |  | 0 | KVA
Tempo de Partida do Motor: |  |  | 5 | seg
Potência absorvida em regime permanente: |  |  | 12.0777 | KVA
Assim a Potência Mínima em Regime Contínuo
será de: |  |  | 12.0777 | KVA
Potência absorvida na partida: |  |  | 48.2952 | KVA
Potência Mínima em Regime Intermitente |  |  | 48.2952 | KVA
PARTIDA SUAVE
Potência do Motor em Regime Permanente: |  |  | 7.5 | CV
Rendimento Médio em Regime Permanente |  |  | 88 | %
FP Médio em Regime Permanente: |  |  | 0.84 | IND
Relação IP / In à Tensão Plena: |  |  | 1.99
Fator de Potência na Partida: |  |  | 0.26 | IND
Tipo de Partida: Suave (em rampa de tensão):
Fator de Serviço: |  |  | 115 | %
Carga Instalada exclusive motores: |  |  | 3.49 | KVA
Demais Motores: |  |  | 0 | KVA
Tempo de Partida do Motor: |  |  | 9 | seg
Potência absorvida em regime permanente: |  |  | 12.0777 | KVA
Com isso verifica-se que as condições de contorno para
o motor em regime não mudam, sendo que a Potência
firme mínima continua: |  |  | 12.0777 | KVA
Potência absorvida na partida: |  |  | 18.3504 | KVA
Potência Mínima em Regime Intermitente |  |  | 18.3504 | KVA
CONCLUSÃO:
Considerando que o custo do gerador, em relação a uma chave de
partida neste porte, é muito maior, é mais vantajoso se aplicar a
chave eletrônica, afim de se reduzir o transiente de partida, já que
para este tipo de arranjo o gerador será a "barra infinita" do motor.
Assim, será adotada a chave de partida suave, para que o gerador
tenhas as seguintes potências firmes:
Potência em regime contínuo: |  |  | 12.0777 | KVA
Potência em regime intermitente: |  |  | 18.3504 | KVA
Augusto Martini Dultra Palmeira
Engenheiro Eletricista
CREA-Ba: 11.834-D