## 1- ETA_ENT-1
PROJETO : |  |  |  |  | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  |  |  | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : |  |  |  |  | 2006-11-04
Dimensionamento do conjunto elevatório do recalque entre a ETA e os reservatórios de distribuição dos P.A. Floricultura, Renascer, Batalha e Ribeirinha |  |  |  |  | REVISÃO : | FOLHAS :
[5 empty] | 00 | 3
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: EEAT1 na ETA e os reservatórios de distribuição dos P.A. Floricultura, Renascer, Batalha e Ribeirinha
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão |  |  |  | ® | 0.005775 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 462.65 | m
Cota do NA Minimo RED lavagem |  |  |  | ® | 474.65 | m
Cota do NA Máximo RED lavagem |  |  |  |  | 476.65 | m
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 462.41 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vilas |  |  |  | ® | 516.41 | m
TRECHOS CONSIDERADOS:
Tubulação de Recalque 1:
Material |  |  |  | ® | PVC DEFOFO
Extensão |  |  |  | ® | 24.85 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Determinação dos Diâmetros dos Barriletes
Nº de bombas em funcionamento |  |  | ® |  | 1
Vazão máxima total |  |  | ® |  | 0.005775 | m3/s
Vazão máxima por bomba |  |  | ® |  | 0.005775 | m3/s
| Q (m3/s) | DN | V (m/s)
| 0.005775 | 50 | 2.9412
|  | 75 | 1.3072
|  | 100 | 0.7353
|  | 150 | 0.3268
Diâmetros Adotados:
|  |  | DN | Di (m) | Material
Barrilete de sucção |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Barrilete de sucção individual |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Barrilete de Recalque |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Linha de Recalque |  | ® | 100 | 0.1084 | PVC DEFOFO
Perdas Localizadas
DN | PEÇA | QUANTIDADE | K | D. CÁLCULO | V² / 2 g | hfL (m)
|  | n |  | (m) |  | n K V² / 2 g
SUCÇÃO
4" | TÊ SAÍDA LATERAL | 1 | 1.3 | 0.1023 | 0.025161 | 0.032709
4" | CURVA 90º | 1 | 0.4 | 0.1023 | 0.025161 | 0.010064
4" | REGISTRO GAVETA | 1 | 0.2 | 0.1023 | 0.025161 | 0.0050321
100 x 50 | REDUÇÃO | 1 | 0.15 | 0.04 | 1.0764 | 0.16146
0.20927
RECALQUE
32 x 100 | AMPLIAÇÃO | 1 | 0.3 | 0.032 | 2.628 | 0.7884
4" | TÊ SAÍDA LATERAL | 1 | 1.3 | 0.1023 | 0.025161 | 0.032709
4" | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 | 2.5 | 0.1023 | 0.025161 | 0.062902
4" | REGISTRO GAVETA | 1 | 0.2 | 0.1023 | 0.025161 | 0.0050321
0.88904
[5 empty] | ShfL = | 1.0983
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 01: | 0.005775 | 6e-05 | 0.1084 | 1e-06 | 0.0092289 | 0.62575
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 01: | 67831.7193 | 24.85 | 0.021665 | 0.0039887 |  | 0.099119
[5 empty] | ShfD = | 0.099119
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 39.76 | mca
Hg mínima= | 41.76 | mca
Perda de Carga Total
hfTOTAL = | 1.1974 | mca
Altura Manométrica
Hm máxima= | 40.9574 | mca
Hm mínima = | 41.76 | mca
Cálculo da Energia Disponível no Líquido na Entrada da Bomba (NPSH):
Desnível entre o NA mínimo na sucção e o eixo da bomba:
NA mínimo |  |  |  | ® | 476.65 | m
Eixo da bomba |  |  |  | ® | 462.65 | m
Desnível máximo |  |  |  | ® | 14 | m
Altitude (em relação ao nível do mar) do local |  |  |  | ® | 470 | m
Pressão Atmosférica do local |  |  |  | ® | 9.7637 | m
Pressão de Vapor (água, 25°C) |  |  |  | ® | 0.322 | m
Perda de Carga Sucção |  |  |  | ® | 0.20927 | m
NPSH disponível |  |  |  | ® | 23.2324 | m
Curva do Sistema
hf = | 35904.3041 | Q2
Q (m3/s) | Q (m3/h) | HL (m) | HD (m) | Hf (m) | Hm mín (m) | Hm máx (m)
0.0009625 | 3.465 | 0.18305 | 0.01652 | 0.19957 | 41.7933 | 39.7933
0.001155 | 4.158 | 0.21966 | 0.019824 | 0.23949 | 41.8079 | 39.8079
0.0014437 | 5.1975 | 0.27458 | 0.02478 | 0.29936 | 41.8348 | 39.8348
0.001925 | 6.93 | 0.3661 | 0.03304 | 0.39914 | 41.893 | 39.893
0.0028875 | 10.395 | 0.54916 | 0.049559 | 0.59872 | 42.0594 | 40.0594
0.005775 | 20.79 | 1.0983 | 0.099119 | 1.1974 | 42.9574 | 40.9574
0.00693 | 24.948 | 1.318 | 0.11894 | 1.4369 | 43.4843 | 41.4843
0.0072188 | 25.9875 | 1.3729 | 0.1239 | 1.4968 | 43.631 | 41.631
0.0077 | 27.72 | 1.4644 | 0.13216 | 1.5966 | 43.8888 | 41.8888
0.0086625 | 31.185 | 1.6475 | 0.14868 | 1.7961 | 44.4542 | 42.4542
0.01155 | 41.58 | 2.1966 | 0.19824 | 2.3949 | 46.5497 | 44.5497
Pontos de Trabalho do Sistema
ETAPA | VAZÃO BOMB. | HMT | REND. | POT REQ. | NPSH REQ. | NPSH DISP.
| (m3/s) | (mca) | (%) | (HP) | (mca) | (mca)
Única | 0.005775 | 40.9574 | 54 | 5.8402 | 2.2 | 23.2324
Potência Acrescida | 7.0083 | HP
Potência Instalada | 7.5 | HP
Bomba Selecionada: KSB 32-160.1 - ROTOR 157 - 3500 RPM
CURVA DA BOMBA
Q (m3/h) | Q (m3/s) |  | HMT (m)
0 | 0 |  | 45
4 | 0.0011111 |  | 46
8 | 0.0022222 |  | 45.5
12 | 0.0033333 |  | 44.7
16 | 0.0044444 |  | 43
20 | 0.0055556 |  | 41.2
24 | 0.0066667 |  | 37.5
28 | 0.0077778 |  | 32.5

## 2- ENT-1_VilaRibeirinha
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto da Derivação para Vila Ribeirinha até o RED da Vila Ribeirinha |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto da Derivação para Vila Ribeirinha até o RED da Vila Ribeirinha
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (vila Ribeirinha) |  |  |  | ® | 0.000285 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 462.41 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Ribeirinha |  |  |  | ® | 516.41 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 474.6 | m
Cota do NA máximo do RED da vila Ribeirinha |  |  |  | ® | 488.8 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação 01
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 3240 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
TUBULAÇÃO 01 | 0.000285 | 0.00012 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.12172
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
TUBULAÇÃO 01 | 6646.0306 | 3240 | 0.037142 | 0.00051371 |  | 1.6644
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 1.6644
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 27.61 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 25.9456 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 500.5456 | mca | ok!

## 3- ENT-1_ENT-2
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto da Derivação para Vila Ribeirinha até o ponto da derivação para a Vila Floricultura |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto da Derivação para Vila Ribeirinha até o ponto da derivação para a Vila Floricultura
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (vila Floricultura + vila Renascer + vila Batalha) |  |  |  | ® | 0.00549 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 462.41 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Ribeirinha |  |  |  | ® | 516.41 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.75 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Floricultura |  |  |  | ® | 511.75 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação 01
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 501.69 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
TUBULAÇÃO 01 | 0.00549 | 6e-05 | 0.1 | 1e-06 | 0.007854 | 0.69901
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
TUBULAÇÃO 01 | 69900.851 | 501.69 | 0.021743 | 0.0054149 |  | 2.7166
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 2.7166
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 4.66 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 1.9434 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 513.6934 | mca | ok!

## 4- ENT2_VilaFloricultura
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto da Derivação para Vila Floricultura até o RED da Vila Floricultura |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto da Derivação para Vila Floricultura até o RED da Vila Floricultura
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Floricultura) |  |  |  | ® | 0.002085 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.75 | m
Cota Piezométrica no ponto na derivação para a vila Floricultura |  |  |  | ® | 511.75 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 481.47 | m
Cota do NA máximo do RED da vila Floricultura |  |  |  | ® | 496.37 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação 01
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 3900 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0772 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
TUBULAÇÃO 01 | 0.002085 | 0.00012 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.44543
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
TUBULAÇÃO 01 | 34387.3634 | 3900 | 0.026649 | 0.0034909 |  | 13.6144
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 13.6144
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 15.38 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 1.7656 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 498.1356 | mca | ok!

## 5- ENT2_ENT3
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto da Derivação para Vila Floricultura até o ponto da derivação para a Vila Renascer |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Derivação para Vila Floricultura até a derivação para a Vila Renascer
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Batalha + Vila Renascer) |  |  |  | ® | 0.003405 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.75 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Floricultura |  |  |  | ® | 511.75 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.78 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Renascer |  |  |  | ® | 501.78 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL12
Extensão Total |  |  |  | ® | 2438.6 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.003405 | 0.00012 | 0.1 | 1e-06 | 0.007854 | 0.43354
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 43353.8065 | 2438.6 | 0.025007 | 0.0023956 |  | 5.8419
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 5.8419
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 9.97 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 4.1281 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 505.9081 | mca | ok!

## 6- ENT3_vilaRenascer
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto da Derivação para Vila Renascer até o RED da Vila Renascer |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto da Derivação para Vila Renascer até o RED da Vila Renascer
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Renascer) |  |  |  | ® | 0.001845 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.78 | m
Cota Piezométrica no ponto na derivação para a vila Renascer |  |  |  | ® | 501.78 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 475.66 | m
Cota do NA máximo do RED da vila Renascer |  |  |  | ® | 490.56 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Trecho 01
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 300 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0772 | m
Trecho 02
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 2480 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Extensão Total |  |  |  | ® | 2780 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.001845 | 6e-05 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.39416
Trecho 02 | 0.001845 | 0.00012 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.78799
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 30429.1057 | 300 | 0.016657 | 0.0017086 |  | 0.51257
Trecho 02 | 43024.3033 | 2480 | 0.016657 | 0.0096552 |  | 23.9448
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 24.4574
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 26.12 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 1.6626 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 492.2226 | mca | ok!

## 7- ENT3_vilaBatalha
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: Ponto de derivação para Vila Renascer até o RED da Vila de Batalha |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para Vila Renascer até o RED da Vila de Batalha
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Batalha) |  |  |  | ® | 0.00156 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 461.78 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Renascer |  |  |  | ® | 501.78 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 467.47 | m
Cota do N.A. máximo do RED da vila Batalha |  |  |  | ® | 481.97 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 1647.61 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00156 | 0.00012 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.66627
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 36378.2727 | 1647.61 | 0.027821 | 0.011529 |  | 18.9947
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 18.9947
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 19.81 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 0.81527 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 482.7853 | mca | ok!