## F1
MARTINI |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS | [23 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  |  |  | GERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO | [23 empty] | FL |  |  | 1/3
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | Gerador 20 18kVA | [11 empty] | QUANTIDADE: 1
| UNIDADE: | Captação Flutuante Tipo 1 | [11 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: | [10 empty] | X | ABRIGADA | [8 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [9 empty] | 40 |  |  |  | ºC |  | MÁXIMA |  |  |  |  | 15 |  |  |  | ºC |  | MÍNIMA
| ALTITUDE REL. MAR: | [6 empty] | < 1000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [8 empty] | < 90 |  |  |  |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: | [8 empty] | POLUÍDO | [6 empty] | AGRESSIVO | [7 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| CLASSE DE ISOLAÇÃO: | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | KV |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [7 empty] | 380 | [5 empty] | V
| POTÊNCIA NOMINAL (REGIME / INTERMITENTE) | [16 empty] | 18 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | kVA
| FREQUÊNCIA: |  |  | 60 |  |  | Hz |  |  | NÚMERO DE FASES: | [8 empty] | 3 |  |  |  | RUÍDO a 1m: | [7 empty] | db
| NÚMERO DE PÓLOS: | [5 empty] | 4 |  |  |  | ROTAÇÃO SÍNCRONA: | [9 empty] | 1800 |  |  |  | rpm
| TIPO DE LIGAÇÃO: |  |  |  |  | Estrela | [7 empty] | NEUTRO ATERRADO: | [8 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÂO
| TIPO LIGAÇÃO NEUTRO: | [6 empty] | Rigidamente Aterrado | [10 empty] | REGIME SERVIÇO: | [7 empty] | Contínuo
| TEMPO ACIONAMENTO: | [6 empty] | <10 |  |  |  | seg. |  |  | SOBRECARGA ADMISSÍVEL: | [11 empty] | 20 |  |  |  | %
| OPERAÇÃO PARALELO: | [7 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO |  |  | FATOR DE POTÊNCIA (Indutivo): | [12 empty] | 0.8
| REATÂNCIA TRANSITÓRIA (Xd): | [9 empty] | 18% |  |  |  | TERMINAL CONDUTOR FASE: | [11 empty] | 10 |  |  |  | mm²
| TERMINAL CONDUTOR NEUTRO: | [9 empty] | 10 |  |  |  | mm² |  |  | TIPO PARTIDA: | [6 empty] | Automática
| PARTIDA: |  | Elétrica | [8 empty] | BATERIA: |  |  |  |  | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| QUANTIDADE: |  |  | 2 |  |  |  |  | CAPACIDADE: | [6 empty] | 100 |  |  | Ah
| RECARGA AUTOMÁTICA: | [7 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | EXCITAÇÃO:
| ESTABILIDADE TRANSITÓRIA EM CARGA: | [14 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| FLUTUAÇÃO DE CARGA: | [6 empty] | MÁXIMA |  |  |  | 22 |  |  |  | kVA |  |  |  | MÍNIMA |  |  |  | 10.5 |  |  |  | kVA
| GRAU DE PROTEÇÃO: | [6 empty] | IP |  | 44
| SINAL PARA PARTIDA AUTOMÁTICA: | [12 empty] | Relé de Tempo Ajustável
| VÁLVULA SOLENÓIDE PARA PARTIDA: | [14 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| TIPO DE PÓLO: |  |  |  | Saliente
| NÚMERO DE TERMINAIS: | [7 empty] | 4

## F2
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [23 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | GERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO | [23 empty] | FL |  | 2/3
BLOCO 030 - CONJUNTO DE ACIONAMENTO
| TIPO DE COMBUSTÍVEL: |  |  |  | Óleo Diesel | [12 empty] | SERVIÇO: |  |  |  |  | Contínuo
| POTÊNCIA NOMINAL: | [7 empty] | HP |  |  | A | [5 empty] | rpm
| POTÊNCIA REQUERIDA: | [9 empty] | HP |  |  | A | [5 empty] | rpm
| POTÊNCIA MÁXIMA: | [8 empty] | HP |  |  | A | [5 empty] | rpm
| NÚMERO DE CILINDROS: | [9 empty] | DISPOSIÇÃO:
| ASPIRAÇÃO: | X | NATURAL | [8 empty] | TURBO COMPRESSOR
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: | [11 empty] | l/h |  |  | RELAÇAO COMPRESSÃO:
| REFRIGERAÇÃO: |  |  | X | ÁGUA | [8 empty] | AR
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL: | [5 empty] | 200 |  |  |  | horas / funcionamento
| INDICADOR NÍVEL ÓLEO TANQUE: | [9 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| DRENO TANQUE: |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | RESPIRO TANQUE: | [7 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| REFRIGERAÇÃO: |  | X | AR |  |  |  |  | ÁGUA
| TIPO DE CIRCUITO: |  |  |  |  | ABERTO | [8 empty] | X | FECHADO
| RESFRIAMENTO DA ÁGUA: | [6 empty] | TROCADOR | [8 empty] | X | RADIADOR
| TIPO DE LUBRIFICAÇÃO: |  |  |  |  | X | BANHO DE ÓLEO | [11 empty] | FORÇADO
| ÓLEO LUBRIFICANTE RESFRIAMENTO: | [10 empty] | X | SIMPLES | [7 empty] | DUPLO
| ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO: | [7 empty] | X | SIMPLES | [7 empty] | DUPLO
FABRICANTE:
BLOCO 040 - ACESSÓRIOS
| AQUECEDOR ÓLEO LUBRIFICANTE: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| MOTORIZAÇÃO REOSTATO DE CAMPO: | [17 empty] | SIM |  |  |  |  | X | NÃO
| TERMINAIS PARA CABOS DE CONTROLE: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| DETECTORES DE TEMPERATURA ENROLAMENTOS: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| CHUMBADORES: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| TERMOSTATO: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| TERMINAIS PARA CABO ATERRAMENTO: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| RESISTOR AQUECIMENTO PAINEL: | [16 empty] | X | SIM | [5 empty] | NÃO

## F3
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [7 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | GERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO | [7 empty] | FL | 3/3
BLOCO 050 - ENSAIOS
| ENSAIO FUNCIONAL: |  | X | SIM |  |  | NÃO
| ENSAIOS DE ROTINA: |  | X | SIM |  |  | NÃO
| ENSAIOS DE TIPO: |  |  | SIM |  | X | NÃO
| ENSAIOS ASSISTIDOS: |  |  | SIM |  | X | NÃO
| CARACTERÍSTICAS EM VAZIO: |  |  |  | X | SIM |  |  | NÃO
| ALTA TENSÃO: |  |  |  |  | SIM |  | X | NÃO
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: |  |  |  | X | SIM |  |  | NÃO
| VIBRAÇÃO: |  |  |  | X | SIM |  |  | NÃO
| ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: |  |  |  | X | SIM |  |  | NÃO
| EXPLOSÃO: |  |  |  |  | SIM |  | X | NÃO
| HIDROSTÁTICO: |  |  |  |  | SIM |  | X | NÃO
| POLARIDADE DAS BOBINAS DE CAMPO: |  |  |  |  | SIM |  | X | NÃO
| SOBREVELOCIDADE: |  |  |  | X | SIM |  |  | NÃO
| CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO: |  |  |  |  | SIM |  | X | NÃO
BLOCO 060 - NOTAS