## Padrão-rio-açude
|  | Projeto : | [8 empty] | Data:
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | [8 empty] | 2006-11-01
Página:
Elaborado: | Revisado: | [9 empty] | 1
Ramon | Laécio | QUADRO RESUMO - MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Revisão:
0
2.1 - | CARACTERIZAÇÃO GERAL
| Localidade: | BATALHA
| Vilas de assentamento: |  | Vila Batalha |  |  | Coordenadas: | 690.687 E |  |  | 8573647 N
|  |  | Vila Fruticultura |  |  | Coordenadas: | 694.200 E |  |  | 8.569.800 N
|  |  | Vila Renascer |  |  | Coordenadas: | 692.099 E |  |  | 8.570.568 N
|  |  | Vila Ribeirinha |  |  | Coordenadas: | 696.000 E |  |  | 8.570.400 N
| Município: | BOM JESUS DA LAPA
2.2 - | POPULAÇÃO
|  |  | Batalha | Fruticultura | Renascer | Ribeirinha
| Nº de domicílios em 2006: |  | 121.6216 | 162.973 | 143.5135 | 21.8919 |  | Densidade demográfica (hab/dom): |  |  | 5
[8 empty] | Taxa de crescimento anual (%): |  |  | 1%
Projeção Populacional:
|  |  |  | Batalha | Fruticultura | Renascer | Ribeirinha
|  |  | 2006 | 608.1081 | 814.8649 | 717.5676 | 109.4595
|  |  | 2007 | 614.1892 | 823.0135 | 724.7432 | 110.5541
|  |  | 2017 | 678.447 | 909.1189 | 800.5674 | 122.1205
|  |  | 2027 | 749.4275 | 1004.2329 | 884.3245 | 134.897
2.3 - | PARÂMETROS DE PROJETO
| Nível de Atendimento (%): |  |  | 100 |  | Coeficiente de Variação: |  | Máximo diário K1 |  | 1.2
| Per-capita Líquido (L/hab.dia) |  |  | 80 |  |  |  | Máximo horário K2 |  | 1.5
| Perdas no Sistema (%) |  |  | 20
| Per-capita Bruto adotado (L/hab.dia) |  |  | 100
| Critério para o Cálculo do diâmetro da adutora: |  |  |  | Fórmula de Bresse - D = K * RAIZ(Q) ; adotando-se k=1,2
| Critério para o Cálculo da sobrepressão na adutora: |  |  |  | adotando-se fator=1,5; HMT máxima = 1,5 x HMT
| Critério para o cálculo do volume de reservação: |  |  |  | 1/3 * vazão máxima diária
| Critérios para o dimensionamento da rede de distribuição: |  |  |  | Pressão mínima admissível (mca) |  | 6
[5 empty] | Pressão máxima admissível (mca) |  | 50
[5 empty] | Perda de carga máxima (m/km) |  | 8
2.4 - | DEMANDA HÍDRICA DO SISTEMA
| Demanda hídrica (L/s): |  | Média |  |  |  | Máx. diária
|  |  | Batalha | Fruticultura | Renascer | Ribeirinha | Batalha | Fruticultura | Renascer | Ribeirinha
|  | 2007 | 0.71087 | 0.95256 | 0.83882 | 0.12796 | 0.85304 | 1.1431 | 1.0066 | 0.15355
|  | 2017 | 0.78524 | 1.0522 | 0.92658 | 0.14134 | 0.94229 | 1.2627 | 1.1119 | 0.16961
|  | 2027 | 0.86739 | 1.1623 | 1.0235 | 0.15613 | 1.0409 | 1.3948 | 1.2282 | 0.18736
| Demanda hídrica (L/s): |  | Máx. Horária
|  |  | Batalha | Fruticultura | Renascer | Ribeirinha
|  | 2007 | 1.2796 | 1.7146 | 1.5099 | 0.23032
|  | 2017 | 1.4134 | 1.894 | 1.6678 | 0.25442
|  | 2027 | 1.5613 | 2.0922 | 1.8423 | 0.28104
2.5 - | SISTEMA PROJETADO
2.5.1 - | Captação
| Bacia Hidrográfica: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Manancial: |  | LAGOA EXISTENTE
| Estrutura: | FLUTUANTE |  | Tipo: | 2B |  | Coordenadas: |  | 695.322 E |  | 8.573.315 N
| Tempo de operação diário do Sistema (h): |  |  | 16 |  | Vazão Captada (l/s): |  | 5.7768
| Estrutura: | A captação para o S.A.A. do P.A. Batalha será feita através de um flutuante, no qual será instalado um único conjunto motor-bomba, ficando outro de “stand-by” (reserva) no almoxarifado. Este tipo de estrutura permite a captação de água bruta em níveis variáveis, de acordo com a variação do nível da lagoa existente. O flutuante devera ser executado com cilindros em aço carbono ASTM A283C. Os mangotes flexíveis interligarão a captação flutuante com a caixa de transição situada em terra firme, onde estes terão as extremidades flangeadas do tipo “FULL-FACE”, classe de pressão de 10,0kg/cm2 e diâmetro de 3". A extensão total de mangotes será de 20,0m, constituído de uma única linha.
Conjunto Elevatório:
|  | Q (L/s) | 5.7768 |  | Bomba: | Bomba KSB MONOBLOC 32-160.1 - 3500RPM
|  | HMT (m) | 43 |  | Motor: | WEG 112M IP-55 - II pólos - 60 Hz - 3500 rpm.
|  | Pot (cv) | 7.5 |  | Alimentação: | Rede de Alta Tensão
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 4" | Aço galvanizado
|  | Recalque | 3" | Aço galvanizado
2.5.2 - | Adutora de Água Bruta
| Diâmetro Econômico (m) |  | 0.091207 | Fórmula de Bresse
| HMT máxima (m) |  | 64.5 | Sobrepressão
Características Técnicas da Adutora de Água Bruta Projetada
|  | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m)
|  | 1 | Recalque | 5.7768 | Mangote GSDA 150 - Classe Z | 0.0002 | 75 | 20 | 1.31 | 0.31122
|  | 2 | Recalque | 5.7768 | PVC PBA CL15 | 6e-05 | 75 | 392.68 | 1.25 | 0.02225
2.5.3 - | Estação de Tratamento de Água
| Descrição: | O tratamento será pelo método de coagulação química seguida de filtração direta em fluxo ascendente (filtro russo). A taxa de filtração no filtro russo será limitada a 120 m³/m².d. O costado do filtro deverá ter dimensão suficiente para acomodar a expansão do material filtrante durante a lavagem. A carga de materiais filtrantes será composta das seguintes camadas, relacionadas da base para o topo, a partir da linha de centro do sistema de drenagem: Seixo rolado para filtros, tamanho 50,8 a 25,4 mm - 150 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 25,4 a 12,7 mm - 125 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 12,7 a 6,35 mm - 100 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 6,35 a 3,36 mm - 100 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 3,36 a 1,68 mm - 125 mm
Areia para filtros rápidos ascendentes, com tamanho do menor grão de 0,71 mm, tamanho do maior grão de 1,68 mm, tamanho efetivo de 0,8 a 0,9 mm e coeficiente de uniformidade menor ou igual a 1,6 - 1600 mm
As estações serão implantadas adjacentes aos reservatórios elevados de distribuição, de onde também será retirada a água destinada à lavagem dos filtros por gravidade. As casas de química serão implantadas sob os reservatórios elevados, aproveitando-se das suas estruturas. O modelo adotado será RFP-5,8
Características da Unidade de Reservação de lavagem da ETA
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | 10 | fibra | 12 | 0.2 | 2 x 20 | 462.65 | 474.65 | 477.55 | 474.65
2.5.4 - | Estação Elevatória de Água Tratada
| Conjunto Elevatório: |  | Recalque entre a ETA (EEAT-1) até os reservatórios de distribuição dos P.As. Floricultura, Renascer, Batalha e Ribeirinha
|  | Q (L/s) | 5.78
|  | HMT (m) | 41 |  | Bomba: | KSB 32-160.1 - ROTOR 157 - 3500 RPM
|  | Pot (cv) | 7.5 |  | Motor: | 112M - IP55 W21 - 3.600 RPM
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 4" | Ferro Galvanizado
|  | Recalque | 4" | Ferro Galvanizado
| HMT máxima (m) |  | 61.5 | Sobrepressão
2.5.5 - | Adutora de Água Tratada
Características Técnicas da Adutora de Água Tratada Projetada
|  | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) | HMT máxima - sobrepressão (m)
|  | ETA - Entr. 1 | Recalque | 5.8 | PVC DEFOFO | 0.00012 | 100 | 24.85 | 0.63 | 0.3989 | 61.5
|  | Entr. 1 - vila Ribeirinha | Recalque | 0.29 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 3240 | 0.12 | 0.000514
|  | Entr. 1 - Entr. 2 | Recalque | 5.5 | PVC PBA CL12 | 6e-05 | 100 | 501.69 | 0.7 | 0.005415
|  | Entr. 2 - Vila Floricultura | Recalque | 2.09 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 75 | 3900 | 0.45 | 0.003491
|  | Entr. 2 - Entr. 3 | Recalque | 3.41 | PVC PBA CL12 | 6e-05 | 100 | 2438.6 | 0.43 | 0.002396
|  | Entr. 3 - Vila Renascer | Recalque | 1.85 | PVC PBA CL12 | 6e-05 | 75 | 300 | 0.39 | 0.001709
[5 empty] | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 2480 | 0.79 | 0.009655
|  | Entr. 3 - Vila Batalha | Recalque | 1.56 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 1647.61 | 0.67 | 0.011529
2.5.6 - | Reservatórios
| Vila | Batalha
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 614.1892 | 0.85304 | 24.5676 | 30 | 7
|  | 2017 | 678.447 | 0.94229 | 27.1379
|  | 2027 | 749.4275 | 1.0409 | 29.9771
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 15 | 467.47 | 479.47 | 481.97 | 479.47
| Vila | Fruticultura
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 823.0135 | 1.1431 | 32.9205 | 40 | 9
|  | 2017 | 909.1189 | 1.2627 | 36.3648
|  | 2027 | 1004.2329 | 1.3948 | 40.1693
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 20 | 481.87 | 493.87 | 496.77 | 493.87
| Vila | Renascer
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 724.7432 | 1.0066 | 28.9897 | 40 | 9
|  | 2017 | 800.5674 | 1.1119 | 32.0227
|  | 2027 | 884.3245 | 1.2282 | 35.373
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 20 | 475.66 | 487.66 | 490.56 | 487.66
| Vila | Ribeirinha
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 110.5541 | 0.15355 | 4.4222 | 10 | 1
|  | 2017 | 122.1205 | 0.16961 | 4.8848
|  | 2027 | 134.897 | 0.18736 | 5.3959
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 10 | 474.6 | 486.6 | 488.8 | 486.6
2.5.7 - | Rede de Distribuição
| Vila | Batalha
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 18038 | 8
|  | Pressão máxima (mca) |  | 23.05 | 2
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 5.18 | 4
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 2240 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 266 | PVC PBA CL 12
| Vila | Fruticultura
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11607 | 30
|  | Pressão máxima (mca) |  | 18688 | 6
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 4.53 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 2452 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 183 | PVC PBA CL 12
| Vila | Renascer
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 16847 | 2
|  | Pressão máxima (mca) |  | 24.5 | 9
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 4.43 | 4
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 2222 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 84 | PVC PBA CL 12
| Vila | Ribeirinha
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11.55 | 9
|  | Pressão máxima (mca) |  | 16.47 | 8
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 0.46 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 1115 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
2.6 - | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA
| Ponto de Captação | [5 empty] | Ponto de Captação