## CAPTAÇÃO FLUTUANTE – TIPO 1 (COM GERADOR)

### ALIMENTAÇÃO

O suprimento de energia aos conjuntos moto-bomba utilizados na captação flutuante tipo 1 se dará através de cabos multipolares, sendo cabo tripolar para o motor de 7,5CV. A opção de utilizarem-se cabos multipolares foi feita não só pelo fato de se ter maior facilidade de instalação e manutenção, como também por prover uma maior resistência à umidade, já que este tipo de cabo possui duas capas isolantes/protetoras envolvendo os condutores de cobre.

Na captação flutuante está prevista iluminação de obstáculo, que será efetuada por lâmpadas incandescentes de 40W colocadas em luminárias específicas com lente vermelha padronizada.

### UTILIZAÇÃO DO GERADOR

A opção pelo emprego de gerador para o suprimento de energia elétrica à captação flutuante ocorreu devido à falta de rede de energia elétrica nas proximidades, já que o custo derivação da rede seria mais elevado que o da utilização de gerador próprio.

O quadro de comando monitora a tensão e corrente da rede através de circuitos eletrônicos e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida do motor, uma vez que na falta de energia, o motor estará desligado, sendo acionado automaticamente assim que o grupo gerador entrar em operação.

Desta forma, a fim de garantir a partida dos motores de 7,5CV, utilizando chaves de partida direta para os dois primeiros e chaves de partida e parada suave para os dois últimos, o gerador deverá possuir uma potência em regime de 20/18kVA (intermitente/firme), respectivamente, para garantir que o relé de sobrevelocidade da máquina não atue na partida.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção que atua caso seja solicitada mais potência ao gerador. Quando isto ocorre, o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60Hz nominais. Neste momento, o gerador é desligado por esse relé.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (COM GERADOR)

A Estação de Tratamento de Água  é composta dos seguintes componentes hidráulicos:

- Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-1)

- Casa de Química

É a seguinte a configuração Elétrico/hidráulica do sistema:

| COMPONENTE | FORMAÇÃO HIDRAÚLICA | GERADOR |
| --- | --- | --- |
| ETA | 2 x 7,5CV ( 1+1 ) | 20/18kVA |
|  | 4 x 0,25CV ( 4 ) |  |

### ABRIGO DO GERADOR

A opção pelo emprego de gerador para o suprimento de energia elétrica à ETA ocorreu devido à falta de rede de energia elétrica nas proximidades, já que o custo derivação da rede seria mais elevado que o da utilização de gerador próprio.

O gerador deve ser fornecido com tanque de óleo diesel dimensionado para 16 dias de funcionamento.

A partida do gerador se dá de maneira manual/automática. Quando automática, é comandada por um relé de tempo instalado no Quadro de Comando e Proteção do Gerador (QCPG).

O quadro de comando através de circuitos eletrônicos monitora a tensão e corrente da rede e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida do motor, já que ele partirá o um motor que se encontra parado.

Desta forma, a fim de garantir a partida do motor de 7,5CV, utilizando chaves de partida e parada suave, o gerador deverá possuir uma potência em regime 20/18kVA (Intermitente/firme) para garantir que na partida não atuará o relé de sobrevelocidade da máquina.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção, que atuará ao ser solicitada mais potência ao gerador. Quando isto ocorre o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60Hz nominais, neste ponto, o gerador será desligado por esse relé.

Os cálculos para o dimensionamento do gerador não contemplaram a partida simultânea dos motores.

### ILUMINAÇÃO EXTERNA

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminária externa fechada em alumínio estampado, equipada com lâmpada de vapor de sódio de 150W de potência.

Essa luminária será instalada em poste telecônico de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m e chicote simples.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

O circuito que supre a luminária prevista será alimentado pelo QS-1 instalado na EEAT-1 conforme peça gráfica em anexo.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa são todas de #4mm2.

### ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 1 (EEAT-1)

#### CIRCUITOS DE FORÇA

Os circuitos que suprirão os motores da unidade partirão do CCM-1, localizado na EEAT-1. A alimentação do CCM-1 será realizada por cabos com isolação PVC 0,6/1 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rosqueável na bitola de 1  polegada enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM-1 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-1 será utilizado disjuntor tripolar 380V, 20A, 5kA.

A EEAT é composta por dois conjuntos moto-bombas de 7,5CV sendo um operando e um como reserva ativa. O cabo de interligação do CCM-1, até cada conjunto moto-bomba será unipolar na bitola de #4mm², isolação PVC 0,6/1kV.

O CCM-1 deverá proteger e comandar os motores de 7,5CV através de chaves de partida e parada suave.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 1,8%, no ponto de entrega.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-1 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

#### CIRCUITOS AUXILIARES

O Quadro de Serviço (QS-1) que alimentará os circuitos de iluminação interna/externa e tomada será alimentado pelo CCM-1 através de condutores isolados em PVC 0,6/1kV, 3 Fases + Neutro + Terra, na bitola de #4mm2 , conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da EEAT-1 será efetivada através de uma lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação, está previsto luminárias, IP-65, para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-1 está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

A tomada será para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

### CASA DE QUÍMICA

#### CIRCUITOS DE FORÇA

Os circuitos que suprirão os motores da unidade partirão do QS-2, localizado na Casa de Química. A alimentação do QS-2 será realizada por cabos com isolação PVC 0,6/1 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #4mm².

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rosqueável na bitola de 1 polegada enterrado no solo, conforme desenho.

Como proteção geral do QS-2 será utilizado disjuntor tripolar 380V, 10A, 5kA.

A Casa de Química é composta por quatro conjuntos moto-bombas de 0,25CV, sendo quatro operando. O cabo de interligação do QS-2, até cada conjunto moto-bomba será unipolar na bitola de #4mm², isolação PVC 0,6/1kV.

O QS-2 deverá proteger e comandar os motores de 0,25CV através de disjuntor motor.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 1%, no ponto de entrega.

O comando dos motores será realizado de maneira manual, nesse modo os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O QS-2 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

#### CIRCUITOS AUXILIARES

O Quadro de Serviço (QS-2) que alimentará os circuitos de iluminação interna e tomada será alimentado pelo QD através de condutores isolados em PVC 0,6/1kV, 3 Fases + Neutro + Terra, na bitola de #4mm2 , conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da Casa de Química será efetivada através de uma lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação, está previsto luminárias, IP-65, para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da Casa de Química está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

A tomada será para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

### RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED 40M³

Para proteção das instalações contra descargas atmosféricas deverá ser instalado um pára-raios tipo Franklin composto de captor com 4 pontas, haste metálica, isolador, braçadeiras, cabo de escoamento, haste de terra e demais componentes, que formarão um conjunto eletricamente separado dos demais componentes do sistema elétrico, e que ficará fixado no topo do reservatório elevado localizado conforme projeto.

Para o aterramento do sistema do pára raios, está previsto um sistema denominado “pé de galinha”, por ser este sistema o mais recomendado para dispersar grandes potenciais, a que estará submetido o sistema.