## Cálculo de Demanda
| Salvador, | 26 | de | Março | [5 empty] | de 2007
CÁLCULO DE DEMANDA
| PONTO DE MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Captação 1 -7,5cv
| Tensão Primária: |  |  | - |  |  | kV
| Tensão Secundária: |  |  | 380/220 |  |  | V
1. | CARGAS EXISTENTES
1.1 | Motores
1.1.1 | Motor | 7.5 | CV |  | 1 | ativo(s)
1.1.2 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.1.3 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.1.4 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.1.5 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.1.6 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.1.7 | Motor |  | CV |  |  | ativo(s)
1.2 | Cargas de Serviço: |  |  |  | 1.44 |  | kVA
2. | CÁLCULO DE DEMANDA
2.1 | Motores
2.1.1 | Demanda de |  | 1 | Motor(es) |  |  |  | de | 7.5 |  | CV: | 8.12 | kVA | → | 6.902 | kW
2.1.2 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
2.1.3 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
2.1.4 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
2.1.5 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
2.1.6 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
2.1.7 | Demanda de |  | 0 | Motor(es) |  |  |  | de | 0 |  | CV: | #N/A | kVA | → | #N/A | kW
[6 empty] | kVA TOTAL : | [5 empty] | #N/A | kVA
[6 empty] | kW TOTAL: | [5 empty] | #N/A | kW
2.2 | Demanda de Serviço: |  |  |  |  | 1,0x | 1.44 |  | = | 1.44 |  | kVA
[6 empty] | FP= | 0.9 |  | → | 1.296 |  | kW
DEMANDA TOTAL |  |  |  |  | #N/A |  |  | kVA
[6 empty] | #N/A |  | kW
3. | MEDIÇÃO
Não haverá medição, já que o fornecimento de energia será feito por gerador particular
FONTE: Norma COELBA PCI 01.01B - 08/06/2005 - Pgs 6/45 e 18/45

## Tabela COELBA (hidden)
Valores Nominais do Motor |  |  |  |  | Demanda por Motor (kVA)
Potência do motor |  | F.P. | Rendimento | Corrente (A) 220V | Número de Motores
Eixo (CV) | Absorvida (kW) |  |  |  | M=1 | M=2 | 3<M<5 | 5<M
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.16667 | 0.25 | 0.67 | 0.49 | 0.9 | 0.37 | 0.3 | 0.26 | 0.22
0.25 | 0.33 | 0.69 | 0.55 | 1.2 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.29
0.33333 | 0.41 | 0.74 | 0.6 | 1.5 | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.34
0.5 | 0.57 | 0.79 | 0.65 | 1.9 | 0.72 | 0.58 | 0.34 | 0.29
0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.67 | 2.8 | 1.08 | 0.86 | 0.76 | 0.65
1 | 1.13 | 0.82 | 0.65 | 3.7 | 1.38 | 1.1 | 0.97 | 0.83
1.5 | 1.58 | 0.78 | 0.7 | 5.3 | 2.03 | 1.62 | 1.42 | 1.22
2 | 1.94 | 0.81 | 0.76 | 6.3 | 2.4 | 1.92 | 1.68 | 1.44
3 | 2.91 | 0.8 | 0.76 | 9.5 | 3.64 | 2.91 | 2.55 | 2.18
4 | 3.82 | 0.77 | 0.77 | 13 | 4.96 | 3.97 | 3.47 | 2.98
5 | 4.78 | 0.85 | 0.77 | 15 | 5.62 | 4.5 | 3.93 | 3.37
6 | 5.45 | 0.84 | 0.81 | 17 | 6.49 | 5.19 | 4.54 | 3.89
7.5 | 6.9 | 0.85 | 0.8 | 21 | 8.12 | 6.5 | 5.68 | 4.87
10 | 9.68 | 0.9 | 0.76 | 26 | 10.76 | 8.61 | 7.53 | 6.46
12.5 | 11.79 | 0.89 | 0.78 | 35 | 13.25 | 10.6 | 9.28 | 7.95
15 | 13.63 | 0.91 | 0.81 | 39 | 14.98 | 11.98 | 10.49 | 8.99
20 | 18.4 | 0.89 | 0.8 | 54 | 20.67 | 16.54 | 14.47 | 12.4
25 | 22.44 | 0.91 | 0.82 | 65 | 24.66 | 19.73 | 17.26 | 14.8
30 | 26.93 | 0.91 | 0.82 | 78 | 29.59 | 23.67 | 20.71 | 17.76
50 | 44.34 | 0.9 | 0.83 | 125 | 49.27 | 39.416 | 34.489 | 29.562
60 | 51.35 | 0.89 | 0.86 | 145 | 57.7 | 46.16 | 40.39 | 34.62
75 | 62.73 | 0.89 | 0.88 | 180 | 70.48 | 56.384 | 49.336 | 42.288