Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico+Terra(3F+N+T)(Equil)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor imposta :	   4 mm2

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Conteúdo de harmônicas:	0 %

Dispositivo de proteção :	NBR-5361/IEC-157 - 380 V

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	   5.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	1.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	2.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Tensão fase/neutro :	219 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Corrente do circuito em regime:	   8.1 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.84

Corrente do circuito na partida:	  35.9 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.36

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x    4 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x    27.6 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	 5.5159 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1430 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.09 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.17 %

Corrente nominal do dispositivo de proteção :	1 x 10 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	2.60e+003 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	2.14e+005 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	2.17e+005 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	8.58e-003 s

Seção nominal do condutor neutro :	1 x     4 mm2

Ver condições para redução do condutor neutro

na NBR5410/1997.

Seção nominal do condutor de proteção :	    4 mm2

Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.