## Floculador
PROJETO |  |  | DOCUMENTO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  | Projeto Executivo
DATA
DESCRIÇÃO |  |  | 2006-11-19
Estação de Tratamento de Água - P.A. de Marrecas Gradientes dos Misturadores Hidráulicos e Dimensionamento da ETA Pressurizadade Filtro Russo |  |  | REV.: 00 | FOLHA
a) Gradientes dos Misturadores Hidráulicos:
Q - Vazão Máxima Diária de Entrada na ETA |  | 0.00116 | m3/s
V - Volume Máximo Diário de Água Bruta |  | 0.10022 | m3
D - Diametro |  | 0.0318 | m
S - Área |  | 0.00079423 | m2
U - Velocidade |  | 1.4605 | m/s
n - Viscosidade Dinâmica (à 20 ºC) |  | 1.007e-06 | N.S / m2
Re - Reynolds |  | 46122.3692
J - Perda de Carga unitária |  | 0.093433 | m/m
f - fator de resistência |  | 0.0273
m (20º) |  | 0.0001029
g (20º) |  | 998.23
G (s-1) - Gradiente |  | 1150.5734
L - altura |  | 3 | m
hf - perda de carga total |  | 0.2803 | m
b) Dimensionamento da ETA:
Q - Vazão Máxima Diária de Entrada na ETA |  | 1.16 | L/s
Diâmetros dos tanques de tratamento
D(FR)Calc - Filtro Russo |  | 1.0312 | m
D(FR) adotado - Filtro Russo |  | 1.1 | m
Q - Vazão de lavagem da ETA |  | 11.0872 | L/s
Vlav (10') - Volume de lavagem |  | 6.6523 | m3
Dimensões da base:
L1 |  | 1.3 | m
L2 |  | 1.3 | m
Pesos em serviço:
P(FR) - Pesos Aproximados em Serviço |  | 6.84 | ton
Modelo Adotado | FRP-1,2