## Padrão-rio-açude
|  | Projeto : | [8 empty] | Data:
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | [8 empty] | 2006-11-01
Página:
Elaborado: | Revisado: | [9 empty] | 1
Ramon | Laécio | QUADRO RESUMO - MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Revisão:
0
2.1 - | CARACTERIZAÇÃO GERAL
| Localidade: | MARRECAS |  |  |  | Coordenadas: | 8.426.900 N |  |  | 651.200 E
| Município: | MALHADA
2.2 - | POPULAÇÃO
| Nº de domicílios em 2006: |  | 90 |  | Densidade demográfica (hab/dom): |  |  | 5
[5 empty] | Taxa de crescimento anual (%): |  |  | 1%
Projeção Populacional:
|  |  | 2006 | 450
|  |  | 2007 | 454.5
|  |  | 2017 | 502.0508
|  |  | 2027 | 554.5764
2.3 - | PARÂMETROS DE PROJETO
| Nível de Atendimento (%): |  |  | 100 |  | Coeficiente de Variação: |  | Máximo diário K1 |  | 1.2
| Per-capita Líquido (L/hab.dia) |  |  | 80 |  |  |  | Máximo horário K2 |  | 1.5
| Perdas no Sistema (%) |  |  | 20
| Per-capita Bruto adotado (L/hab.dia) |  |  | 100
| Critério para o Cálculo do diâmetro da adutora: |  |  |  | Fórmula de Bresse - D = K * RAIZ(Q) ; adotando-se k=1,2
| Critério para o Cálculo da sobrepressão na adutora: |  |  |  | adotando-se fator=1,5; HMT máxima = 1,5 x HMT
| Critério para o cálculo do volume de reservação: |  |  |  | 1/3 * vazão máxima diária
| Critérios para o dimensionamento da rede de distribuição: |  |  |  | Pressão mínima admissível (mca) |  | 6
[5 empty] | Pressão máxima admissível (mca) |  | 50
[5 empty] | Perda de carga máxima (m/km) |  | 8
2.4 - | DEMANDA HÍDRICA DO SISTEMA
| Demanda hídrica (L/s): |  | Média | Máx. diária | Máx. Horária
|  | 2007 | 0.52604 | 0.63125 | 0.94688
|  | 2017 | 0.58108 | 0.69729 | 1.0459
|  | 2027 | 0.64187 | 0.77024 | 1.1554
2.5 - | SISTEMA PROJETADO
2.5.1 - | Captação
| Bacia Hidrográfica: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Manancial: |  | LAGOA DO SAMBA
| Estrutura: | FLUTUANTE |  | Tipo: | 2A |  | Coordenadas: |  | 8.428.338,9 N |  | 645.729,58 E
| Tempo de operação diário do Sistema (h): |  |  | 16 |  | Vazão Captada (l/s): |  | 1.1554
| Descrição: | A captação para o S.A.A. do P.A. de Marrecas será feita através de um flutuante, no qual será instalado um único conjunto motor-bomba, ficando outro de “stand-by” (reserva) no almoxarifado. Este tipo de estrutura permite a captação de água bruta em níveis variáveis, de acordo com a variação do nível d’água da lagoa. O flutuante devera ser executado com cilindros em aço carbono ASTM A283C. Os mangotes flexíveis interligarão a captação flutuante com a caixa de transição situada em terra firme, onde estes terão as extremidades flangeadas do tipo “FULL-FACE”, classe de pressão de 10,0kg/cm2 e diâmetro de 50mm. A extensão total de mangotes será de 20,0m, constituído de uma única linha.
Conjunto Elevatório:
|  | Q (L/s) | 1.16 |  | Bomba: | Bomba Schnieder centrifuga mono-estágio BC-22R1A
|  | HMT (m) | 59.62 |  | Motor: | BC-22 motor de linha: IP-55 - II pólos - 60 Hz - 3450 rpm.
|  | Pot (cv) | 3 |  | Alimentação: | Rede de Alta Tensão
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 2" | AÇO GALVANIZADO
|  | Recalque | 2" | AÇO GALVANIZADO
2.5.2 - | Adutora de Água Bruta
| Diâmetro Econômico (m) |  | 0.040789 | Fórmula de Bresse
| HMT máxima (m) |  | 89.43 | Sobrepressão
Características Técnicas da Adutora de Água Bruta Projetada
|  | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m)
|  | 1 | Recalque | 1.16 | Mangote GSDA 150 - Classe Z | 0.0002 | 50 | 20 | 0.59 | 0.011184
|  | 2 | Recalque |  | PVC PBA CL20 | 0.00012 | 75 | 1500 | 0.28 | 0.001569
|  | 3 | Recalque |  | PVC PBA CL15 | 0.0006 | 75 | 900 | 0.26 | 0.001235
|  | 4 | Recalque |  | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 75 | 3536.76 | 0.25 | 0.001175
2.5.3 - | Estação de Tratamento de Água
| Descrição: | O tratamento será pelo método de coagulação química seguida de filtração direta em fluxo ascendente (filtro russo). A taxa de filtração no filtro russo será limitada a 120 m³/m².d. O costado do filtro deverá ter dimensão suficiente para acomodar a expansão do material filtrante durante a lavagem. A carga de materiais filtrantes será composta das seguintes camadas, relacionadas da base para o topo, a partir da linha de centro do sistema de drenagem: Seixo rolado para filtros, tamanho 50,8 a 25,4 mm - 150 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 25,4 a 12,7 mm - 125 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 12,7 a 6,35 mm - 100 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 6,35 a 3,36 mm - 100 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 3,36 a 1,68 mm - 125 mm
Areia para filtros rápidos ascendentes, com tamanho do menor grão de 0,71 mm, tamanho do maior grão de 1,68 mm, tamanho efetivo de 0,8 a 0,9 mm e coeficiente de uniformidade menor ou igual a 1,6 - 1600 mm
As estações serão implantadas adjacentes aos reservatórios elevados de distribuição, de onde também será retirada a água destinada à lavagem dos filtros por gravidade. As casas de química serão implantadas sob os reservatórios elevados, aproveitando-se das suas estruturas. O modelo adotado será RFP-1,2
| Planta de Situação Tipo: |  | 4
2.5.4 - | Reservatórios
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO LAV. ETA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 454.5 | 0.63125 | 18.18 | 7.6 | 30 | 8
|  | 2017 | 502.0508 | 0.69729 | 20.082
|  | 2027 | 554.5764 | 0.77024 | 22.1831
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 x 15 | 477.08 | 489.08 | 491.58 | 489.08
2.5.5 - | Rede de Distribuição
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 10.917 | 7
|  | Pressão máxima (mca) |  | 14.94 | 10
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 6 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 1147 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
2.6 - | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA
| Ponto de Captação | [5 empty] | Ponto de Captação