## Captação
PROJETO : |  |  |  |  | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  |  |  | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : |  |  |  |  | 2006-11-04
Dimensionamento do Conjunto Elevatório da Captação Flutuante na lagoa do Samba Recalque para o reservatório elevado do P.A. de Marrecas |  |  |  |  | REVISÃO : | FOLHAS :
[5 empty] | 00 | 3
Fórmulas de Cálculo :
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1.000 kg/m3).
Considerando-se que a perda de carga total para as situações de condutos sobre pressão é a soma das perdas localizadas e lineares, tem-se a equação geral da perda de carga :
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
Dados Gerais :
Vazões Consideradas :
Vazão Máxima Diária de Bombeamento : |  |  | ® |  | 0.001155 | m3/s
Variações de Nível :
Saída :
Cota do NA Mínimo de Captação : |  |  | ® |  | 445 | m
Cota do NA Máximo de Captação : |  |  | ® |  | 448 | m
Chegada :
Cota do terreno : |  |  | ® |  | 477.08 | m
Cota do NA Mínimo no RED : |  |  | ® |  | 489.08 | m
Cota do NA Máximo no RED : |  |  | ® |  | 491.58 | m
Trechos Considerados :
Tubulação de Recalque 01 :
Material : |  |  | ® |  | Mangote GSDA 150 - Classe Z
Diâmetro Nominal : |  |  |  |  | 50
Diâmetro Interno : |  |  | ® |  | 0.05 | m
Extensão : |  |  | ® |  | 20 | m
Rugosidade Absoluta : |  |  | ® |  | 0.0002 | m
Tubulação de Recalque 02 :
Material : |  |  | ® |  | PVC PBA CL20
Diâmetro Nominal : |  |  |  |  | 75
Diâmetro Interno : |  |  | ® |  | 0.0728 | m
Extensão : |  |  | ® |  | 1500 | m
Rugosidade Absoluta : |  |  | ® |  | 0.00012 | m
Tubulação de Recalque 03 :
Material : |  |  | ® |  | PVC PBA CL15
Diâmetro Nominal : |  |  |  |  | 75
Diâmetro Interno : |  |  | ® |  | 0.0756 | m
Extensão : |  |  | ® |  | 900 | m
Rugosidade Absoluta : |  |  | ® |  | 6e-05 | m
Tubulação de Recalque 04 :
Material : |  |  | ® |  | PVC PBA CL12
Diâmetro Nominal : |  |  |  |  | 75
Diâmetro Interno : |  |  | ® |  | 0.0772 | m
Extensão : |  |  | ® |  | 3536.76 | m
Rugosidade Absoluta : |  |  | ® |  | 0.00012 | m
EXTENSÃO TOTAL |  |  | ® |  | 5956.76 | m
Determinação dos Diâmetros dos Barriletes :
Nº de Bombas em Funcionamento : |  |  | ® |  | 1
Vazão Máxima Total : |  |  | ® |  | 0.001155 | m3/s
Vazão Máxima por Bomba : |  |  | ® |  | 0.001155 | m3/s
| Q (m3/s) | DN | V (m/s)
| 0.001155 | 50 | 0.58824
|  | 75 | 0.26144
|  | 80 | 0.22978
|  | 100 | 0.14706
Diâmetros Adotados :
|  |  | DN | DI (m) | Material
Barrilete Principal de Sucção : |  | ® | 2" | 0.05248 | FERRO GALVANIZADO
Barrilete Individual de Sucção : |  | ® | 2" | 0.05248 | FERRO GALVANIZADO
Barrilete Individual de Recalque : |  | ® | 2" | 0.05248 | FERRO GALVANIZADO
Linha de Recalque 01 : |  | ® | 50 | 0.05 | Mangote GSDA 150 - Classe Z
Linha de Recalque 02 : |  | ® | 75 | 0.0728 | PVC PBA CL20
Linha de Recalque 03 : |  | ® | 75 | 0.0756 | PVC PBA CL15
Linha de Recalque 04 : |  | ® | 75 | 0.0772 | PVC PBA CL12
Perdas Localizadas :
DN | PEÇA | QUANTIDADE | K | D. CÁLCULO | V² / 2 g | hfL (m)
|  | n |  | (m) |  | n K V² / 2 g
SUCÇÃO
2" | CRIVO | 1 | 0.75 | 0.05248 | 0.014531 | 0.010899
1.1/4" | REDUÇÃO GRADUAL | 1 | 0.3 | 0.03175 | 0.10847 | 0.032541
0.04344
RECALQUE
1" | AMPLIAÇÃO CONCÊNTRICA | 1 | 0.3 | 0.0254 | 0.26482 | 0.079446
2" | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 | 2.5 | 0.05248 | 0.014531 | 0.036329
2" | JUNTA DE DESMONTAGEM | 1 | 0.1 | 0.05248 | 0.014531 | 0.0014531
2" | CURVA 90º | 2 | 0.4 | 0.05248 | 0.014531 | 0.011625
2" | REGISTRO DE GAVETA | 1 | 0.2 | 0.05248 | 0.014531 | 0.0029063
2" | TÊ DE SAÍDA LATERAL | 1 | 1.3 | 0.05248 | 0.014531 | 0.018891
| ETA DE PRESSÃO | 1 |  |  |  | 5
5.1507
[5 empty] | ShfL = | 5.1941
Perdas Distribuídas :
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 1 : | 0.001155 | 0.0002 | 0.05 | 1e-06 | 0.0019635 | 0.58824
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 1 : | 29411.8335 | 20 | 0.031706 | 0.011184 |  | 0.22367
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 2 : | 0.001155 | 0.00012 | 0.0728 | 1e-06 | 0.0041625 | 0.27748
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 2 : | 20200.4351 | 1500 | 0.029107 | 0.001569 |  | 2.3535
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 3 : | 0.001155 | 6e-05 | 0.0756 | 1e-06 | 0.0044888 | 0.25731
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 3 : | 19452.2708 | 900 | 0.027672 | 0.0012351 |  | 1.1116
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 4 : | 0.001155 | 0.00012 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.24675
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 4 : | 19049.115 | 3536.76 | 0.029234 | 0.0011751 |  | 4.1562
[5 empty] | ShfD = | 7.845
Desnível Geométrico :
Hg máxima = | 46.58 | m.c.a.
Hg mínima = | 41.08 | m.c.a.
Perda de Carga Total :
hfTOTAL = | 13.0391 | m.c.a.
Altura Manométrica :
Hm máxima = | 59.6191 | m.c.a.
Hm mínima = | 54.1191 | m.c.a.
Cálculo da Energia Disponível no Líquido na Entrada da Bomba (NPSH) :
Desnível entre o NA Mínimo na Sucção e o Eixo da Bomba :
NA Mínimo : |  | ® | ® | ® | 445 | m
Cota do Eixo da Bomba : |  | ® | ® | ® | 446 | m
Desnível Máximo : |  | ® | ® | ® | -1 | m
Altitude Média Local em Relação ao Nível do Mar : |  | ® | ® | ® | 450 | m
Pressão Atmosférica Local : |  | ® | ® | ® | 9.7873 | m
Pressão de Vapor (Água, 25°C) : |  | ® | ® | ® | 0.322 | m
Perda de Carga na Sucção : |  | ® | ® | ® | 0.04344 | m
NPSH Disponível : |  | ® | ® | ® | 8.4219 | m
Curva do Sistema :
hf = | 9774279.5489 | Q2
Q (m3/s) | Q (m3/h) | HL (m) | HD (m) | Hf (m) | Hm mín (m) | Hm máx (m)
0.0001925 | 0.693 | 0.86568 | 1.3075 | 2.1732 | 41.4422 | 46.9422
0.000231 | 0.8316 | 1.0388 | 1.569 | 2.6078 | 41.6016 | 47.1016
0.00028875 | 1.0395 | 1.2985 | 1.9613 | 3.2598 | 41.8949 | 47.3949
0.000385 | 1.386 | 1.7314 | 2.615 | 4.3464 | 42.5288 | 48.0288
0.0005775 | 2.079 | 2.597 | 3.9225 | 6.5196 | 44.3398 | 49.8398
0.001155 | 4.158 | 5.1941 | 7.845 | 13.0391 | 54.1191 | 59.6191
0.001386 | 4.9896 | 6.2329 | 9.4141 | 15.647 | 59.8564 | 65.3564
0.0014437 | 5.1975 | 6.4926 | 9.8063 | 16.2989 | 61.4536 | 66.9536
0.00154 | 5.544 | 6.9255 | 10.4601 | 17.3855 | 64.2607 | 69.7607
0.0017325 | 6.237 | 7.7911 | 11.7676 | 19.5587 | 70.418 | 75.918
0.00231 | 8.316 | 10.3882 | 15.6901 | 26.0783 | 93.2365 | 98.7365
Pontos de Trabalho do Sistema :
ETAPA | VAZÃO BOMBEADA | HMT | REND. | POT REQ. | NPSH REQ. | NPSH DISP.
| (m3/s) | (m.c.a.) | (%) | (CV) | (m.c.a.) | (m.c.a.)
Única | 0.001155 | 59.6191 | 40 | 2.2953 | 4 | 8.4219
Potência Acrescida : | 2.9839 | CV
Potência Instalada : | 3 | CV
Bomba Selecionada :
Bomba Schnieder centrifuga mono-estágio BC-22R1A |  |  |  | DN1 (Sução) = 1.1/4'' / DN2 (Recalque) = 1''
CURVA DA BOMBA KSB MEGABLOC 125-200 (1750 RPM)
Q (m3/h) | Q (m3/s) | HMT (m)
0.5 | 0.00013889 | 62
1 | 0.00027778 | 62.2
1.5 | 0.00041667 | 61.9
2 | 0.00055556 | 61.7
2.5 | 0.00069444 | 61.5
3 | 0.00083333 | 61.2
3.5 | 0.00097222 | 60.5
4.2 | 0.0011667 | 59.7
4.5 | 0.00125 | 59
5 | 0.0013889 | 57
5.5 | 0.0015278 | 54
6 | 0.0016667 | 51

## Flutuante
PROJETO : |  |  |  | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  |  | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : |  |  |  | 2006-11-04
Dimensionamento da Estrutura Flutuante da Captação na lagoa do Samba |  |  |  | REVISÃO : | FOLHA :
|  |  |  | 00 | 1/1
1 - Considerações Iniciais :
A estrutura flutuante projetada para captação na lagoa do Samba é composta por uma plataforma, dotada de 4 cilindros, com diâmetro de 0,6 m, soldados entre si como pode ser observado nos desenhos 1906-MEC-CAP-001-MAR. Foi considerada uma submergência de metade da seção dos cilindros flutuantes (0,30 m). Para equilibrar a estrutura, o empuxo vertical gerado pelo equipamento flutuante deve ser igual ou superior ao peso total dos equipamentos e peças sobre o mesmo, incluindo seu peso próprio, ou seja E = PT.
2 - Cálculo do Peso Total Sobre o Equipamento Flutuante, Incluindo o Peso Próprio :
Comprimento do Cilindro Flutuante : | 1.4 | m
Diâmetro do Cilindro Flutuante : | 0.6 | m
Especificação da Chapa Métalica : | Chapa de Aço Estrutural Fina a Quente, Galvanizada, Bitola 7 (e = 4,76 mm)
Área da Chapa do Cilindro Flutuante : | 2.6389 | m²
Peso da Chapa : | 37.13 | kgf/m²
Nº de Cilindros Flutuantes : | 4
Peso de Cada Bomba : | 43 | kgf | (Bomba Schnieder centrifuga mono-estágio BC-22R1A)
Peso de Cada Motor : | 20 | kgf | (BC-22 motor de linha: IP-55 - II pólos - 60 Hz - 3450 rpm.)
Nº de Conjuntos Moto-Bomba : | 1 |  | (Motor ao Tempo à Prova de Explosão / Proteção: IP55)
Peso dos Cilindros Flutuantes : | 391.935 | kgf
Peso das Peças Metálicas Sobre o Flutuante : | 100 | kgf | (Vide Desenho 1906-HID-MEC-001-MAR)
Peso Total dos Conjuntos Moto-Bomba : | 63 | kgf
Carga Acidental : | 140 | kgf
Peso Total dos Componentes (PT) : | 694.935 | kgf
3 - Cálculo do Empuxo Produzido Pelo Flutuante :
Altura do Diâmetro do Cilindro Submersa : | 0.3 | m
Área da Seção Circular do Cilindro Submersa : | 0.14137 | m²
Comprimento do Cilindro : | 1.4 | m
Nº de Cilindros Flutuantes : | 4
Peso Específico da Água : | 1000 | kgf/m3
Volume Imerso : | 0.79168 | m3
Empuxo Vertical (E) : | 791.6813 | kgf > PT OK ! | OK
4 - Determinação do Lastro de Areia :
Peso Total dos Componentes (PT) : | 694.935 | kgf
Empuxo Vertical (E) : | 791.6813 | kgf
Lastro de Areia : | 96.7463 | Kgf

## Flutuadores
PROJETO : |  |  |  | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  |  | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : |  |  |  | 2006-11-04
Dimensionamento dos Flutuadores dos Mangotes de Borracha |  |  |  | REVISÃO : | FOLHA :
|  |  |  | 00 | 1/1
1 - Considerações Iniciais:
Os flutuadores dos mangotes flexíveis serão igualmente espaçados ao longo do trecho entre o flutuante ancorado na lagoa do Samba e a caixa de transição a ser implantada no terreno da margem da lagoa. Serão cilindros metálicos com diâmetro de 300 mm. Os mangotes serão fixados aos flutuadores através de abraçadeiras metálicas conforme pode ser observado no detalhamento apresentado no desenho 1906-HID-CAP-001-MAR.
2 - Cálculo do Peso dos Mangotes :
Especificação Técnica dos Mangotes : | Mangote GOODYEAR GSDA 150 , Classe Z ou Similar
Extensão Total do Trecho com Mangotes : | 20 | m
Diâmetro Interno dos Mangotes : | 0.05 | m
Diâmetro Externo dos Mangotes : | 0.0746 | m
Comprimento Comercial Máximo : | 20 | m
Peso Específico da Água : | 1000 | kgf/m3
Peso Específico da Borracha : | 1144.4019 | kgf/m3
Peso do Mangote por Metro Linear (Sem Água) : | 2.755 | kgf/m
Peso do Mangote por Metro Linear (Com Água) : | 3.2459 | kgf/m
Peso do Mangote Submerso por Metro Linear (Com Água) : | 0.6292 | kgf/m
Peso de Cada Mangote Submerso (Com Água) : | 12.584 | kgf
Nº de Mangotes : | 1
Peso Total dos Mangotes Submersos (Com Água) : | 12.584 | kgf
3 - Cálculo do Peso dos Flutuadores :
Comprimento do Cilindro Flutuador : | 0.8 | m
Diâmetro do Cilindro Flutuador : | 0.4 | m
Área da Chapa do Cilindro Flutuador : | 1.2566 | m²
Especificação da Chapa Métalica : | Chapa de Aço Fina a Frio, Galvanizada, Bitola 14 (e = 1,95 mm)
Peso da Chapa Metálica : | 15.518 | kgf/m²
Peso do Cilindro Flutuador : | 19.5005 | kgf
Peso das Peças Metálicas de Fixação : | 11.4 | kgf
Peso das Peças de Interligação dos Mangotes : | 23.45 | kgf
Peso Total de Cada Flutuador : | 30.9005 | kgf
4 - Cálculo do Empuxo Produzido por Cada Flutuador :
Altura do Diâmetro do Cilindro Submersa : | 0.2 | m
Área da Seção Circular do Cilindro Submersa : | 0.062832 | m²
Comprimento do Cilindro : | 0.8 | m
Volume Imerso : | 0.050265 | m3
Empuxo Vertical Produzido por Cada Flutuador (EF) : | 50.2655 | kgf
5 - Determinação do Espaçamento entre Flutuadores :
Nº de Flutuadores Considerado para Cada Mangote : | 3
Peso Total dos Componentes (PT) : | 128.7354 | m
Empuxo Total Produzido pelos Flutuadores (ET) : | 150.7964 | kgf > PT | OK
Espaçamento entre Flutuadores : | 5.8667 | m

## Blocos_de_Ancoragem
PROJETO : | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : | 2006-11-04
Dimensionamento dos Blocos de Ancoragem da Estrutura Flutuante | REVISÃO : |  | FOLHA :
| 00 |  | 1/1
1 - Considerações Iniciais:
Os blocos de ancoragem serão responsáveis pelo ancoramento da estrutura flutuantena lagoa do Samba e deverão suportar a força de arraste da movimentação das águas produzida pelo vento, a qual irá se contrapor ao peso dos blocos .
2 - Equação de Cálculo :
3 - Cálculo da Força de Arraste Produzida pela Correnteza sobre a Estrututa Flutuante :
CR - Coeficiente de Arrasto (Página 235 - Tabela 5.1 - Mecânica dos Fluidos - V. L. Streeter & E. B. Wylie) : | 1.2 | m3/s
g - Peso Específico da água : | 1000 | kgf/m3 | kgf/m3
A - Área de Aplicação da Força de Arraste sobre a Estrutura Flutuante : | 3.3929 | m2 | m2
V - Velocidade Máxima da Corrente Fluvial Próxima a Superfície : | 0.1 | 0.83 | m/s
g - Aceleração da Gravidade : | 9.81 | 0.83 | m/s2
R - Força de Arrasto Resultante : | 2.0752 | kgf | kgf
4 - Cálculo da Força Resistiva Necessária para Contrapor os Esforços Causados pela Corrente Fluvial :
Ø - Ângulo de Atrito do Fundo do Rio Lubrificado pela Água : | 15 | 15 | º
μ - Coeficiente de Atrito : | 0.26795 | 0.26795
E - Força Resistiva Necessária para Contrapor os Esforços da Correnteza Fluvial : | 7.7447 | #VALUE! | Kgf
5 - Dimensionamento dos Blocos de Ancoragem :
E - Força Resistiva Necessária para Contrapor os Esforços da Correnteza Fluvial : | 7.7447 | kgf | kgf
Material dos Blocos : | Concreto Convencional
Peso Específico do Concreto : | 2500 | kgf/m3 | kgf/m3
g - Peso Específico da água : | 1000 | kgf/m3 | kgf/m3
Dimensões dos Blocos :
C - Comprimento : | 0.5 | m | m
L - Largura : | 0.5 | m | m
H - Altura : | 0.5 | m | m
V - Volume do Bloco : | 0.125 | m3 | m3
EB - Força Resistiva Produzida por Cada Bloco Submerso : | 187.5 | kgf > EP OK ! | kgf
Nº de Blocos : | 2
ET - Força Resistiva Total Produzida : | 375 |  | kgf > E OK ! | OK

## Blocos_Verificação
PROJETO : | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO : | 2006-11-04
Dimensionamento dos Blocos de Ancoragem da Estrutura Flutuante | REVISÃO : |  | FOLHA :
| 00 |  | 1/1
1 - Considerações Iniciais:
Os blocos de ancoragem serão responsáveis pelo ancoramento da estrutura flutuantena lagoa do Samba e deverão suportar a força de arraste da movimentação das águas produzida pelo vento, a qual irá se contrapor ao peso dos blocos .
2 - Equação de Cálculo :
3 - Cálculo da Força de Arraste Produzida pela Correnteza sobre a Estrututa Flutuante :
CR - Coeficiente de Arrasto (Página 235 - Tabela 5.1 - Mecânica dos Fluidos - V. L. Streeter & E. B. Wylie) : | 1.2 | m3/s
g - Peso Específico da água : | 1000 | kgf/m3 | kgf/m3
A - Área de Aplicação da Força de Arraste sobre a Estrutura Flutuante : | 3.3929 | m2 | m2
V - Velocidade Máxima da Corrente Fluvial Próxima a Superfície : | 0.1 | 0.83 | m/s
g - Aceleração da Gravidade : | 9.81 | 0.83 | m/s2
R - Força de Arrasto Resultante : | 2.0752 | kgf | kgf
4 - Cálculo da Força Resistiva Necessária para Contrapor os Esforços Causados pela Corrente Fluvial :
Ø - Ângulo de Atrito do Fundo do Rio Lubrificado pela Água : | 15 | 15 | º
μ - Coeficiente de Atrito : | 0.26795 | 0.26795
E - Força Resistiva Necessária para Contrapor os Esforços da Correnteza Fluvial : | 7.7447 | #VALUE! | Kgf
C - Coeficiente de Segurança : | 1.65
EP - Peso de Projeto : | 12.7787 |  | kgf
5 - Dimensionamento dos Blocos de Ancoragem :
EP - Peso de Projeto : | 12.7787 | kgf | kgf
Material dos Blocos : | Concreto Convencional
Peso Específico do Concreto : | 2500 | kgf/m3 | kgf/m3
g - Peso Específico da água : | 1000 | kgf/m3 | kgf/m3
Dimensões dos Blocos :
C - Comprimento : | 0.5 | m | m
L - Largura : | 0.5 | m | m
H - Altura : | 0.5 | m | m
V - Volume do Bloco : | 0.125 | m3 | m3
EB - Força Resistiva Produzida por Cada Bloco Submerso : | 187.5 | kgf > EP OK ! | kgf
Nº de Blocos : | 2
ET - Força Resistiva Total Produzida : | 375 |  | kgf > EP OK ! | OK