MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELÉTRICO INCRA

1. Introdução

Devido a falta de rede e a baixa carga instalada, optou se pelo uso de energia solar na ETA supracitada. O arranjo de toda instalação e detalhes são encontradas em peça gráfica anexa.

O arranjo de montagem do sistema deve ser feito conforme desenho em peça anexas. A inclinação das placas deve ser voltada para o norte. Essa inclinação deve ser de 25º em relação a horizontal.

O dimensionamento dos condutores e dos equipamentos segue em anexo como memória de cálculo.

Foi considerado um período médio de insolação de 7 horas/dia. As baterias foram dimensionadas considerando-se baterias de descarga profunda e seladas. O uso de baterias automotivas não é recomendado. Para obter-se a carga necessárias as baterias devem ser instaladas em paralelo de modo a manter a tensão em 12V e o sistema ter carga suficiente para funcionar enquanto não houver insolação, ou essa não for suficiente. O sistema solar deve ser instalado em local onde não haja incidência de sombra ou penumbra durante o dia solar.

As placas solares especificadas possuem capacidade de fornecer 80Wp cada placa numa tensão de 17V.

Entre as placas solares e as baterias há necessidade de instalação de um controlador de carga. O controlador deve ter corrente de entrada/saída de 70A numa tensão de 12V.

O inversor de freqüência, aparelho que converte tensão continua em alternada, deve ter potência nominal de 3000VA e converter a tensão de 12Vcc para 220Vca. Essa potência foi dimensionada levando em consideração a corrente de partida dos motores.

A iluminação deve ser feita por lâmpadas fluorescentes compactas 32W 220V. Os pontos de iluminação são encontrados nas plantas baixas dos projetos.

Há uma tomada de serviço instalada na Casa de Química cuja carga prevista foi 400VA e, para efeitos de dimensionamento, o uso de 1 hora por dia.

Dentro da Casa de Química foi instalado um quadro denominado QC para comandar e proteger os motores do local.