MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELÉTRICO INCRA

CAPTAÇÃO FLUTUANTE – TIPO 2

Motor de 3CV (com rede elétrica 34,5kV)

1. Alimentação

O suprimento de energia ao conjunto moto-bomba de 3CV, utilizado na captação flutuante do PA Marrecas, se dará através de cabo bipolar. A opção de utilizar-se cabo bipolar foi feita não só pelo fato de se ter maior facilidade de instalação e manutenção, como também por prover uma maior resistência à umidade, já que este tipo de cabo possui duas capas isolantes/protetoras envolvendo os condutores de cobre.

Na captação flutuante está prevista iluminação de obstáculo, que será efetuada por lâmpadas incandescentes de 40W colocadas em luminárias específicas com lente vermelha padronizada.

2. Subestação 34,5kV- 440/220V, 10kVA

A captação flutuante será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte, com transformador monofásico de 10kVA em tensão primária de 34.500V (fase-fase) e em tensão secundária de 440/220V, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 10kVA para a subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 150kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral será utilizado condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase e neutro, isolado em PVC 0,6/1kV, dentro de eletrodutos de PVC rosqueável DN 1”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor bipolar padrão VDE 440V, 25A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

O CCM também ficará localizado na mesma mureta de alvenaria de proteção mecânica da medição e será alimentado a partir do quadro de medição através de condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, isolados para 0,6/1kV, dentro de eletroduto de PVC rosqueável DN 1”.

Na mesma mureta de alvenaria haverá um quadro de serviço alimentado pelo CCM, que irá suprir energia para a iluminação da mureta, tomada de uso geral e luz de obstáculo, conforme quadro de cargas do projeto.