Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Monofásico (2F)

Cabo:	Cabo EPROPRENE bipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Comprimento do circuito	  50.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	0.50 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	1.00 %

Tensão fase/fase :	440 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Corrente do circuito em regime:	   7.0 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.84

Corrente do circuito na partida:	  49.0 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.30

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x   10 mm2

Critério de dimensionamento:	Queda de tensão em regime

Capacidade de condução de corrente :	1 x    67.9 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.93

Resistência em CA de cada condutor :	 2.3335 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1271 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.32 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.91 %

Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	   8 A

Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	  20 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	7.53e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	2.12e+006 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	2.68e+006 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	8.47e-002 s

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.