## Plan1
Dimensionamento de Sistema Solar
Nome do Sistema | ETA Projeto Padrão Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4
Localização | Captação
Carga | Potência | Horas de funcionamento/dia | Enegia diária
| (W) | h | (Wh)
Motores* | 625 | 16 | 10000
Iluminação | 96 | 5 | 480
Tomadas | 400 | 1 | 400
Outras | 250 | 1 | 250
Tensão do sistema | 24
tempo médio de insolação | 7 | **
Energia diária total | 11130 | Wh
Corrente/dia | 463.75 | Ah
Corrente carga/hora | 66.25 | A
Baterias***
Ah total mínimo baterias | 927.5 | Ah | Bateria selecionada | 195 | Ah
|  |  | Tensão nominal | 12 | V
|  |  | Quantidade de baterias | 5
Ligação das baterias | 5 baterias 12V 195 Ah associadas em paralelo
Placa Solar****
Corrente mímina conjunto | 66.25 | A | Placa solar especificada | 4.7059 | A
|  |  | Tensão Nominal | 17 | V
|  |  | Potência | 80 | Wp
|  |  | Quantidade de placas | 15
Ligação das placas | 15 Placas associadas em paralelo
Controlador de Carga
Tensão nominal | 12 | Vcc
Corrente nominal (entrada) | 70 | A
Corrente nominal (saída) | 70 | A
Inversor
Tensão de entrada | 12 | Vcc
Tensão de saída | 220 | Vac
Potência nominal | 2500 | VA
Condutores
Consultar plantas/memória de cálculo
*potência consumida da rede, isto é, potência no eixo dividido pelo rendimento
** média local igual a 7 horas
***devem ser utilizadas baterias para descarga profunda, estacionárias de mesma marca e capacidade.
Evitar o uso de baterias automotivas
****No Brasil inclinação da placa deve ser de 25º voltada ao norte