Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA

CONTRATO Nº. 006/06

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO S.A.A. DO P.A. MARRECAS – MUNICIPIO DE MALHADA

ABRIL / 2007

| 0 | 02/04/07 | EMISSÃO INICIAL | Ramon Castro | Laércio Régis | Pedro Oliveira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 02/04/07 | Ramon Castro |  | 02/04/07 | Laércio Régis |  | 02/04/07 | Pedro Oliveira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

INCRA / SUPERINTENDÊNCIA / ENGENHARIA

Eng.º José Vieira Leal Filho

SUPERINTENDENTE REGIONAL

Eng.ª Vanda Maria Mendes Argolo

COORDENADORA DE ENGENHARIA

UFC / EQUIPE TÉCNICA

ENGº. CIVIL / COORDENADOR; P0; Pedro Antônio Passos de Oliveira CREA 1.799 /D. ENGº CIVIL / SANITARISTA / HIDRÁULICO; P0; Edson Santos Gomes CREA 3.320 /D. ENGº. CIVIL; P0; Laércio Brito Regis CREA 4.205/D. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO; P1; Sérgio Cadi Yu Ma CREA 23.469 /D. ENGº SANITARISTA E AMBIENTAL; P3; Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D. PROJETISTA-CADISTA; T0; Antônio Roberto Gomes Da Silva. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO - Estagiário; P4; Rafael Magno Silva de Oliveira..

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	PROJETO CIVIL	7

3.	PROJETO ELÉTRICO	10

4.	ANEXOS	13

4.1	PROJETO CIVIL

4.2	PROJETO ELÉTRICO

5.	QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

6.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7.	PEÇAS GRÁFICAS

- APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia Ltda. apresenta ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, o PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO S.A.A. DO P.A. MARRECAS – MUNICIPIO DE MALHADA, parte integrante do Contrato 006/2006, firmado entre o INCRA e a UFC em 14/08/2006, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA.

A elaboração do Projeto Executivo teve como premissa os documentos técnicos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Projetos de Assentamento, fornecidos pelo INCRA.

Os Projetos de Assentamento (PA’s), onde serão implantados os Sistemas de Abastecimento de Água, foram divididos pelo INCRA em seis Lotes, totalizando 42 Projetos de Assentamento distribuídos em 27 municípios:

| LOTES | PROJETO DE ASSENTAMENTO - PA |  | MUNICÍPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE I | SANTA CLARA |  | IBIQUERA |
|  | PAU DE COLHER |  | JACOBINA |
|  | VÁRZEA DO CURRAL |  | JACOBINA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 02 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 03 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 04 |  | OUROLÂNDIA |
|  | ARIZONA |  | ITAPICURU |
|  | ELDORADO / PETINGA |  | SANTO AMARO |
| SUBTOTAL I | 8 PA's |  | 5 Municípios |
| LOTE II | ANGICO |  | BARRA |
|  | CURRAL DO RIO GRANDE |  | BARRA |
|  | FERRADURA |  | BARRA |
|  | SÃO FRANCISCO |  | BARRA |
|  | UIRAPURÚ |  | BARRA |
|  | ILHA DA LIBERDADE |  | BARREIRAS |
|  | NOVA TERRA |  | FORMOSA DO RIO PRETO |
|  | NOVA ESPLANADA |  | MANSIDÃO |
|  | FLÓRIDA |  | MORPARÁ |
|  | SERRA BRANCA |  | MUQUÉM SÃO FRANCISCO |
|  | CARLOTA |  | RIACHÃO DAS NEVES |
|  | ARCO VERDE / SENHOR DO BONFIM |  | SANTA RITA DE CÁSSIA |
| SUBTOTAL II | 12 PA's |  | 8 Municípios |
| LOTE III | LAGOA DOURADA |  | PARATINGA |
|  | SANTO ANTÔNIO |  | PARATINGA |
|  | JACARANDÁ |  | SANTANA |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PALMAS E PASSOS |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PAMBÚ |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | NOVA ESPERANÇA GARIMÃ |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL III | 6 PA's |  | 4 Municípios |
| LOTE IV | FEIRINHA MARREQUEIRO / 02 IRMÃS |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / AGUADA DO MEIO |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / VILA MARREQUEIRO |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / BARRINHA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAGOA NOVA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAPINHA |  | CARINHANHA |
|  | BATALHA |  | BOM JESUS DA LAPA |
|  | MARRECAS |  | MALHADA |
| SUBTOTAL IV | 8 PA's |  | 3 Municípios |
| LOTE V | WILSON FURTADO / LAGOA DOS PATOS |  | JAGUAQUARA |
|  | SÃO DIOGO - VILA ANGÉLICA |  | PLANALTINO |
|  | SÃO DIOGO - VILA SÃO DIOGO |  | PLANALTINO |
|  | CHICO MENDES II |  | PORTO SEGURO |
|  | RIACHO DAS OSTRAS |  | PRADO |
|  | MARGARIDA ALVES |  | ITUBERÁ |
|  | CEDRO |  | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| SUBTOTAL V | 7 PA's |  | 6 Municípios |
| LOTE VI | MANGAL I E II E VALE VERDE |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL VI | 1 PA's |  | 1 Município |
| TOTAL | 42 PA's |  | 27 Municípios |

Este documento é apresentado em 07 Capítulos, contando com este Capítulo de apresentação. Os Capítulos 2 a 7  abordam os seguintes tópicos:

Capítulo 2 – Projeto Civil

Memorial Descritivo

Capítulo 3 – Projeto Elétrico

Memorial Descritivo

Capítulo 4 – Anexos

Memória de Calculo do Dimensionamento Hidráulico do Sistema Projetado.

Laudos das Analises Físico-Química e Bacteriológica das águas dos mananciais.

Calculo de Demanda, Especificações Técnicas, Folha de Dados e Memória de Cálculo do Projeto Elétrico.

Capítulo 5 – Quantitativo e Orçamento

Planilhas quantitativas e orçamentárias dos serviços e materiais referente a execução do Projeto do S.A.A. em questão.

Capítulo 6 – Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro para implantação do Sistema Projetado

Capítulo 7 – Peças Gráficas

Desenhos do Projeto Executivo das unidades exclusiva do S.A.A. Projetado. Os desenhos Padrões serão apresentados no Volume - Peças Gráficas Padrões.

- PROJETO CIVIL

- PROJETO ELÉTRICO

CAPTAÇÃO FLUTUANTE – TIPO 2  - Motor de 3CV (com rede elétrica 34,5kV)

1. Alimentação

O suprimento de energia ao conjunto moto-bomba de 3CV, utilizado na captação flutuante do PA Marrecas, se dará através de cabo bipolar. A opção de utilizar-se cabo bipolar foi feita não só pelo fato de se ter maior facilidade de instalação e manutenção, como também por prover uma maior resistência à umidade, já que este tipo de cabo possui duas capas isolantes/protetoras envolvendo os condutores de cobre.

Na captação flutuante está prevista iluminação de obstáculo, que será efetuada por lâmpadas incandescentes de 40W colocadas em luminárias específicas com lente vermelha padronizada.

2. Subestação 34,5kV- 440/220V, 10kVA

A captação flutuante será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte, com transformador monofásico de 10kVA em tensão primária de 34.500V (fase-fase) e em tensão secundária de 440/220V, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 10kVA para a subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 150kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral será utilizado condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase e neutro, isolado em PVC 0,6/1kV, dentro de eletrodutos de PVC rosqueável DN 1”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor bipolar padrão VDE 440V, 25A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

O CCM também ficará localizado na mesma mureta de alvenaria de proteção mecânica da medição e será alimentado a partir do quadro de medição através de condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, isolados para 0,6/1kV, dentro de eletroduto de PVC rosqueável DN 1”.

Na mesma mureta de alvenaria haverá um quadro de serviço alimentado pelo CCM, que irá suprir energia para a iluminação da mureta, tomada de uso geral e luz de obstáculo, conforme quadro de cargas do projeto.

- ANEXOS

## PROJETO CIVIL

- Memória de Calculo;

Captação;

ETA;

Rede de distribuição.

- Laudo das Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas das águas do manancial.

## PROJETO ELÉTRICO

- Captação;

Calculo de Demanda;

Folha de Dados;

Memória de Cálculo do Projeto Elétrico.

- ETA.

Calculo de Demanda;

Memória de Cálculo do Projeto Elétrico.

- Especificações Técnicas

4.1 PROJETO CIVIL

- Memória de Calculo;

Captação;

ETA;

Rede de distribuição.

- Laudo das Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas das águas do manancial.

- Memória de Calculo;

                - Captação

                - ETA

                - Rede de distribuição

- Laudo das Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas das águas do manancial.

4.2  PROJETO ELÉTRICO

- CAPTAÇÃO;

Calculo de Demanda;

Folha de Dados;

Memória de Cálculo do Projeto Elétrico.

- ETA.

Calculo de Demanda;

Memória de Cálculo do Projeto Elétrico.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CAPTAÇÃO

- Calculo de Demanda

- Folha de Dados

- Memória de Cálculo do Projeto Elétrico

- ETA

- Calculo de Demanda

- Memória de Cálculo do Projeto Elétrico

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 34.5 KV

1. OBJETIVOS

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos transformadores de distribuição trifásicos, 60 hz, imersos em óleo isolante, com resfriamento natural, destinados ao Projeto objeto desta licitação.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

2.1 - POSICIONAMENTO E DIMENSÕES

Posicionamento dos Componentes e Dimensões dos transformadores deverão obedecer às Figuras 1 a 5 da Norma ABTN-NBR-5440.

2.2 - TANQUE

O tanque não deverá ter respirador, portanto, deverá funcionar hermeticamente fechado. Deverá ser de construção robusta para suportar a variação da pressão interna, bem como o próprio peso quando suspenso. As paredes do tanque poderão ser de forma retangular, oval ou circular.

2.3 - ESPESSURA DAS CHAPAS

As paredes laterais e o fundo do tanque deverão ser de chapa de aço de 3 mm de espessura mínima.

As paredes dos radiadores deverão ter a espessura mínima de 1,6 mm quando em tubos, e 1,2 mm quando em chapa.

2.4 - TAMPA

A tampa será moldada em chapa de aço de 3 mm de espessura mínima e deverá ser fixada ao tanque por meio de, no mínimo, 8 parafusos ou presilhas imperdíveis.

2.5 - ABERTURA DE INSPEÇÃO

A tampa terá uma abertura de inspeção adequadamente localizada e suficientemente grande para facilitar a inspeção e mudanças de derivações.

Em todos os transformadores, esta abertura deverá ter diâmetro mínimo de 12 cm e a menor dimensão não deverá ser inferior a 10 centímetros.

A abertura de inspeção deverá ser fechada com uma tampa que será fixada ao transformador por meio de, no máximo, quatro parafusos imperdíveis ou um parafuso central. Todas as aberturas no tanque ou na tampa deverão ter ressaltos para evitar acúmulo e penetração de água no tanque.

2.6 - JUNTAS DE VEDAÇÃO

As juntas de vedação deverão ser de borracha sintética, com espessura mínima de 7 mm, resistentes ao ataque químico do óleo, à temperatura de 105º C, e a ação da umidade e dos raios solares.

2.7 - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, TRATAMENTO E PINTURA

Todas as superfícies internas e externas serão tratadas com jato de areia ou granalha de aço até o metal quase branco, grau SA 2, 5, conforme Norma SIS 05.59.00 e, posteriormente aplicadas duas demãos de tinta de base anticorrosiva. A tinta aplicada na parte interna do tanque deverá ser à prova do óleo isolante empregado, sem contaminar o mesmo. A espessura mínima da tinta, após secagem, deverá ser 40 micra.

O acabamento externo será em esmalte sintético, aplicado em duas demãos, na cor cinza claro (ANSI 70) Notação Munsell Nº 6.5, faixa de brilho 73 a 77. A espessura mínima da tinta de acabamento, após secagem, deverá ser de 40 micra.

As tintas deverão ter graus de dureza e aderência satisfatória para resistirem ao tempo, devendo as camadas ser aplicadas de modo a resultar em uma superfície contínua, lisa e uniforme.

Os chassis, todas as ferragens e as demais peças de aço ou ferro expostas ao tempo deverão ser galvanizados a fogo. A galvanização obedecerá às prescrições da norma ABTN-NBR-6323.

2.8 - BUCHAS

As buchas serão de porcelana vitrificada, marrom, com características elétricas compatíveis com os respectivos enrolamentos.

As buchas terminais primárias serão montadas sobre a tampa, providas de ressaltos para evitar o acúmulo de água. As buchas terminais secundárias serão montadas lateralmente ao tanque. As fixações das buchas deverão ser internas.

2.9 - CONECTORES TERMINAIS

Os conectores terminais deverão adaptar-se a todos os terminais das buchas e deverão ser estanhados de modo a permitir o uso de condutores de alumínio ou cobre.

As dimensões dos conectores de alta tensão deverão corresponder às secções dos condutores de 10 a 50 mm2. Os conectores de baixa tensão deverão ser dimensionados conforme Tabelas 10 e 11 da Norma ABTN-NBR-5440.

2.10 - NÚCLEO

O núcleo deverá ser construído com chapas de aço silício de granulação orientada, laminadas a frio, de reduzidas perdas e altas permeabilidades.

Deverão ser previstos meios mecânicos que impeçam o afrouxamento das lâminas com vibração.

Para fins de aterramento, o núcleo deve ser ligado ao tanque do transformador, através de um único caminho elétrico, em um ponto de fácil acesso.

2.11 - ENROLAMENTO

Os enrolamentos dos transformadores deverão ser de cobre e construídos para resistirem, sem sofrerem danos, aos efeitos mecânicos e térmicos causados por curto-circuito externo, de acordo com o indicado no ítem 3.5 desta Especificação.

O material isolante deverá ser de Classe de 105º C.

Todas as derivações dos enrolamentos deverão ser projetadas para potência nominal do transformador.

2.12 - TIPO DE RESFRIAMENTO

Deverá ser empregado o resfriamento natural (ONAN), com óleo mineral isolante, tipo B, conforme a Resolução nº 15/81 do CNP, com especificação de acordo com o Regulamento Técnico CNP 06//Rev.1.

2.13 - BUJÃO DE DRENAGEM

Deverá ser instalado, em cada transformador com potência maior que 150 kVA, um bujão de drenagem de diâmetro nominal de 15 mm, rosca Whitworth Gás, na parte inferior da parede do tanque, a fim de permitir o escoamento completo do óleo.

2.14 - INDICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO

A indicação do nível do óleo isolante deverá ser feita internamente por meio de uma linha indelével, sendo gravada acima a palavra "Nível" de maneira a ser bem visível, através de abertura de inspeção. A indicação deverá referir-se à temperatura de 25º C.

2.15 - COMUTADOR DE DERIVAÇÕES

O comutador de derivações deve ser do tipo de comando rotativo, com mudança simultânea nas fases, para operação sem tensão, com o comando interno visível e acessível através da abertura de inspeção.

O acionamento do comutador deve ser feito sem que o operador necessite entrar em contato com o óleo isolante, mesmo nas condições de temperatura máxima permitida.

A rigidez dielétrica mínima do material do sistema de comutação deve ser de 10 kV/mm, conforme o método de ensaio previsto  na NBR 5405.

As posições do sistema de comutação devem ser marcadas em baixo relevo, de maneira indelével e pintadas com tinta à prova de óleo isolante, em cor que apresente nítido contraste com o material circundante e permitida a sua leitura à luz do dia, mesmo quando imersas no óleo isolante.

2.16 - MARCAÇÕES

Os enrolamentos, os terminais e as respectivas ligações deverão ser inequivocadamente identificados por meio de marcação constituída por números e letras, a qual será fielmente reproduzida no diagrama de ligações do transformador.

Os terminais dos enrolamentos deverão ser marcados com letras H e X. A letra H é reservada ao enrolamento de tensão superior e a letra X, ao enrolamento de tensão inferior. Tais letras serão acompanhadas por número 0, 1, 2, 3, etc. para indicar o terminal do neutro e as diversas fases e derivações.

Os caracteres das marcações deverão ter, no mínimo, 30 mm de altura.

2.17 - DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO À TERRA

O tanque deverá ser provido de um conector de terra, para condutores de cobre ou alumínio de diâmetros 3,2 a 10,5 mm, preso por meio de um parafuso de rosca M-12 x 1,75, no furo roscado do suporte para fixação ao poste.

2.18 - ORELHAS DE SUSPENSÃO

Deverão ser previstos para levantamento do transformador, constituídos por suportes tipo orelhas, com resistência e formato adequados para o levantamento e transporte do transformador completo. Deverão ser isentos de arestas vivas, de modo a não danificar os cabos ou correntes de levantamento ou os transformadores.

2.19 - DISPOSITIVO PARA LEVANTAMENTO DA PARTE ATIVA

Deverão ser previstos dispositivos para levantamento da parte ativa, constituídos por olhais localizados na parte superior do núcleo de modo a manter o conjunto na vertical durante a suspensão.

2.20 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE

Os transformadores de até 150KVA deverão ser providos de 2 (dois) suporte para fixação, soldados na parede do tanque, conforme Figura 6, Anexo B da Norma ABTN-NBR-5440.

2.21 - ESTRUTURA DE APOIO

A parte inferior do tranformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima de 10 mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do transformador.

3. - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

3.1.1 - Transformador de Distribuição, Trifásico, para Sistema de 13.8 kV, Primário em Delta, Secundário em Estrela Aterrado:

PRIMÁRIO

| Tensão Nominal (V) | 34500 |
| --- | --- |
| Tensão das Derivações | 34500/33000/31500 V |
| Tensão Suportável, 60Hz, 1min(kV) | 55 |
| Tensão Suportável de Impulso (kV) | 150 |

SECUNDÁRIO

| Tensão Nominal (V) | 380/220 |
| --- | --- |
| Tensão Suportável, 60 Hz, 1 min.(kV | 10 |
| Tensão Suportável de Impulso (kV) | 30 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Deslocamento Angular | 30 |

| Potência (kVA) | 500 | 30 | 75 | 112,5 | 150 | 225 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente de Excitação Máxima (%) | 2,2 | 4,3 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
| Perdas em Vazio Máximas (W) | 1680 | 200 | 390 | 520 | 640 | 900 | 1120 |
| Perdas Totais Máximas, 75 C (W) | 6570 | 770 | 1530 | 2070 | 2550 | 3600 | 4480 |
| Impedância de CC | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |

Nota: 1) Caso solicitado, as derivações poderão ser:

34500-33000-31500-30000-28500 V.

A elevação de temperatura média dos enrolamentos sobre a temperatura ambiente não deverá exceder 55º C. Os transformadores devem ser projetados de modo que a elevação de temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura ambiente não seja superior à 65º C.

3.2 - CARACTERÍSTICAS DE CURTO-CIRCUITO

O transformador deverá ser capaz de suportar, sem sofrer danos, os efeitos mecânicos e térmicos causados por curto-circuitos nos terminais primários, com tensão nominal aplicada nos terminais primários, nas seguintes condições:

O valor da corrente simétrica (rms) deverá ser igual a 25 vezes a corrente básica, com duração máxima de 2 segundos.

A duração do curto-circuito poderá variar de acordo com os valores apresentados no item 10.1.1 da Norma ANSI C.57-12-00.

4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.1 - ENSAIOS DE ROTINA

Os ensaios de rotina deverão ser realizados na presença da Fiscalização em todos os transformadores apresentados para aceitação, sendo os seguintes:

a. Resistência elétrica dos enrolamentos.

b. Relação de tensões.

c. Resistência de isolamento.

d. Deslocamento angular.

e. Sequência de fase.

f. Perdas (em vazio e em carga).

g. Corrente de excitação.

h. Tensão de curto-circuito.

i. Tensão aplicada.

j. Tensão induzida.

l. Estanqueidade.

m. Rigidez dielétrica do óleo.

n. Espessura e aderência da tinta.

o. Visual e dimensional.

Esses ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57 . 12 . 90. Deverão ser observadas as tolerâncias estabelecidas nestas Normas.

O custo destes ensaios deverá estar incluído no preço dos transformadores.

4.2 - ENSAIOS DE TIPO

Os ensaios de tipo deverão ser realizados, na presença da Fiscalização, em um transformador de cada potência e classe de tensão, sendo os seguintes:

a. Impulso

b. Elevação de temperatura

Estes ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57-12-90.

Os custos destes ensaios deverão estar inclusos nos preços dos transformadores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CABOS DE FORÇA DE 0,6 A 15 KV

1. OBJETIVO

A presente Especificação estabelece as condições técnicas mínimas, as quais serão obedecidas para o fornecimento de cabos de força  de  0,6  a 15 kV.

O fornecimento de cabos de força de 0,6 a 15 kV será de acordo com esta Especificação e as normas técnicas recomendadas a seguir:

. ABNT-NBR-5111 - Fio  de  Cobre  Nu  de  Seção Circular para  Fins Elétricos;

. ABNT-NBR-5281 - Condutores Elétricos Isolados com Composto Termoplástico Polivinílico (PVC), até 600 V e 60 C;

. ABNT-NBR-6769 - Fio de Cabo Esmaltado de Seção Circular à Base de Poliéster Classe Térmica, 155 C, Grau 2;

. ABNT-NBR-6790 - Continuidade e  Aderência  do Revestimento de Estanho em Fio de Cobre Mole, Meio Duro ou Duro;

. ABNT-NBR-5288 - Determinação das Características dos Condutores Elétricos Isolados com Composto Termoplástico;

. ABNT-NBR-5159 - Fios de Cobre Nu de Seção Circular para Fins Elétricos - Ensaios;

. ABNT-NBR-5349 - Cabos de Cobre Nu para Fins Elétricos;

. ABNT-NBR-5368 - Fio de Cobre Estanhado Mole, Meio Duro e Duro de Seção Circular para Fins Elétricos;

. ABNT-NBR-5384 - Resistividade de Metais e suas Ligas;

. ABNT-NBR-5460 - Geração, Transmissão e  Distribuição de Energia  Elétrica;

. ASTM-B1-1970  - Hard-Drawn Copper Wire;

. ASTM-B2-1970  - Medium-Hard Drawn Copper Wire;

. ASTM-B3-1969  - Soft or Annealed Copper Wire;

. ASTM-B8-1972  - Concentric - Lay   Stranded   Copper  Conductors, Hard, Medium-Hard or Soft;

. ASTM-B33-1971 - Tinned  Soft   or   Annealed  Copper  Wire  for  Electrical Purposes;

. ASTM-B189-1969 - Lead-Coated  and  Lead-Alloy-Coated  Soft  Copper  Wire for Electrical Purposes;

. ASTM-B193-1972 - Resistivity of Electrical Conductor Materials;

. ASTM-B263-1965 - Determination of Cross-Sectional Area of Stranded  Conductors;

. ASTM-D2219-1968 - Vinyl Chloride Plastic Insulation for Wire and  Cable, 60 C Operation;

. ASTM-D-2220-1968 - Vinyl Chloride Plastic Insulation for Wire and  Cable, 75 C Operation;

. ICEA  PUB.  - Rubber-Insulated  Wire and Cable for the  No. S-19-81-1969  Transmission and distribution of  Electrical Energy;

. ICEA  PUB.    - Thermoplastic-Insulated  Wire  and  Cable for the No. S-61-402-1968 Transmission   and   Distribution  of  Electrical Energy;

. ICEA  PUB.No.   - Cables  Rated  0-35,000  Volts and Having Ozone -  S-68-516-1973  Resistant Ethylene - Propylene Rubber Insulation.

. ICEA  PUB.No.   - Cross - Linked - Thermosetting  -  Polyethylene - S-66-524-1971 Insulated Wire and Cable for the Transmission and  Distribution of Electrical Energy.

As definições estabelecidas nesta Especificação estão de acordo com as Normas ABNT-NBR-5111 e NBR-5460.

As siglas acima se referem a:

. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

. NBR  - Normas Brasileiras Registradas.

. NEMA - National Electrical Manufacturers Association.

. ASTM - American Society for Testing and Materials.

As normas acima citadas não excluem outras normas reconhecidas, desde que assegurem qualidade igual ou superior a estas. De qualquer forma, o PROPONENTE deverá citar em sua Proposta as normas utilizadas ou suas partes aplicáveis. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá exigir do PROPONENTE o fornecimento de cópias das normas por ele adotadas.

Em caso de dúvida ou contradição terá primazia esta Especificação, em seguida as normas técnicas recomendadas e, finalmente, as normas apresentadas pelo PROPONENTE.

2. CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

2.1 Características do Sistema

As características do sistema são as seguintes:

. Tensão nominal entre fases:      0,22 a 13,8 kV;

. Número de fases:                       3;

. Freqüência:	60 Hz;

. Ligação:	triângulo  estrela,  com neutro aterrado.

. Tipo:	cabos isolados 750 a 15000 V;

. Número de condutores: 	singelo

. Material do condutor: 	cobre ou cobre estanhado;

. Tipo de isolante: 	material termoplástico ou termofixo;

. Classe de isolamento: 	0,75 a 15 kV;

3. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

As características operacionais dos cabos são as seguintes:

3.1 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA

Os cabos deverão suportar, sem danos, as temperaturas máximas permitidas nas Normas  ICEA, para cada tipo de isolamento.

- Isolamento de Cloreto de Polivinila . - Os cabos construídos com isolamento de cloreto de polivinila  70oC e cloreto de polivinila  90oC  deverão  suportar  as  respectivas temperaturas, em ambientes secos ou úmidos, à tensão nominal de até 750 V.

- Isolamento  de   Polietileno. - Os  cabos  construídos com isolamento de polietileno deverão suportar as temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos:

- Em operação normal:                                 75oC;

- Em sobrecarga (até 5.000 V):                    96oC;

- Em sobrecarga (de 5.001 até 15.000V):    90oC;

- Em curto circuito:                                     150oC.

- Isolamento de Borracha Sintética. - Os cabos construídos com isolamento a base de borracha sintética deverão suportar as temperaturas indicadas na Tabela 3-1 da Norma  ICEA Pub.No. S-19-81.

- Isolamento de Polietileno Reticulado. - Os cabos construídos com isolamento de polietileno reticulado deverão suportar as temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos:

- Operação normal: 	90oC;

- Em sobrecarga: 	130oC;

- Em curto circuito:	250oC.

- Isolamento de Borracha Etileno-Propileno. - Os cabos construídos com isolamento de borracha etileno-propileno deverão suportar as  temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos, com tensões de até 35.000 V entre fases, para isolamento de 100% e não  mais de 25.000 V para isolamento de 133% :

- Operação normal:	90oC;

- Em sobrecarga:	130oC;

- Em curto circuito:	250oC.

3.2 Tensões Suportáveis

Os cabos deverão suportar as tensões exigidas nas Normas ICEA para os correspondentes tipos e níveis de isolamento.

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

4.1 Condutor

- O condutor deverá ser redondo, concêntrico, trançado, de acordo com a Norma ASTM-B-8.

- Os fios componentes do condutor deverão ser de cobre, de acordo com a Norma ASTM-B-3, quando se tratar de cabos com isolamento termoplástico e de cobre estanhado; de acordo com a Norma ASTM-B-33; quando se tratar de cabos com isolamento de borracha. O número de fios componentes deverá ser no mínimo, o exigido para condutores redondos normais da mesma seção, Classe B, da Norma ABNT-NBR-5349 ou de acordo com a Tabela 2.2 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81.

- O material empregado na construção do condutor deverá ser cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,90%.

- Antes do encordoamento, os fios componentes deverão ser, de acordo com a têmpera, dos tipos mole ou recozido, meio duro ou duro conforme indicado no quadro a seguir.

| TIPO | DIÂMETRO (mm) | CONDUTIVIDADE % (mínimo) |
| --- | --- | --- |
| Mole | - | 100% |
| Meio Duro | Até 8,25 mm | 96,66 |
|  | Acima de 8,25 mm | 97,66 |
| Duro | Até 8,25 mm | 96,16 |
|  | Acima de 8,25 mm | 97,16 |

As propriedades elétricas e mecânicas desses  fios deverão estar   em  conformidade com a Norma ABNT-NBR-5368.

- O valor da condutividade em percentual dos fios de cobre nu a 20oC não deverá ser inferior aos constantes do quadro acima.

- O peso do condutor, antes da aplicação do isolamento, deverá estar de acordo com os pesos calculados a partir das seções transversais e massas específicas, conforme as Normas ASTM aplicáveis e a tabela a seguir:

Área, Diâmetro, Massa e Formação de Fios e Cabos de Cobre Nú

| ITEM | ÀREA | DIÂMETRO | MASSA | FORMAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm2) | (mm) | (kg/km) |  |
| 1 | 10 | 3,57 | 88,9 | Fio |
| 2 | 16 | 4,51 | 142,2 | Fio |
| 3 | 25 | 6,42 | 222,3 | 7 Fios |
| 4 | 35 | 7,57 | 311,2 | 7 Fios |
| 5 | 70 | 10,71 | 612,3 | 19 Fios |
| 6 | 120 | 14,22 | 1.066,8 | 37 Fios |

Nota: têmpera meio dura

- O valor da resistividade elétrica dos fios de cobre nu a 20oC não deverá ser superior aos constantes do quadro a seguir:

| TIPO | DIÂMETRO (mm) | RESISTIVIDADE (máxima) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ohm.mm2/m | ohm.g/m |
| Mole | - | 0,017241 | 0,15328 |
| Meio Duro | Até 8,25 mm | 0,017837 | 0,15857 |
|  | Acima de 8,25 mm | 0,017654 | 0,15694 |
| Duro | Até 8,25 mm | 0,017930 | 0,15939 |
|  | Acima de 8,25 mm | 0,017745 | 0,15775 |

- O valor de resistência elétrica em corrente contínua a 20oC dos fios e cabos de cobre nu não deverá ser superior aos valores estabelecidos nas normas ABNT.

Os aumentos de resistência elétrica e peso, provenientes do encordoamento dos cabos (de encordoamento simples), deverão estar de acordo com o quadro abaixo:

| CLASSE E SEÇÃO DO CABO | AUMENTO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E PESO (%) |
| --- | --- |
| Classe: AA 42,41 mm2 ou menor | 1 |
| Acima de 42,41 mm2 | 2 |
| Classes: A e B |  |
| 1.015 mm2 ou menor | 2 |

- A resistência à tração e o alongamento dos fios e a carga de  ruptura dos cabos deverão estar de acordo com as normas ABNT.

4.2 Isolamento

Serão aceitos isolamentos termoplásticos (cloreto de polivinila e polietileno) e termofixos (borracha sintética, polietileno reticulado e borracha etileno-propileno resistente ao ozônio).

- Características Físicas e Elétricas do Isolamento

- As características físicas  e elétricas dos isolamentos termoplásticos deverão obedecer à Norma  ICEA Pub. No. S-61-402, itens 3.7, 3.8 e 3.9, quando se tratar, respectivamente, do cloreto de polivinila 60oC, do cloreto de polivinila 75oC e do polietileno.

- As características físicas e elétricas dos isolamentos termofixos  deverão obedecer à Norma ICEA  Pub. No. S-19-81, itens 3.8, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.15 quando se tratar, respectivamente, de borracha sintética resistente a 70oC em ambientes secos ou úmidos, de borracha sintética resistente a 75oC em ambientes secos e a 60oC em ambientes úmidos, de borracha  sintética  resistente a 75oC em ambientes secos ou úmidos, de borracha sintética resistente  ao ozônio e  de borracha butílica resistente ao ozônio; à Norma ICEA  Pub. S-66- 524 quando se tratar de polietileno reticulado; e à  Norma  ICEA  Pub. No. S-68-516  quando se tratar de borracha etileno propileno resistente ao ozônio.

- Espessura do Isolamento

- A espessura dos isolamentos termoplásticos (cloreto de polivinila e polietileno) deverá obedecer ao item 3.2 e Tabelas 3.1 e 3.2 da Norma ICEA Pub. No. S-61-402.

- A espessura dos isolamentos termofixos deverá obedecer à Norma ICEA Pub. S-19-81, item 3.2 e Tabelas 3.1, 3.2 e 7.8.1 quando se tratar de borracha sintética;  à Norma ICEA  Pub. No. S-66-524, Tabela 3.1 quando se tratar de polietileno reticulado; à Norma ICEA Pub. No. S-68-516, Tabela 1 quando se tratar de borracha  etileno-propileno resistente ao ozônio.

- Os isolamentos poderão ser destruídos pelas chamas, porém, não deverão propagá-las.

- Quaisquer outros tipos de isolamento deverão satisfazer as exigências contidas nas partes 3 e 4 das Normas ICEA  Pub. S-61- 402.

4.3 Blindagem

- A blindagem de cabos isolados deverá ser constituída de blindagem do condutor e blindagem do isolamento.

- A blindagem do condutor deverá ser usada sobre o condutor, em cabos para tensões superiores a 2 kV e de acordo com o item 2.4 da Norma ICEA Pub- No. S-19-81.

- A blindagem do isolamento deverá ser metálica, não magnética, protegida contra ação química dos componentes do cabo e de acordo com o item 4.1.1 da Norma ICEA  Pub. No. S-19-81.

4.4 Capa Protetora

Deverá existir um revestimento externo para efeito de compactação e proteção para o cabo acabado.

- Características das Capas Protetoras. - As capas protetoras deverão atender ao item 4.13 da Norma ICEA  Pub. No. S-19-81, conforme o tipo de material empregado.

- Espessura da Capa Protetora. - A espessura das capas protetoras deverá estar de acordo com o item 4.3.4 da Norma ICEA Pub. No. S- 61-402 quando o isolamento do cabo for cloreto de polivinila, e de acordo com o item 4.13.9 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81 quando o isolamento do cabo for borracha sintética.

- As capas protetoras poderão ser destruídas pelas chamas, porém, não deverão propagá-las.

4.5 Identificação

Os cabos constituídos de dois, três ou quatro condutores deverão ter cada  um dos condutores identificados por um número.

Os números deverão ser impressos com tinta branca indelével, em fundo preto, e adequadamente espaçada, permitindo uma imediata identificação do condutor.

4.6 Acondicionamento

- Os cabos deverão ser acondicionados em rolos ou bobinas de madeira resistente e convenientemente protegidos durante o manuseio, transporte e armazenagem.

- As bobinas deverão ser equipadas com eixos de metal, com furos de diâmetro mínimo de 7 cm e firmemente presos à parte central de cada um dos flanges. A parte interna da bobina não deverá ser pintada.

- O cabo não deverá encher totalmente a bobina, devendo ser deixada folga de, no mínimo, uma camada de cabo.

- Cada bobina deverá ter lances com comprimento mínimo de 200 m de cabo para lotes de até 1.000 m , salvo indicação em contrário.

Para lotes acima de 1.000 m, o comprimento mínimo será de 500 m, salvo indicação em contrário.

- Em cada bobina deverão constar os seguintes dados de identificação, estampados ou pintados legivelmente em cada face ou aba:

- Nome do Fabricante;

- Nome do CONTRATANTE;

- Número da bobina ;

- Número da Ordem de Compra;

- Tipo e bitola do cabo;

- Tensão nominal;

- Peso do cabo;

- Peso bruto total.

- Uma etiqueta de embarque presa à ponta do cabo, dentro da embalagem, deverá conter as mesmas informações.

- Deverá ser pintada, em cada aba da bobina, uma seta e a frase "Role Neste Sentido".

5. Ensaios

5.1 Ensaios de Aceitação

5.1.1 Os ensaios de aceitação dos cabos destinam-se a constatar as condições do material antes do embarque.

5.1.2 Os ensaios de aceitação são os seguintes:

- Ensaios dos condutores:

- Resistividade;

- Ruptura à tração e alongamento;

- Estanhagem;

- Verificação dos diâmetros dos fios componentes;

- Verificação dos diâmetros e da área da seção transversal dos condutores traçados;

- Verificação do peso;

- Verificação do número de condutores em cada coroa;

- Verificação dos comprimentos dos passos e sentido do encordoamento  de cada coroa;

- Verificação do acabamento;

- Verificação do acondicionamento.

- Ensaios do isolamento e da capa protetora:

- Verificação da espessura;

- Tração e alongamento;

- Envelhecimento;

- Choque térmico;

- Distorção a quente;

- Dobramento a frio;

- Absorção de água;

- Resistência à chama;

- Capacidade e fator de potência;

- Resistência ao ozônio.

. Ensaios do cabo completo:

- Medida do diâmetro sobre o isolamento;

- Medida do diâmetro externo;

- Resistência de isolamento;

- Tensão aplicada;

- Nível de corona.

5.1.3 Os ensaios de aceitação deverão ser realizados, conforme indicado nos itens a seguir:

- Os ensaios dos condutores mencionados no item 5.1.2 deverão ser realizados de acordo com a Norma ABNT-NBR-5349.

- Os ensaios do isolamento e da capa protetora deverão ser realizados de acordo com as normas ICEA em seus itens específicos mencionados a seguir:

- quando se tratar de cloreto de polivinila ou polietileno, a Norma ICEA Pub. No. S-61-402 itens 6.4.3, 6.4.11 a 6.4.15, 6.5, 6.7 e 6.9.3;

- quando se tratar de borracha sintética, a Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 6.4.3, 6.4.13, 6.4.14, 6.6 a 6.9, 6.19 e 6.20;

- quando se  tratar de polietileno reticulado,  a Norma ICEA  Pub. No. S-66-524, itens 6.4.3, 6.4.11, 6.4.12, 6.4.14, 6.5, 6.6, 6.10 e 6.11;

- quando se tratar de borracha etileno-propileno resistente ao ozônio, a Norma ICEA  Pub. No. S-19-81, itens 6.4.3, 6.4.13, 6.4.14, 6.6 a 6.9, 6.19 e 6.20, com as ressalvas contidas na Norma ICEA Pub. No- S-68-516, para os ensaios de absorção de água, de capacidade e fator de potência e de resistência ao ozônio.

- Os ensaios do cabo completo deverão ser realizados de acordo com as Normas ICEA em seus itens específicos mencionados a seguir:

- quando se tratar de cloreto de polivinila e polietileno, a Norma ICEA Pub. No. 61-402, itens 6.11 a 6.13;

- quando se tratar de borracha sintética, a Norma ICEA  Pub. No. S-19-81, itens 6.22 a 6.24;

- quando se tratar de polietileno reticulado, a Norma ICEA Pub. No. S-66-524, itens 6.14 a 6.16;

- quando se tratar de borracha etileno-propileno resistente ao ozônio, a Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 6.22 a 6.24, com as ressalvas contidas na Norma ICEA Pub. No. S-68-516, para os ensaios de resistência de isolamento, de tensão aplicada e de nível de corona.

Nota: Os ensaios do subitem 5.1.2. medida do diâmetro sobre o isolamento e medida do diâmetro externo, deverão ser realizados de acordo com os subitens 5.2.2 e 5.2.3 a seguir.

5.1.4 Os ensaios de aceitação serão realizados na presença da FISCALIZAÇÃO, em amostras retiradas de bobinas ou rolos do lote.

5.1.5 Os critérios de amostragem, aceitação ou rejeição deverão obedecer, individualmente, às normas mencionadas no subitem 5.1.3 para ensaios dos condutores, isolamentos, capas protetoras e do cabo completo, respectivamente.

5.1.6 A aceitação de um lote de material não isenta o FORNECEDOR da responsabilidade de substituição de qualquer unidade (rolo ou bobina) que não estiver em conformidade com os requisitos desta especificação dentro do período de 2 anos, a contar da data de sua instalação, em condições normais e apropriadas de emprego do material.

5.2 Outros Requisitos dos Ensaios

Requisitos adicionais sobre os ensaios são apresentados a seguir. O objetivo destes requisitos é dar ênfase às condições particulares ou adicionais, sempre que exigidas nesta Especificação.

5.2.1 Ensaios de Estanhagem

Os ensaios de estanhagem dos fios componentes do condutor deverão ser realizados de acordo com a Norma ABNT-NBR-6790 e deverão satisfazer aos itens 3, 4, 5 e 6 da Norma ABNT-NBR-5368.

5.2.2 Medida do Diâmetro Sobre o Isolamento

O diâmetro sobre o isolamento dos cabos deverá ser medido a fim de assegurar a eventual utilização dos cabos com conexões premoldadas. Os valores encontrados e tolerâncias deverão estar de acordo com  os indicados nas Folhas de Dados garantidos pelo PROPONENTE.

5.2.3 Medida do Diâmetro Externo

O diâmetro externo dos cabos deverá ser medido a fim de assegurar sua eventual utilização em dutos e eletrodutos. Os valores encontrados e tolerâncias deverão estar de acordo com os indicados nas Folhas de Dados garantidos pelo PROPONENTE.

5.2.4 Verificação do Peso

O peso deverá ser verificado, pesando-se um comprimento de 10m de condutor retirado  pela FISCALIZAÇÃO  da   bobina ou do rolo sob inspeção. O peso não deverá variar, acima ou abaixo do calculado, mais do que 2%.

5.2.5 Resistência Elétrica do Condutor

A resistência elétrica do condutor à temperatura de 20oC deverá estar de acordo com o item 2.6, parte 2, das Normas ICEA Pub. Nos. S-61-402 e  S-19-81.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE

O PROPONENTE deverá apresentar em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas, conforme  este modelo, para cada secção, formação e tipo de isolamento de cabo de força constante da Lista de Material.

1 - CARACTERÍSTICA DO CABO

a.- Seção 	mm2

b.- Diâmetro externo	mm

c.- Diâmetro sobre o isolamento	mm

d.- Peso do cabo	Kg/km

e.- Resistência elétrica referida a 20oC 	ohm/km

f.- Comprimento do lance de cabo na bobina	m

g.- Raio de curvatura mínimo

h.- Curvas corrente-temperatura

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONDUTOR

a.- Área da seção reta	mm2

b.- Procedência da matéria prima (cobre)

c.- Número de fios componentes

d.- Diâmetro dos fios componentes 	mm

e.- Têmpera

f.- Processo empregado na determinação da condutibilidade

g.- Tipo de encordoamento

3 - CARACTERÍSTICAS DO ISOLAMENTO E CAPA PROTETORA

a.- Tipo

b.- Espessura do isolamento                        mm

c.- Espessura da capa                                  mm

d.- Características físicas antes e depois do envelhecimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA PARA MONTAGEM ELÉTRICA

1. GERAL

Esta especificação cobre os requisitos mínimos necessários a serem seguidos nos serviços de instalação e montagem de equipamentos eletro-mecânicos.

2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Além da instalação dos equipamentos previstos no projeto, deverão ser fornecidos os seguintes materiais:

- Todos os fios e cabos elétricos;

- Equipamentos e materiais de iluminação;

- Eletrodutos, conduletes, caixas, conexões e suportes necessários para a distribuição de força e iluminação;

- Todos os conectores para cabos de força, iluminação e aterramento;

- Todos os demais equipamentos e acessórios não fornecidos pelo contratante, porém necessários ao projeto, tais como, parafusos, porcas, arruelas, suportes, soldas, oxigênio, tirantes, calços, materiais para limpeza, materiais diversos, etc.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

3.1. GERAL

Esta seção abrange a execução de todos os serviços relativos instalação e montagem de equipamentos e materiais eletro-mecânicos, e elétricos.

Todos os equipamentos, exceto aqueles especificamente mencionados pela especificação, serão adquiridos pelo contratante e entregues, na obra, à EMPREITEIRA para montagem.

3.2. CONJUNTO MOTOR-BOMBA

A instalação do conjunto motobomba consistirá da fixação da bomba em sua base e a montagem do motor.

Caberá à EMPREITEIRA o perfeito alinhamento do conjunto, seguindo a orientação dos desenhos de fabricante.

Deverão ser executadas todas as conexões hidráulicas, e elétricas, controle de lubrificação, necessárias ao perfeito funcionamento do conjunto, conforme indicadas nos desenhos de projeto ou recomenda ações dos fabricantes.

3.3. TRANSFORMADORES DE FORÇA

O assentamento e transporte do transformador deverão ser feito por meios apropriados, sem causar danos mecânicos ao equipamento.

A fixação do transformador no poste deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante, ficando perfeitamente nivelada sendo sua localização rigorosamente conforme projeto.

Todas as ligações ao transformador deverão ser feitas com  conector apropriado, não sendo permitido o uso de solda.

As caixas de ligação deverão ficar limpas e secas.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do transformador, através do conector próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emenda desde sua ligação ao transformador até o sistema de aterramento.

3.4. PAINÉIS ELÉTRICOS

O local onde será instalado o painel deverá estar completamente limpo, acabados e preparados para receber o equipamento.

Antes de ser colocado o equipamento em seu local definido, deverá ser verificado as dimensões, que deverão coincidir perfeitamente com os furos próprios do equipamento.

O painel deverá ser firmemente fixado, nivelado e observadas as recomendações do fabricante.

Os equipamentos removíveis, quando fornecidos em embalagens separadas dos quadros, deverão ser limpos inspecionados, ajustados e testados, antes da sua instalação.

Todos os equipamentos deverão ser instalados e fixados aos respectivos locais sem submete - los a danos ou esforços excessivos, a fim de que sua remoção, em qualquer tempo, possa ser feita sem dificuldades.

Todas as partes metálicas, onde a pintura tenha sido afetada, deverão ser retocadas, recebendo acabamento apropriado.

Todas as ligações aos equipamentos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

As ligações deverão ser feitas de acordo com as recomendações do fabricante, evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

Se o barramento do painel (principal ou derivações) for isolado, a conexão e a parte não isolada do cabo devem ser isoladas com fita, da mesma forma que isolamento original.

A fiação secundária que for fornecida separadamente dever ser religada. Todas as conexões principais e secundárias deverão ser verificadas e apertadas nos locais onde estiverem frouxas.

O cabo terra deverá ser fixado em local próprio e não deverá possuir emenda desde o equipamento até o sistema de aterramento.

Deverá ser feita limpeza dos equipamentos e verificação geral quanto as suas locações corretas e alguma possível irregularidade.

3.5. MOTORES ELÉTRICOS

As ligações do cabo alimentador ao motor deverão ser feitas através dos conectores das caixas de ligação do motor, de tal modo a assegurar um bom contato elétrico, sem forçar ou causar danos ao cabo alimentador e ao conector, não sendo permitidas ligações soldadas.

As caixas de ligação deverão ficar isentas de umidade e todas as precauções deverão ser tomadas neste sentido.

Antes que os motores estejam ligados à sua fonte alimentadora permanente de energia, o correto sentido da rotação de cada motor deverá ser estabelecido, usando-se um testador de rotação de fase.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do motor, através do conector próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emendas desde a sua ligação ao motor até o sistema de aterramento.

3.6. ELETRODUTOS, CAIXAS E SUPORTES METÁLICOS.

3.6.1. Generalidades

A EMPREITEIRA deverá fornecer e instalar todos os eletrodutos, caixas, conexões e acessórios querem embutidos, quer aparentes, de acordo com o indicado nos desenhos de execução ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Todas as ferragens necessárias, incluindo parafusos, suportes, chumbadores, peças embutidas, grampos, contraporcas, buchas, luvas, selos, massas vedadoras e etiquetas de identificação, serão fornecidas e instaladas pela EMPREITEIRA de acordo como os desenhos de execução ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO.

A instalação de todos os eletrodutos, caixas, conexões e acessórios, deverão atender às exigências da ABNT e NEC, onde forem aplicáveis. Os eletrodutos terão diâmetros de 1/2 a 2 polegadas.

3.6.2. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS

Os eletrodutos expostos devem ser instalados em linhas retas. As derivações necessárias deverão ser feitas pelo uso de curvas, ou caixas.

Eletrodutos flexíveis, de pequeno comprimento, deverão ser usados para ligação de caixas de eletrodutos caixa de ligação dos motores, para proporcionar a necessária flexibilidade, e em outros lugares onde eletroduto rígido não pode ser convenientemente usado.

3.6.3. INSTALAÇÃO DE CAIXAS ELÉTRICAS

Para fins destas especificações técnicas, serão referidos como caixas: instrumentos blindados, botoeiras, caixas de passagem, caixas de junção, caixas de tomadas, caixa de terminais, chaves de partida, controladores, painéis de distribuição, painéis de iluminação, painéis de controle e outros invólucros completos e parciais, não mencionados.

3.6.4. FIOS E CABOS ISOLADOS

A EMPREITEIRA deverá fornecer, instalar, ligar e testar todos os fios e cabos isolados necessários para as partes componentes do sistema de força, controle, sinalização e iluminação, incluindo conectores para cabos e fios, caixas terminais para cabos, emendas para cabos e materiais para sua execução, garras e calços e terminais para cabos, etiquetas de identificação e outros equipamentos diversos necessários para efetuar uma instalação completa, pronta para operação.

Os tipos de cabos deverão ser como especificados nos desenhos de execução.

Os trechos de cabo deverão ser contínuos, de terminal a terminal, tanto quanto permitido pelos comprimentos comerciais disponíveis. Caso haja necessidade de emendas no trecho, deverão ser feitas de uma maneira aprovada, em caixa de passagem, caixa de inspeção ou em caixa apropriada para a finalidade. Todas as emendas e conexões dos cabos deverão ser executadas de acordo com asinstruções do fabricante dos cabos.

Os cabos e fios isolados deverão ser manuseados com cuidado para evitar dobramentos e danos à isolação e às capas externas. Os cabos não deverão ser curvados em raio menor do que aquele recomendado pelo fabricante, ou como determinar a FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA deverá instalar todos os conectores e terminais necessários e deverá fazer todas as conecxões exigidas para apresentar uma instalação completa pronta para funcionar. Deverão ser fornecidas instaladas etiquetas de identificação de cabo de tipo permanente nas duas extremidades, em todos os cabos usados para força, controle, medição e proteção para facilitar a identificação dos cabos, não sendo permitido o uso de fitas adesivas como identificação.

As etiquetas deverão levar as designações do fio indicados nos desenhos de execução ou como de outra maneira indicado pela FISCALIZAÇÃO.

A fiação deverá ser instalada em eletrodutos, canaletas, conforme mostrado nos desenhos de execução. Deverá ser aplicado talco a todos os fios e cabos quando forem puxados dentro dos eletrodutos e também poderá ser soprado talco dentro dos eletrodutos antes que o fio seja puxado, para facilitar a instalação. Não deverão ser usadas graxas ou produtos de petróleo para esse fim. Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de fio para permitir emendas. Os carretéis de cabo deverão ser instalados em locais convenientes, de modo que o cabo possa ser puxado do carretel para dentro do eletroduto sem danificar o isolamento.

Todo fio encontrado danificado ou em desacordo com o código especificado, deverá ser removido e substituído sem despesa alguma para o contratante. O cabo deverá ser protegido contra a umidade durante a instalação. O cabo deverá ser puxado através do eletroduto por meio de garras trançadas de tipo aprovado, ligadas através de uma polia apropriada ao cabo de puxamento. A tensão de puxamento do cabo não deverá exceder o valor recomendado para o cabo, quando medido por dinamômetro de tensão. Todo o equipamento, dispositivos e materiais para puxar cabos, deverão ser fornecidos pela EMPREITEIRA.

Conectores terminais e de emendas deverão ser do tipo pressão sem solda. As emendas serão do tipo "plastidur e plastimufa" da FICAP ou similar aprovado. Os materiais para solda e de consumo deverão ser fornecidos pela EMPREITEIRA.

Folga suficiente dever  ser deixada em cada trecho para permitir contração e expansão. Sempre que um determinado número de cabos ou fios de condutor único, compreendendo um circuito, seja forçado através de uma caixa de passagem, caixa terminal, canaletas de fiação, eles deverão ser esmeradamente dispostos ou amarrados uns aos outros.

Os cabos deverão ser amarrados usando-se um cordão aprovado e o método de amarração estará sujeito à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Fios e cabos expostos deverão estar limpos de todo o lubrificante usado no lançamento que possa ter ficado sobre os mesmos após a estiragem através dos eletrodutos ou dutos.

Os cabos que saem ou entram no mesmo eletroduto deverão ser agrupados. Estes grupos serão individualmente atados uns aos outros com cordão tratado, a cada 4,50m. Os grupos de cabo deverão ser marcados com etiquetas de fibra a intervalos de 20m. Estas etiquetas deverão levar o número do eletroduto correspondente aos grupos.

As fitas e etiquetas deverão ser fornecidas pela EMPREITEIRA sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os terminais de cobre sem solda deverão estar de acordo com a NEMA, Publicação SGI, "Electrical Power Connectors".

A fita isolante deverá estar de acordo com a Especificação D69 da ASTM " Friction Tape for General Use for Electrical Purposes" e a fita de borracha a Especificação D119 da ASTM " Rubber Insulating Tape". A fita isolante e a fita borracha deverão ser fornecidas pela EMPREITEIRA.

3.7. SISTEMA DE ATERRAMENTO

A EMPREITEIRA deverá fornecer e instalar os cabos de cobre nu, conectores e acessórios para a complementação do sistema de aterramento.

As seções dos cabos deverão ser conforme indicado nos desenhos do Projeto.

As ligações aos equipamentos deverão ser feitas com conectores tipo grampo, ou terminais de orelha ou conforme indicado nos Desenhos de Execução.

3.8. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS

A EMPREITEIRA deverá fornecer e instalar, de acordo com os desenhos de Execução, todos os dispositivos elétricos, tais como caixas elétricas, botoeiras, chaves seletores, os quais não são fornecidos como acessórios de outro equipamento ou aqui especificados em detalhes, porém necessários para a operação satisfatória dos equipamentos instalados sob as disposições deste Contrato e/ou necessários para atender normas elétricas aplicáveis que regulamentam este tipo de instalação.

4. NORMAS TÉCNICAS

Toda a montagem e testes, deverão ser executados de acordo com as últimas revisões das normas e padrões seguintes ou seus equivalentes.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASTM - American Society for Testing and Materials

API - American Petroleum Institute

ISA - Instrumenty Society of America

ANSI - American National Standard Institute

ASME - American Society of Mechanical Engineers

AWWA - American Water Works Association

AISC - American Institute of Steel Constrution

NEC - National Electric Code

As normas acima mencionadas atendem aos requisitos mínimos para montagem. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, conforme as necessidades específicas, que a EMPREITEIRA utilize normas além das descritas acima, para cada caso.

Na instalação de equipamentos a EMPREITEIRA, deverá observar as recomendações feitas pelo fornecedor do equipamento em questão. Estas recomendações serão entregues à EMPREITEIRA, pela FISCALIZAÇÃO, antes da instalação do equipamento.

5. REQUISITOS GERAIS PARA A MONTAGEM

5.1. Geral

A finalidade desta Especificação é descrever os requisitos técnicos mínimos que devem ser obedecidos para a montagem de equipamentos e acessórios elétricos.

A EMPREITEIRA não ficará isenta da responsabilidade de realizar um trabalho tecnicamente correto, por motivo de possíveis omissões ou incorreções nesta Especificação.

Para isso, a EMPREITEIRA, poderá sugerir acréscimos ou alterações nas disposições desta Especificação, cuja utilização dependerá de aprovação escrita da FISCALIZAÇÃO.

6. REQUISITOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

6.1. Painéis Elétricos

Uma verificação geral e limpeza dos equipamentos, deve ser feita antes que sejam iniciados os testes de funcionamento.

Todos os barramentos e isoladores deverão ser verificados quanto à sua locação correta e alguma possível anormalidade.

A limpeza dos equipamentos deverá ser feita usando-se um aspirador de pó, e, a seguir, sopro de ar comprimido isento de óleo.

Disjuntores, chaves, relés, medidores, etc., deverão estar completamente limpos e secos e com seus  mecanismos de operação funcionando perfeitamente de acordo com as instruções do fabricante. É  importante que todos os equipamentos sejam verificados minuciosamente e individualmente. Após as verificações preliminares, deverão ser feitas as ligações aos equipamentos.

Deverá ser observado se todos os equipamentos e barramentos pertinentes ao painel estão devidamente apertados.

Antes de qualquer outro, deverá ser feito um teste de continuidade de ligações e teste de ligações corretas aos equipamentos e terminais de acordo com os desenhos do Fabricante e /ou Projeto.

Deve-se proceder então os testes de resistência de isolamento do barramento e dos equipamentos a ele ligados.

6.2. Transformadores

Antes de energizar o transformador, deverá ser feito as seguintes verificações:

- Verificação  de todas  as partes do transformador quanto à presença de umidade;

- Teste de resistência de isolamento do primário para terra, do secundário para terra e do primário para a secundário.

- Rigidez dielétrica do óleo isolante

- Verificação das ligações dos enrolamentos de acordo com o projeto e desenhos do Fabricante.

- Verificação das ligações dos cabos aos terminais do transformador.

- Testes dos cabos.

- Verificação do nível de óleo.

- Verificação de todos os acessórios.

- Verificar  se o "tap" do  transformador  está na posição indicada pelo   projeto ou pela FISCALIZAÇÃO.

Após energizado, o transformador deverá permanecer em vazio durante 5 horas para observação e após 4 ou 5 dias de operação com carga deverá ser retirada amostra de óleo e executado novo teste de rigidez dielétrica.

6.3. Motores Elétricos

Todos os motores devem ser submetidos às seguintes verificações, antes de serem energizados.

- Verificar se o sistema de lubrificação está correto com a quantidade necessária de lubrificante.

- A  resistência  de  isolamento  dos  motores deverá ser  verificada e,   quando  necessária, o isolamento deverá ser seco, conforme indicado no   item "secagem".

- Alinhamento dos eixos, folga ou acoplamento, se o rotor gira livremente e outras verificações indicadas pelas normas de mecânica.

- Todos os cabos de alimentação e controle deverão ser testados quanto à continuidade e ligações.

Antes de serem acoplados à carga, os motores deverão ser verificados quanto ao sentido correto de rotação e deverão ficar em funcionamento em vazio, para observação durante 2 (duas) horas contínuas.

6.4. Cabos e Fios Isolados

Antes de fazer as conexões dos terminais de cada cabo e fio de força e de controle, um teste de resistência de isolamento de cada cabo deverá ser feito e registrado. Cada condutor de um cabo múltiplo para força e cada cabo de controle deverá ser testado individualmente em relação a cada um dos outros e à terra, onde vários condutores singelos correm em um mesmo eletroduto, a resistência de isolamento deverá ser obtida tal como nos cabos múltiplos.

Se os valores das resistências obtidas não estiverem de acordo com o especificado, todos os condutores envolvidos deverão ser removidos e novos condutores deverão ser instalados e testados.

Deverão ser verificadas ainda a continuidade e a correta ligação de todos os cabos e fios.

Todos os cabos de força e outros deverão ter suas fases identificadas com etiquetas aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

6.5. Secagem

Os resultados de alguns dos testes exigidos podem indicar a necessidade de secagem do equipamento por causa da absorção da umidade durante o transporte ou armazenamento no canteiro de obra.

O equipamento deverá ser aquecido em estufa ou equipamento equivalente até que o isolamento atinja o valor exigido. A temperatura da secagem, mantida preferivelmente a 75 Grau C, não deve exceder em caso algum, à temperatura máxima para a qual o equipamento foi projetado. A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar todo o procedimento de secagem antes do início do mesmo.

7. PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

Para proteção de equipamentos rotativos ou alternativos com bombas, compressores, etc., competirá a EMPREITEIRA montar na entrada desses equipamentos, filtros provisórios dimensionados corretamente. Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de flanges ou tampões de madeira (plugs) etc., que só poderão ser retirados no momento da execução das respectivas ligações.

Todos os acessórios, passíveis de quebra, deverão ser guardados, devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da FISCALIZAÇÃO, o equipamento dever  ser aberto para inspeção interna, sendo debitados à EMPREITEIRA, os devidos reparos ou substituições do equipamento.

Antes de iniciar-se a instalação de um equipamento que requeira conexões elétricas, deverão estar presentes eletricistas que instalarão os sistemas de energia dos motores e controles após a instalação dos equipamentos.

Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser seguidas as recomendações do fabricante, específicas para o tipo de equipamento instalado.

De modo geral, observar os itens abaixo:

a) Ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em volta de componentes que possam danificar-se ao esforço;

b) Deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar tensões excessivas;

c) Em qualquer circunstância deverão ser seguidas sempre as recomendações que acompanham o equipamento.

8. VERIFICAÇÕES FINAIS

a) Após o "grouting" pronto e feito o aperto final dos chumbadores, o alinhamento, deverão ser verificados e se necessário, corrigidos;

b) O alinhamento deverá ser novamente inspecionado após terem sido conectadas as tubulações;

c) Considerando que a correção do alinhamento numa direção poderá provocar desalinhamento nas outras, é necessário que a verificação final do alinhamento seja feita em todas as direções.

9. TESTES

9.1.Especificação para partida e testes de campo de Equipamentos

9.2.1. Para Máquinas

A presente Especificação estabelece as diretrizes básicas a serem seguidas na partida e no teste de campo para máquinas que funcionem com acionador (bombas, compressores, ventiladores, etc).

9.2.2. Definições

Denomina-se "Partida", as séries de verificações prévias a que deve ser submetido o equipamento, bem como a partida propriamente dita.

Denomina-se "Teste de Campo", a verificação do funcionamento após a montagem e partida do equipamento no local da instalação definitiva. O "Teste de Campo", compreende a observação do funcionamento e aspectos gerais dos componentes do equipamento.

9.2.3. Prescrições gerais

A partida dos equipamentos deverá ser conduzida sob a responsabilidade da EMPREITEIRA, exceto quando dito em contrário.

Os planos e os procedimentos de partida e testes deverão ser acordados previamente entre FISCALIZAÇÃO e a EMPREITEIRA.

Toda a mão-de-obra qualificada, bem como todos os acessórios e instrumentos necessários à realização da partida e testes, deverão ser fornecidos pelo FABRICANTE, devendo ser previamente submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O momento da partida e dos testes deverá estar devidamente representados o FABRICANTE, a FISCALIZAÇÃO e a EMPREITEIRA.

Caberá à EMPREITEIRA, avisar a FISCALIZAÇÃO de que os equipamentos, acessórios, ligações, instrumentos etc., estão instalados de modo definitivo, conforme o projeto original, não se aceitando nenhuma instalação provisória.

Todo teste paralisado antes do seu final, por qualquer motivo, será cancelado e realizado novamente.

No caso de algum teste apresentar mau resultado, antes de se atribuir defeitos de fábrica  dos equipamentos, deverão ser pesquisadas pela EMPREITEIRA as possíveis causas oriundas de falhas de montagem a saber:

- Desalinhamento a quente

- Estado dos mancais (oxidação causada por água acumulada na caixa durante o período de inativação, lubrificação deficiente).

- Corpos estranhos no interior do equipamento

- Esforços excessivos da tabulação, causando deformação do equipamento.

- Etc.

No caso dos testes de campo serem apenas testes gerais de aceitação, as tolerâncias máximas permissíveis, bem como o registro dos resultados dos testes serão previamente acordados entre o FABRICANTE, a FISCALIZAÇÃO e a EMPREITEIRA.

9.3. Partida

9.3.1. Verificações Prévias

Antes do acoplamento do equipamento ao acionador, deverá ser verificado o sentido de rotação do acionador para que coincida com o do equipamento que geralmente vem indicado por uma seta gravada ao corpo. Caso seja necess rio inverte-lo, deverão ser invertidas as ligações elétricas das fases extremas, se o acionador for elétrico.

9.3.2. Partida

A partida propriamente dita, deve ser feita ligando-se o acionador, segundo as instruções do seu fabricante.

9.3.3. Teste de Funcionamento

Com os equipamentos em funcionamento, deverão ser observados os seguintes itens:

- Ruídos anormais

- Superaquecimento dos mancais

- Vibrações excessivas

- Vazamento pelo engaxetamento ou selo mecânico

- Funcionamento dos sistemas auxiliares (refrigeração e  selagem)

- Funcionamento dos sistemas de lubrificação

Deverão ser adotados os valores recomendados pelo FABRICANTE, para o tipo de equipamento em questão.

9.4. Testes de Campo Para Equipamentos Elétricos

9.4.1. Generalidades

Todos os equipamentos fornecidos pelo contratante, deverão ser testados pela EMPREITEIRA em operação real, na presença da FISCALIZAÇÃO, para verificar se foram corretamente instalados e para comprovar seu desempenho satisfatório. A EMPREITEIRA deverá fornecer e instalar toda a fiação, chaves, fusíveis, dispositivos de proteção temporários para conduzir energia elétrica ao ponto de aplicação, corretamente, e com segurança para os testes. Após a conclusão do teste ou testes exigidos, a EMPREITEIRA deverá remover toda a fiação, acessórios e materiais pertinentes temporários, a contento da FISCALIZAÇÃO.

9.4.2. Testes Durante a Instalação

Durante a instalação do equipamento fornecido pelo contratante, a EMPREITEIRA deverá executar os testes exigidos pela FISCALIZAÇÃO, para demonstrar que todo o equipamento está sendo corretamente montado e instalado.

Todas as juntas, ligações e vedações em que possa ocorrer vazamento devido a inexatidões ou esforços de montagem deverão ser testados na presença da FISCALIZAÇÃO, quanto a estanqueidade do óleo ou água, e antes da pintura, na obra, das superfícies adjacentes a tais juntas.

Após a instalação, todos os circuitos e equipamentos deverão ser testados e verificados quanto ao aterramento e funcionamento adequado. Sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, todos os relés, medidores e instrumentos, deverão ser calibrados, testados, regulados e aferidos a contento.

9.4.3. Testes de Aceitação da Instalação

Depois de concluída a instalação de todo o equipamento fornecido pelo contratante, como especificado e a contento da FISCALIZAÇÃO, cada grupo operável deverá ser testado pela EMPREITEIRA, na medida do possível durante os vários períodos de testes, sem carga e a plena carga, conforme a seguir especificado em detalhe. A EMPREITEIRA deverá executar tais testes durante um número suficiente de ciclos ou períodos de tempo, para demonstrar a FISCALIZAÇÃO que todas as peças foram instaladas segundo as especificações e se encontram em estado de operação satisfatório.

O equipamento que deixar de satisfazer as exigências, em virtude de instalação imprópria ou desgaste, quebra ou outro dano que, na opinião da FISCALIZAÇÃO, seja resultado de uso abusivo por parte da

EMPREITEIRA, dever ser corrigido, reparado ou substituído por conta da EMPREITEIRA, sem ônus para o contratante. Os testes deverão ser conduzidos de acordo com as especificações particulares para cada item ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Na falta de outros valores e desde que aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO, adotar os seguintes:

- Amplitude máxima das vibrações no eixo e caixa de mancais:

0,003 pol. (amplitude

- Vazamento (gotejamento) pelo engaxetamento: 40 a 60 gotas/minuto

- Os sistemas de lubrificação a óleo, devem ser ligados pelo menos 15 minutos antes da partida: ajuste do lubrificador para 5 a 10 gotas/minuto.

- A temperatura máxima admissível nos mancais é de 80 graus centígrados, sendo a faixa de temperatura ideal para o funcionamento dos mesmos de 38 graus a 70 graus centígrados em ambiente de 20 a 25 graus centígrados.

- A duração do teste  de funcionamento deverá ser no mínimo de 30 minutos.

- Após o teste inicial, deverá ser providenciado pela EMPREITEIRA a limpeza dos filtros provisórios.

9.5. Execução dos Testes

Os testes a seguir descritos deverão ser aplicados aos equipamentos, conforme determinado, sem prejuízo de outros testes que a boa técnica julgar necessários.

9.5.1. Teste de Resistência de Isolamento

Dever ser realizado usando um ohmímetro de indicação direta do tipo gerador "Megger", conforme as recomendações do Fabricante do equipamento de teste e a presente Especificação.

9.5.2. Tensão de Circuito			Tensão de Megger (C.C.)

Até 439 Volts			      		500 Volts

440 a 600 Volts			           1.000 Volts

Acima de 600 Volts	                                     2.500 Volts

As resistências de isolamento dos diversos equipamentos deverão atender às exigências das normas pertinentes, a seguir indicadas:

- Fiação para 750 V 	                 - NBR 6813

- Transformadores de potência          - NBR 5380

- Motores Elétricos                            - NBR 5383

9.5.3. Teste de Rigidez Dielétrica de óleo Isolante

Todo o óleo isolante deverá ser submetido a teste para verificação de sua rigidez dielétrica. As amostras de óleo deverão ser tomadas no fundo e na superfície de todos os tambores, carro tanques, tanques de transformador, etc., usando o dispositivo de amostragem e recipientes de armazenagem aprovados.

Todo o óleo deverá ter uma rigidez dielétrica conforme exigido pela Norma ABNT MB-300.

9.5.4. Teste de Continuidade

Todos os circuitos elétricos devem ser testados quanto à continuidade, utilizando um ohmímetro indicador.

9.5.5. Testes Funcionais

Deverão ser feitos testes funcionais simulados dos sistemas de acionamento, controle e proteção nos diversos circuitos elétricos, onde aplicáveis.

ESPECIFICAÇÃO MOTOR DE BAIXA TENSÃO

1.0. OBJETIVO

Estabelecer os principais requisitos para fabricação, ensaios e fornecimento de motores de indução, rotor gaiola, alimentados em baixa tensão, para acionamento das cargas de projeto.

2.0. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1. A fabricação, matéria-prima e ensaios dos motores devem atender às condições estabelecidas nesta Norma e aos requisitos da última revisão das normas abaixo listadas:

ABNT

NBR 5031 - Máquinas Elétricas Girantes - Classificação  das  Formas de Montagem ;

NBR 5110 - Máquinas Elétricas Girantes - Classificação dos Métodos de Resfriamento;

NBR 5363 - Invólucros à Prova de Explosão para Equipamento Elétrico - Especificação;

NBR 5383 - Máquinas Elétricas Girantes - Máquinas de Indução Determinação das Características -

Método de Ensaios;

NBR 5432 - Máquinas Elétricas Girantes - Dimensões e Potências Nominais - Padronização;

NBR 5457 - Eletrotécnica e Eletrônica - Máquinas  Girantes - Terminologia;

NBR 6146 - Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção - Especificação;

NBR 7094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução Especificação;

NBR 8441 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução de Gaiola, Trifásicos, Fechados -                                               Correspondência entre  potência nominal e dimensões - Padronização.

2.2. Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, o fornecedor deve adotar as normas aplicáveis das entidades normalizadoras abaixo, indicando explicitamente na proposta, as  que  forem      utilizadas:

NEMA - National Eletriza Manafactures Association

ANSI - American National Standard Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

IEEE - Institute of Electrical e Eletronics Engeneers

IEC - International Eletrotechnical Comission

3.0. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Condições Ambientais

Os motores aqui especificados devem ser adequados para instalação em ambiente com as seguintes características:

a) Temperatura ambiente mínima: 10 graus centígrados

b) Temperatura ambiente máxima: 40 graus centígrados

c) Umidade relativa do ar: superior a 80%

d) Altitude (acima do nível do mar): 800m

3.2. Abrangência

O fornecimento compreende fabricação, ensaios, embalagem e colocação sobre o veículo transportador, de motores de indução, alimentação em baixa tensão, cujas características específicas encontram-se na folha de especificação e demais condições, conforme esta Norma.

3.3. Embalagem

Os motores devem ser fornecidos em embalagem de madeira, incluindo dimensões, pesos e procedimentos a serem obedecidos para garantir a integridade física durante o transporte, manuseio e armazenamento.

Na embalagem deve conter: o nome do cliente e do fornecedor, número do equipamento e do Pedido de Material, além da Nota Fiscal.

3.4. Armazenagem

Deve conter as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos motores e equipamentos auxiliares, inclusive quanto à energização da resistência de aquecimento, quando esta for especificada.

Este documento deve ser remetido junto com a documentação do embarque.

3.5. Documentação

O proponente deve fornecer, com sua proposta, os documentos e informações relacionadas adiante, o que será considerado como fator relevante na análise e julgamento.

Qualquer documento ou informação técnica, solicitado nesta norma que eventualmente não seja incluído na proposta do fornecedor deve ser relacionado e acompanhado de justificativa para a não inclusão.

A proposta deve incluir, obrigatoriamente, todos os documentos enumerados a seguir, além de outras informações julgadas de interesse pelo fornecedor.

3.5.1. Declaração formal de aceitação da presente Norma, ressalvando apenas os eventuais itens de exceções (ver item 4.5.2.).

3.5.2. Lista de exceções a esta Norma, onde o prepotente deve indicar todos os pontos que apresentem discordância desta Norma, identificando os itens e apresentando suas justificativas.

No caso da lista não ser incluída, fica subtendido que os requisitos estabelecidos nesta Norma serão inteiramente cumpridos pelo fornecedor.

3.5.3. Relação de fornecimentos anteriores de motores desta classe de tensão ou  superior, que  estejam em operação satisfatória por  prazo não inferiores a 3 anos.

Esta relação deve conter:

a) Nome dos compradores

b) Local da instalação

c) Ano de fabricação

3.5.4. Relatório de ensaios de rotina e de tipo

3.6. Folha de especificação (FE)

Deve ser utilizada para cada motor, a folha de especificação anexa.

O fornecedor deve preencher o formulário (FE) nos campos destinados para este fim, transcrevendo os dados solicitados para o fornecimento e complementando o necessário.

No caso de existir exceções à especificação geral e FE, o proponente deve fornecer uma lista completa de tais exceções anexa à proposta técnica.

3.7. Documentos Anexados

3.7.1. Documentação Exigida

O fornecedor deve remeter, nos prazos indicados, os desenhos e documentos listados no anexo de documentação exigida.

3.7.2. Lista de Documentos do Fornecedor (LDF)

Após o recebimento da OC o fornecedor deve emitir a LDF devidamente preenchida para aprovação do comprador

3.7.3. Desenhos e Documentos

Todos os desenhos e documentos enviados pelo fornecedor, devem conter as seguintes informações:

- Nome do cliente

- Nome da obra

- Local da obra

- Número de pedido de material

- Número de identificação do equipamento

3.7.4. Desenhos Dimensionais

Devem ser fornecidos desenhos dimensionais para cada motor e equipamento auxiliar, contendo:

- Vista da frente lateral e superior mostrando a posição das caixas dos terminais de força e auxiliares;

- Detalhes da furação da base e modo de fixação

- Detalhes da(s) caixa(s) de terminais com indicação da bitola do eletroduto e o tipo de rosca;

- Detalhe da base de trilhos quando houver;

- Indicação do tipo de carcaça de acordo com a norma adotada;

- Indicação do grau de proteção.

Quando um mesmo desenho englobar motores de diferentes características em uma mesma carcaça, o fornecedor deve enviar apenas um desenho, contendo número de pólos, potência, rotação e identificação de cada motor.

3.7.5. Diagrama de Carga para as Fundações

Devem conter todas as informações necessárias ao projeto da base e montagem, entre elas as seguintes:

- Dimensões da base

- Peso transmitido à base

- Posição dos fixadores

- Potência de curto circuito

3.7.6. Curvas Características

Devem ser apresentadas sob forma de gráficos ou de valores tabelados que possibilitem o desenho das mesmas.

3.7.7. Curva Conjugado-Velocidade

Devem conter o valor do momento de inércia das massas girantes do motor.

3.7.8. Curva Corrente-Velocidade e Curva Tempo-Velocidade

Devem ser acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.

3.8. Unidades

Todas as unidades de medidas adotadas devem ser, as do Sistema Internacional de unidades.

3.9. Discordâncias

3.9.1. Em caso de discordâncias entre esta Norma, códigos e padrões dos fabricantes, devem prevalecer esta Norma.

3.9.2. Qualquer item constante desta Norma que não for cotado e que não for fornecido deve constar da proposta técnica. A omissão significa a aceitação do item por parte do fornecedor.

4.0. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1. Características Construtivas

Os motores devem ser resistentes à corrosão causada por umidade.

4.2. Os motores devem operar satisfatoriamente, em carga nominal, dentro das variações de tensão e freqüências estabelecidas  na Norma NBR 7094.

4.3. Classe de Temperatura do Isolamento

A classe de temperatura do isolamento dos motores deve ser classe F, de acordo com a norma NBR 7094, porém a elevação de temperatura dos motores não devem ultrapassar o limite de elevação de temperatura do isolamento  classe B (80 GRAU C ),mesmo quando utilizada outra classe de isolamento.

4.4. Elevação de Temperatura

4.4.1. Quando solicitado na FE (Folha de Especificação) o proponente deve informar o tempo (Te) em que a temperatura limite é atingida com o rotor travado, estando o motor com sua temperatura máxima de operação à plena carga e a temperatura ambiente de 40 Graus, sendo que este tempo deve ser superior a 1,25 vezes o tempo de aceleração do conjunto.

4.4.2. O tempo para atingir a temperatura limite deve ser medido tomando-se como referência a temperatura no estator.

4.5. Dissipação Térmica

Os motores devem ter capacidade térmica suficiente para permitir a aceleração de uma carga que exija 29 segundos para atingir a rotação nominal, com 80% da tensão nominal nos terminais dos mesmos, partindo da temperatura de operação.

Outras condições, tais como, partida com tensão reduzida e cargas com características especiais devem ser consideradas tomando-se como base a curva conjugado-velocidade e o momento de inércia do equipamento acionado.

4.6. Mancais e Ponta de Eixo

4.6.1. Os mancais devem ser de rolamento lubrificado à graxa.

4.6.2. Salvo especificado em contrário na FE, os motores devem ter uma ponta de eixo livre, cilíndrica e provida de chaveta. Os motores quando acoplados através de polias, devem possuir mancais dimensionados para suportar os esforços radiais indicados na folha de especificação.

Exceto quando especificado em contrário na FE, os motores devem girar em ambos os sentidos de rotação o indicado tem como referência a vista de um observador situado em frente ao acoplamento do motor, (lado da carga).

4.6.3. Tolerância para Dimensões de Peças Usinadas

Caso os desenhos certificados não constem os afastamentos permitidos nas dimensões das peças usinadas, devem ser adotados os fatores permitidos pela Norma ABNT, NBR 6371.

4.7. Blindagem

4.7.1. TFVE e TFSV

Quando especificado na FE, TFVE (totalmente fechado c/ventilação externa) ou TFSV (totalmente fechado sem ventilação), a blindagem deve impedir o intercâmbio de ar entre as partes internas e o ambiente, porém não de tal modo hermética que impeça a saída e a entrada do ar provocada pelas variações de temperatura.

4.7.2. Totalmente fechado à Prova de Pó Combustível

Quando especificado este tipo, a blindagem deve ser totalmente fechada e construída de modo a impedir a formação de depósito de pó na sua superfície externa que possa prejudicar a dissipação térmica normal da máquina ou provocar a combustão. A blindagem deve impedir também que faíscas ou calor gerados internamente possam causar ignição de pó combustível depositado ou em, suspensão no ambiente.

4.8. Carcaça

As aberturas para ventilação devem ser fechadas por tela de malha de 1mm. Estas telas devem receber tratamento contra corrosão.

4.9. Pintura

A especificação de pintura para tratamento da superfície dos motores cobertos por esta Norma, deve ser aprovada pelo comprador.

As superfícies não pintadas sujeitas à corrosão, devem ser recobertas com substâncias inibidoras de ferrugem (graxa ou similar).

4.10. As peças fundidas, em hipótese alguma, devem apresentar falhas de qualquer tipo.

4.11.  Os motores de peso igual ou superior a 25 kg devem possuir olhais de suspensão.

4.12. Os elementos de montagem, tais como: parafusos, porcas e arruelas, devem ser tratados de tal forma, que fiquem garantidos contra o ataque por agentes corrosivos.

4.13.  Caixas de Terminais

4.13.1. Os motores devem ser providos de caixa(s) devidamente dimensionada(s) para acondicionamento dos terminais dos cabos de força e dos cabos de ligação dos dispositivos de controle e/ou proteção.

4.13.2 - A menos que indicado em contrário, no motor horizontal, a caixa de terminais deve ser montada do lado esquerdo vista  pelo lado do acoplamento.

4.13.3. A entrada da caixa de terminais deve ser rosqueada para conexão com eletrodutos, e a rosca tipo NPT, conforme norma  NBR 5597 .

4.13.4. O tipo de fixação desta(s) deve permitir que a(s) mesma(s) seja(m) instalada(s) em qualquer das quatro posições (de 90 Graus em 90 Graus).

4.13.5. Esta(s) caixa(s) deve(m) ter o grau de proteção (IP) conforme norma NBR 6146 e indicado na Folha de especificação.

4.13.6. Quando especificado na Folha de Especificação, caixas  independentes para terminais de cabos de força e dispositivos de controle, aquecimento  e/ou proteção, estas  devem estar situadas em lados opostos da carcaça do motor.

4.13.7. Todos os terminais existentes na(s) caixas devem ser fornecidos com conectores para os cabos indicados na Folha de Especificação.

4.13.8 - Os terminais de conexão devem ser identificados no esquema de ligações e gravados na placa de identificação.

4.13.9.Todo motor deve ser fornecido com terminal de aterramento montado dentro da caixa de terminais e, se solicitado na Folha de Especificação (FE), o fornecedor deve prever um outro terminal de aterramento na carcaça.

4.14. Ventiladores

O(s) ventilador (es) do(s) motor (es) deve(m) ser de material resistente à corrosão, não centelhante, balanceado(s) estática e dinamicamente da montagem no eixo. Não é permitido ventiladores plásticos, de fibra de vidro ou de qualquer material não metálico.

4.15 - Resistências de Aquecimento

Resistência de aquecimento, quando solicitada na Folha de especificação, deve ser para a alimentação em 220 Volts em corrente alternada e devem ser em quantidade e potência tais que impeçam a condensação de vapor d'gua no interior do motor.

4.16. Detetores de temperatura dos Enrolamentos

Quando solicitado na Folha de Especificação, detetores de temperatura nos enrolamentos, estes devem ser do tipo "resistor" instalados conforme Norma NBR 7094.

4.17. Placa de Identificação

A placa de identificação deve ser de aço inoxidável, gravada em baixa relevo, de maneira indelével, colocada em local bem visível, e na qual deve conter todos os dados abaixo:

- Nome do fabricante

- Denominação principal do equipamento: (motor de indução)

- Número de série

- Potência nominal

- Tensão nominal

- Freqüência nominal

- Velocidade nominal

- Corrente nominal

- Fator de potência com carga nominal

- Diagrama de ligações com identificação dos terminais

- Regime de Serviço

- Categoria

- Classe de temperatura da isolação

- Grau de proteção

- Tipo de ligação

- Elevação de temperatura

- Fator de serviço

- Peso do motor

Quando alguns dos dados citados não puderem ser colocados na placa padronizada do fabricante, este poderá colocá-los em uma placa adicional.

5.0. INSPEÇÃO

5.1.Condições de inspeção Visual/Dimensional

A inspeção deve ser feita nos itens, tais como: dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folga de eixo e mancais (radiais e axiais), falhas de fundação, tolerância e quaisquer outros que possam afetar o desempenho do motor.

5.2.Tolerâncias para Aceite de Valores Garantidos

Deve ser conforme estabelecidos na Norma NBR 7094.

6.0. ENSAIOS

6.1. Todos os ensaios devem ser feitos de acordo com a Norma NBR 5383.

6.2. Ensaios de Rotina, Tipo e Especiais.

Todos os motores devem ser submetidos aos ensaios de rotina, conforme classificação prevista na Tabela 15 da NBR 7094 e realizados conforme NBR 5383.

Ensaios de tipo especiais devem ser realizados quando solicitados na FE, obrigatoriamente com a presença do inspetor.

6.3. Ensaios de Nível de Ruído

O nível de ruído produzido pelo motor não deve exceder ao valor indicado na FE.

6.4. Ensaio de Vibração

A amplitude de vibração em qualquer direção, medida na caixa dos mancais não deve ultrapassar os valores indicados na ISO-1940.

6.5. Local de Realização dos Ensaios

Todos os ensaios devem ser executados na fábrica.

Caso alguns dos ensaios não possam ser efetuados na fábrica, o fornecedor deve esclarecer na proposta técnica, as razões da impossibilidade e propor soluções alternativas para o problema, tal como a indicação de laboratório idôneo para execução de ensaios, a ser submetido à aprovação do comprador. Neste caso, as despesas correrão por conta do fornecedor.

6.5.1. Quando algum ensaio somente puder ser realizado após a instalação do motor  na obra, a aceitação final do mesmo, fica condicionada  a aprovação do  resultado deste ensaio, o qual deve ser realizado em  presença de um inspetor  designado pelo comprador.

6.6. Relatório de Ensaios

O relatório de ensaios deve ser apresentado em formulário padrão do fornecedor, ou da entidade que efetuou os mesmos e devem conter todos os dados estabelecidos pela Norma adotada para os respectivos ensaios.

Quando o ensaio for realizado na presença de inspetor, as planilhas contendo os dados obtidos e os valores extrapolados devem conter a assinatura do mesmo.

6.7. Manual de instalação, Operação e Manutenção, Transporte, Preservação e Movimentação.

Os manuais de instalação, operação e manutenção do motor, devem conter no mínimo as seguintes informações:

- Especificações técnicas para o motor, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados de conformidade com todos os requisitos da proposta  original aprovados, bem  como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos.

- Procedimentos para armazenagem de qualquer elemento sobressalente

- Procedimentos para a instalação.

- Procedimentos para operação.

- Procedimentos para manutenção preventiva e corretiva do motor bem como para todos os acessórios solicitados.

- Catálogos técnicos com todos os dados característicos dos acessórios solicitados.

- Resultados de todos os testes e ensaios aos quais o motor foi submetido após a fabricação.

- Procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do motor.

ESPECIFICAÇÃO PAINEL BAIXA TENSÃO

1 - OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos quadros elétricos destinados ao Projeto objeto desta licitação.

2 - GENERALIDADES

Os níveis de tensão de alimentação dos motores das estações de bombeamento deverão ser: 0,38 kV .

3 - PROJETO

Excetuando-se onde especificamente mencionado em contrário, todos os equipamentos e materiais dos quadros de distribuição deverão ser projetados, construídos e testados, segundo as últimas revisões das normas das seguintes organizações:

. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

. ANSI - American National Standard Institute

. NEMA - National Electrical Manufacturers Association

. NEC - National Electrical Code

. IEC - International Electrotechnical Comission

Os quadros de distribuição deverão apresentar as seguintes características específicas:

. Chapas removíveis na parte inferior, com vedação;

. Abertura para ventilação providas de telas e filtros;

. Na parte inferior externa, deverá ser aplicado composto para vedação   e proteção adicional das superfícies inacessíveis;

. Resistência de aquecimento, onde aplicável;

. Iluminação interna se especificado na Folha de Dados.

4. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO

4.1. QUADROS EM GERAL

Cada quadro consistirá de um conjunto de unidades de partida de motores de baixa tensão, como definido pela Norma NEMA ISS-1979, ou de uma unidade para alimentação e controle de serviços auxiliares.

O quadro deverá ser para instalação abrigada.

4.1.1. Conjunto de Unidades de Partida de Motores

O quadro deverá ser de construção rígida, auto-suportado, fabricado de chapas de aço.

O quadro deverá ser constituído de uma ou mais seções verticais, divididas em compartimentos independentes separados por chapas metálicas, para alojar unidades de partida dos motores e/ou outros dispositivos.

Cada seção deverá prever um espaço vertical suficiente para passagem dos cabos de ligação às unidades. Suportes adequados deverão ser incluídos para a fiação. O acesso à fiação, blocos terminais e ligações deverá ser pela parte frontal.

As seções verticais deverão ser fabricadas em chapas metálicas de espessura não inferior a 2,66 mm ou espessura não inferior a n.º 12 USG.

Cada compartimento deverá possuir na parte frontal, uma porta com dobradiça e fecho e dispositivos de operação ou medição especificados.

Todas as portas deverão ser guarnecidas com gaxetas para evitar a entrada de poeira e insetos e deverão possuir tela e filtro para as aberturas de ventilação.

Cada estrutura deverá ser fixada, na parte inferior, a um perfil apropriado de aço. Furos para "grout" e chumbadores deverão ser previstos neste perfil.

Todas as partes metálicas da estrutura deverão ser submetidas a um processo comprovado de fosfatização (bonderizing), após o qual as superfícies internas e externas sofrerão a aplicação de primer anti-corrosivo e não menos do que duas camadas de tinta de n.º 61 (notação Munsell 3.30 6.10/C.54). O FORNECEDOR deverá fornecer uma quantidade suficiente de tinta para restauração das partes eventualmente danificadas no transporte e instalação.

Todos os compartimentos, assim como os dispositivos montados que  não possuem designação própria, deverão ser providos de plaquetas de identificação, fabricadas em plástico laminado na cor preta, com letras gravadas em branco.

As dimensões, dizeres e disposição das plaquetas deverão ser de acordo com os desenhos de referência.

Cada quadro deverá ser provido com os meios adequados para o manuseio e suportar, sem danos, os esforços impostos pelo transporte e instalação.

4.1.2 - Unidade para Alimentação e Controle do Serviço Auxiliar

Aplicam-se a esta unidade, todas as características gerais do conjunto para alimentação de motores. As características específicas serão conforme indicado na Folha de Especificação.

4.2 - BARRAMENTOS

O barramento principal deverá ser de cobre eletrolítico horizontal, trifásico e dimensionado para a corrente nominal e de curto circuito do projeto.

Em cada seção vertical deverá ser previsto um barramento de cobre vertical, derivado do principal, para alimentação das diversas unidades, com capacidade contínua adequada.

Os barramentos deverão ser montados em suportes de material isolante, com propriedades dielétricas adequadas e resistentes aos efeitos térmicos e mecânicos da corrente de curto-circuito especificada.

Deverá ser prevista uma barra de terra de cobre eletrolítico horizontal, adequadamente dimensionada, por toda a extensão do conjunto, fornecida com conectores do tipo pressão para cabos de  seção de 70 a 95 mm2, em ambas as extremidades.

4.3. FIAÇÃO

Toda a fiação do controle deverá ser feita com condutores de cobre, seção mínima 1,5 mm2 para circuitos de tensão e 2,5 mm2 para circuitos de corrente, isolamento termoplástico, 750 V.

Poderão ser usadas seções menores para a fiação de anunciadores ou para os dispositivos de supervisão, desde que adequadamente suportadas e próprias para tensão e corrente dos respectivos circuitos. Não deverão ser instaladas junto a outra fiação de controle e medição.

Deverá ser prevista proteção mecânica adequada nas passagens dos condutores por locais que possam causar danos ao seu isolamento

Para ligação dos cabos de força, deverão ser fornecidos terminais do tipo pressão para cabos de baixa tensão.

As ligações entre as partes fixas e as portas ou painéis articulados somente deverão ser executadas com condutores flexíveis.

O quadro deverá ser provido de um compartimento horizontal na parte inferior, com blocos terminais para conexão dos cabos de força e de controle.

Os blocos terminais de força deverão ser dimensionados para capacidade mínima de 130% da corrente nominal no respectivo circuito e os de controle, para 30 A. Deverão ser previstos, pelo menos, 10% de reserva para os circuitos de controle. Todos os terminais deverão ser do tipo parafuso passante.

4.4. COMPONENTES

4.4.1. Entrada de Alimentação

A entrada será pela parte inferior dos quadros, através dos cabos de alimentação principal.

O quadro deverá ser equipado, na entrada, com disjuntor tripolar, para tensões de 600 V, do tipo força ou em caixa moldada.

Os disjuntores deverão ser tripolares, operação manual, equipados com disparadores termomagnéticos e capacidade de interrupção adequada.

A alavanca de manobra dos disjuntores deverá ser de operação externa na porta do compartimento, com indicação de posição (ligado-desligado).

4.4.2. Unidades de Partida de Motores para 380 V

As unidades de partida de motores serão constituídas de:

a. - Conjuntos bases e fusíveis NH,  contatores  e relés  térmicos  na      configuração de  chave  de  partida  compensada  através  de auto      transformador.

b. - Transformador de controle, tensão secundária 220 V.

c. - Lâmpadas indicadoras: verde, vermelha e amarela.

d. - Medição de corrente e totalizador de horas.

e. - Relê supervisor trifásico.

A capacidade de interrupção de cada unidade de comando e proteção deverá ser garantida para a corrente de curto-circuito  especificada.

O tamanho de cada unidade de partida do motor deverá ser selecionado, conforme normas aplicáveis para a carga indicada.

Os contatores magnéticos deverão ser eletromagnéticos, tripolares, bobina de operação para 220 V, 60 Hz, corrente alternada. Deverão suportar uma queda de tensão de 25% sem desarmar e armar com 80% da tensão nominal.

Cada unidade de partida deverá ser equipada com relê térmico de sobrecarga, com compensação da temperatura ambiente e sem rearme automático.

4.4.4. Componentes Adicionais

Todos os quadros deverão ser equipados com resistência de aquecimento, com a temperatura controlada por termostatos. O circuito de alimentação deverá ser adequadamente protegido.

Dispositivos auxiliares para controle, tais como botoeira, chaves seletoras, etc., deverão ser do tipo serviço pesado.

Lâmpadas indicadoras incandescentes deverão ser montadas nas unidades de partida, com possibilidade de substituição pela frente.

Os instrumentos indicadores e medidores deverão ser para montagem embutida, ligações traseiras, leitura direta, com mostrador branco e ponteiro e marcações pretas, invólucro à prova de poeira, classe de precisão de 1,5%.

Os transformadores de corrente deverão ser do tipo seco e possuir dispositivos para curto-circuito e enrolamento secundário. Deverão ter capacidade térmica e mecânica para suportar as correntes do curto-circuito especificadas.

Os transformadores de potencial e de controle deverão ser do tipo seco, protegidos por fusíveis adequados.

Os valores  das  correntes  nominais  dos  disparadores dos disjuntores, mesmo  quando mostrados  nos desenhos, estarão sujeitos a posterior confirmação.

Mesmo que mostrados nos desenhos, o arranjo e os tamanhos das unidades da partida dos motores estarão sujeitos a possíveis alterações.

Todos os equipamentos e materiais empregados na construção do equipamento deverão ser submetidos aos testes específicos a eles relacionados

5. DESENHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos e documentos a seguir relacionados:

5.1. DESENHOS ANEXOS À PROPOSTA:

. Desenhos dimensionais da vista frontal e lateral, com cortes transversais e indicação do peso aproximado;

. Diagramas Unifilares;

. Lista de ferramentas especiais e instrumentos necessários para a instalação e manutenção do equipamento a ser fornecido;

. Descrição completa  do  equipamento a ser fornecido, inclusive referências a fabricantes (catálogos) e normas adotadas.

5.2. DESENHOS PARA APROVAÇÃO

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos  e documentos a seguir, conforme indicado no item.(DESENHOS E DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELO FORNECEDOR):

. Vista frontal e lateral com cortes transversais, dimensionados, com indicação de pesos definitivos;

. Planta  da base com indicação da localização dos chumbadores e detalhes de fixação;

. Diagramas Unifilares;

. Diagramas trifilares completo  do circuito de força, incluindo controle e medição;

. Diagramas esquemáticos de controle;

. Lista de bornes terminais com diagramas de fiação;

. Lista de material.

6. TESTES

Os equipamentos cobertos por esta Especificação deverão ser submetidos aos seguintes testes na fábrica, na presença da Fiscalização:

. Continuidade da fiação;

. Resistência de isolamento;

. Tensão aplicada;

. Aquecimento do barramento;

. Operação e intertravamento mecânico, incluindo intercambialidade das   unidades;

. Operação e controle elétrico das unidades.

CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE

O PROPONENTE deverá obrigatoriamente incluir em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas conforme este modelo, para cada tipo e classe de quadro constante da Lista de Material

1. TIPO DO EQUIPAMENTO

(Descrição resumida e referências do Catálogo)

2.  CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

a. - Tensão nominal                                                                                         V

b. - Classe de tensão                                                                                       V

c. - Corrente nominal                                                                                        A

d. - Corrente nominal de curta duração                                                            kA

e. - Corrente nominal momentânea                                                                  kA

f. - Tensão suportável de impulso                                                                    kV

g. - Tensão aplicada                                                                                        V

h. - Elevação da temperatura com o barramento                                             ºC

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

a. - Classe de proteção

b. - Espessura das chapas                                                                             mm

c. - Material empregado

d. - Peso total                                                                                              kg

e. - Dimensões

. Espaçamento entre fases                                                                            mm

. Altura total                                                                                                 mm

. Largura total                                                                                              mm

. Profundidade                                                                                             mm

f. - Tratamento da Chapa e pintura

. Preparo da chapa

. Tratamento de fundo

. Acabamento externo

Acabamento interno

4. BARRAMENTOS

a. - Material

. Tratamento da junção

b. - Barra fase

. Dimensões da seção                                                                                    m

. Capacidade de Corrente                                                                                A

c. - Barra de Neutro

. Dimensões da seção                                                                                  mm

. Capacidade de Corrente                                                                               A

d. - Barra de Terra

. Dimensões da seção                                                                                   mm

. Capacidade de Corrente                                                                               A

5. FIAÇÃO

a. - Tipo do condutor empregado

b. - Fabricante do condutor

c. - Seções nominais adotadas

. Para circuitos de tensão                                                                              mm2

. Para circuitos de corrente                                                                            mm2

d. - Isolação dos condutores

e. - Blocos terminais

. Fabricante

. Temperatura admissível

. Seção máxima e mínima admissível do condutor

6. DISJUNTOR DE ENTRADA

a. - Nome do fabricante

b. - Tipo do disjuntor

c. - Tensão nominal                                                                                                          V

d. - Corrente nominal                                                                                                        A

e. - Frequência nominal                                                                                                    Hz

f. - Corrente interrupção nominal simétrica para todo o ciclo nominal do disjuntor               kA

g. - Capacidade de estabelecimento nominal em cc                                                           kA

h. - Corrente de curta duração admissível (3 s)                                                                kA

i -  Nível de impulso

. Fase terra                                                                                                                    kV

. Seccionamento                                                                                                             kV

j. - Tensão aplicada sob 60 Hz, durante 1 minuto

. Fase terra                                                                                                                kV

. Seccionamento                                                                                                             kV

k. - Elevação de temperatura com corrente nominal

. Dos contatos principais                                                                                                    ºC

. Das junções                                                                                                                     ºC

7. UNIDADES DE PARTIDA PARA MOTORES DE 380 V

a. - Conjunto de bases e fusíveis NH

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Corrente nominal                                                                                                               A

. Limitação de corrente                                                                                                        A

b. - Contatores

. Fabricante

. Modelo/ n.º do catálogo

. Corrente nominal                                                                                                              A

. Tensão nominal                                                                                                                V

. Capacidade de interrupção                                                                                                A

. Tensão de controle                                                                                                           V

. Tensão mínima de fechamento                                                                                          V

. Tensão mínima de abertura                                                                                              V

. Consumo de bobina

. No fechamento                                                                                                               VA

. Na abertura                                                                                                                    VA

c. - Relés térmicos

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Faixa de regulagem                                                                                                         A

d. - Chave de partida

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Capacidade nominal                                                                                                       A

e. - Transformador de controle

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Potência nominal                                                                                                            VA

. Relação de tensão

. Classe de exatidão

f. -  Lâmpadas

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Potência                                                                                                                          W

. Tensão                                                                                                                            V

9.Medição de Corrente

. Transformador de corrente

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Relação

. Designação

. Potência

. Classe de exatidão

10. Amperímetro

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Escala

10. Totalizador de Horas

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

- QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

MATERIAIS

SERVIÇOS

RESUMO

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- PEÇAS GRÁFICAS

  - RELAÇÃO DE DESENHOS

| 02/04/2007 | 00 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- |
| DATA | Nº | REVISÃO |
| CONTRATO Nº. 006/06 PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO S.A.A. DO P.A. MARRECAS – MUNICIPIO DE MALHADA PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO S.A.A. DO P.A. CURRAL RIO GRANDE MUNICIPIO DA BARRA |  |  |