Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Monofásico (2F)

Cabo:	Cabo EPROPRENE bipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Comprimento do circuito	  50.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	0.50 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	1.00 %

Tensão fase/fase :	440 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Corrente do circuito em regime:	   4.1 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.72

Corrente do circuito na partida:	  30.8 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.30

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x    6 mm2

Critério de dimensionamento:	Queda de tensão na partida

Capacidade de condução de corrente :	1 x    52.1 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.93

Resistência em CA de cada condutor :	 3.9273 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1380 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.27 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.92 %

Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	   5 A

Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	  15 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	4.52e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	7.56e+005 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	1.06e+006 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	3.03e-002 s

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.