## CAPTAÇÃO FLUTUANTE – TIPO 1 (COM GERADOR)

### ALIMENTAÇÃO

O suprimento de energia aos conjuntos moto-bomba utilizados na captação flutuante tipo 1 se dará através de cabos multipolares, sendo cabos bipolares para os motores de 1CV a 3CV. A opção de utilizarem-se cabos multipolares foi feita não só pelo fato de se ter maior facilidade de instalação e manutenção, como também por prover uma maior resistência à umidade, já que este tipo de cabo possui duas capas isolantes/protetoras envolvendo os condutores de cobre.

Na captação flutuante está prevista iluminação de obstáculo, que será efetuada por lâmpadas incandescentes de 40W colocadas em luminárias específicas com lente vermelha padronizada.

### UTILIZAÇÃO DO GERADOR

A opção pelo emprego de gerador para o suprimento de energia elétrica à captação flutuante ocorreu devido à falta de rede de energia elétrica nas proximidades, já que o custo derivação da rede seria mais elevado que o da utilização de gerador próprio.

O quadro de comando monitora a tensão e corrente da rede através de circuitos eletrônicos e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida do motor, uma vez que na falta de energia, o motor estará desligado, sendo acionado automaticamente assim que o grupo gerador entrar em operação.

Desta forma, a fim de garantir a partida dos motores de 1,5CV, utilizando chaves de partida direta para os dois primeiros e chaves de partida e parada suave para os dois últimos, o gerador deverá possuir uma potência em regime de 12,5/11kVA (intermitente/firme), para garantir que o relé de sobrevelocidade da máquina não atue na partida.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção que atua caso seja solicitada mais potência ao gerador. Quando isto ocorre, o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60Hz nominais. Neste momento, o gerador é desligado por esse relé.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (COM ENERGIA SOLAR)

Devido a falta de rede e a baixa carga instalada, optou se pelo uso de energia solar na ETA supracitada. O arranjo de toda instalação e detalhes são encontradas em peça gráfica anexa.

O arranjo de montagem do sistema deve ser feito conforme desenho em peça anexas. A inclinação das placas deve ser voltada para o norte. Essa inclinação deve ser de 25º em relação a horizontal.

O dimensionamento dos condutores e dos equipamentos segue em anexo como memória de cálculo.

Foi considerado um período médio de insolação de 7 horas/dia. As baterias foram dimensionadas considerando-se baterias de descarga profunda e seladas. O uso de baterias automotivas não é recomendado. Para obter-se a carga necessárias as baterias devem ser instaladas em paralelo de modo a manter a tensão em 12V e o sistema ter carga suficiente para funcionar enquanto não houver insolação, ou essa não for suficiente. O sistema solar deve ser instalado em local onde não haja incidência de sombra ou penumbra durante o dia solar.

As placas solares especificadas possuem capacidade de fornecer 80Wp cada placa numa tensão de 17V.

Entre as placas solares e as baterias há necessidade de instalação de um controlador de carga. O controlador deve ter corrente de entrada/saída de 70A numa tensão de 12V.

O inversor de freqüência, aparelho que converte tensão continua em alternada, deve ter potência nominal de 3000VA e converter a tensão de 12Vcc para 220Vca. Essa potência foi dimensionada levando em consideração a corrente de partida dos motores.

A iluminação deve ser feita por lâmpadas fluorescentes compactas 32W 220V. Os pontos de iluminação são encontrados nas plantas baixas dos projetos.

Há uma tomada de serviço instalada na Casa de Química cuja carga prevista foi 400VA e, para efeitos de dimensionamento, o uso de 1 hora por dia.

Dentro da Casa de Química foi instalado um quadro denominado QC para comandar e proteger os motores do local.