## Padrão-rio-açude
|  | Projeto : | [8 empty] | Data:
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | [8 empty] | 2006-11-01
Página:
Elaborado: | Revisado: | [9 empty] | 1
Ramon | Laécio | QUADRO RESUMO - MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Revisão:
0
1 - | CARACTERIZAÇÃO GERAL
| Localidade: | EXTRA DO SÃO FRANCISCO – PAMBU
| Município: | SERRA DO RAMALHO |  |  |  | Coordenadas: | 8.523.235 N |  |  | 664.908 E
2 - | POPULAÇÃO
| Nº de domicílios em 2006: |  | 66 |  | Densidade demográfica (hab/dom): |  |  | 5
[5 empty] | Taxa de crescimento anual (%): |  |  | 1%
Projeção Populacional:
|  |  | 2006 | 330
|  |  | 2007 | 333.3
|  |  | 2017 | 368.1706
|  |  | 2027 | 406.6893
3 - | PARÂMETROS DE PROJETO
| Nível de Atendimento (%): |  |  | 100 |  | Coeficiente de Variação: |  | Máximo diário K1 |  | 1.2
| Per-capita Líquido (L/hab.dia) |  |  | 80 |  |  |  | Máximo horário K2 |  | 1.5
| Perdas no Sistema (%) |  |  | 20
| Per-capita Bruto adotado (L/hab.dia) |  |  | 100
| Critério para o Cálculo do diâmetro da adutora: |  |  |  | Fórmula de Bresse - D = K * RAIZ(Q) ; adotando-se k=1,2
| Critério para o cálculo do volume de reservação: |  |  |  | 1/3 * vazão máxima diária
| Critérios para o dimensionamento da rede de distribuição: |  |  |  | Pressão mínima admissível (mca) |  | 6
[5 empty] | Pressão máxima admissível (mca) |  | 50
[5 empty] | Perda de carga máxima (m/km) |  | 8
4 - | DEMANDA HÍDRICA DO SISTEMA
| Demanda hídrica (L/s): |  | Média | Máx. diária | Máx. Horária
|  | 2007 | 0.38576 | 0.46292 | 0.69437
|  | 2017 | 0.42612 | 0.51135 | 0.76702
|  | 2027 | 0.47071 | 0.56485 | 0.84727
5 - | SISTEMA PROJETADO
5.1 - | Captação
| Bacia Hidrográfica: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Manancial: |  | RIO SÃO FRANCISCO
| Estrutura: | FLUTUANTE |  | Tipo: | 1A |  | Coordenadas: |  | 8.523.180,45 N |  | 663.895,42 E
| Tempo de operação diário do Sistema (h): |  |  | 16 |  | Vazão Captada (l/s): |  | 0.84727
| Estrutura: | A captação para o S.A.A. do P.A. de Extrativista São Francisco de Pambú será feita através de um flutuante, no qual será instalado um único conjunto motor-bomba, ficando outro de “stand-by” (reserva) no almoxarifado. Este tipo de estrutura permite a captação de água bruta em níveis variáveis, de acordo com a variação do nível do rio São Francisco. O flutuante devera ser executado com cilindros em aço carbono ASTM A283C. Os mangotes flexíveis interligarão a captação flutuante com a caixa de transição situada em terra firme, onde estes terão as extremidades flangeadas do tipo “FULL-FACE”, classe de pressão de 5,0kg/cm2 e diâmetro de 1.1/2". A extensão total de mangotes será de 20,0m, constituído de uma única linha.
Conjunto Elevatório:
|  | Q (L/s) | 0.84727 |  | Bomba: | Bomba Schnieder centrifuga mono-estágio ME1315
|  | HMT (m) | 37.3 |  | Motor: | motor de linha: IP-21 - II pólos - 60 Hz - 3450 rpm.
|  | Pot (cv) | 1.5 |  | Alimentação: | Rede de Alta Tensão
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 1.1/2" | Aço Galvanizado
|  | Recalque | 1.1/2" | Aço Galvanizado
5.2 - | Adutora de Água Bruta
| Diâmetro Econômico (m) |  | 0.034929 | Fórmula de Bresse
| HMT máxima (m) |  | 55.95 | Sobrepressão
Características Técnicas da Adutora de Água Bruta Projetada
|  | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m)
|  | 1 | Recalque | 0.84727 | Mangote GSDA 75 - Classe Z | 0.0002 | 1.1/2" | 20 | 0.74 | 0.024867
|  | 2 | Recalque |  | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 1009.36 | 0.36 | 0.003625
5.3 - | Estação de Tratamento de Água
| Descrição: | O tratamento será pelo método de coagulação química seguida de clarificação em manto de lodo e de filtração rápida em leito misto de antracito e areia. A taxa de escoamento superficial dos clarificadores será limitada a 70 m³/m².d e o tempo de detenção hidráulica nestes não será inferior a 80 minutos. O clarificador também deverá possuir dispositivo de entrada com ejetor de lodo, câmara de mistura com visita, defletor de jato, dispositivo de controle do nível do manto, dispositivos de amostragem do processo, coletor de água clarificada e dispositivo de descarga intermitente/permanente do excesso de lodo. A taxa de filtração nos filtros rápidos será limitada a 180 m³/m².d. O costado do filtro deverá ter dimensão suficiente para acomodar a expansão do material filtrante durante a lavagem. A carga de materiais filtrantes será composta das seguintes camadas, relacionadas da base para o topo, a partir da linha de centro do sistema de drenagem: Seixo rolado para filtros, tamanho 50,8 a 25,4 mm - 125 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 25,4 a 12,7 mm - 100 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 12,7 a 6,35 mm - 75 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 6,35 a 3,36 mm - 75 mm Seixo rolado para filtros, tamanho 3,36 a 1,68 mm - 100 mm
Areia para filtros rápidos descendentes, com tamanho do menor grão de 0,42 mm, tamanho do maior grão de 1,68 mm, tamanho efetivo de 0,5 a 0,6 mm e coeficiente de uniformidade menor ou igual a 1,6 - 300 mm; Antracito para filtros rápidos descendentes, com tamanho do menor grão de 0,71 mm, tamanho do maior grão de 2,83 mm, tamanho efetivo de 0,8 a 1,0 mm e coeficiente de uniformidade menor ou igual a 1,6 - 425 mm.
As estações serão implantadas adjacentes aos reservatórios elevados de distribuição, de onde também será retirada a água destinada à lavagem dos filtros por gravidade. As casas de química serão implantadas sob os reservatórios elevados, aproveitando-se das suas estruturas. O modelo adotado será MLFP-1,0
| Planta de Situação Tipo: |  | 1 |  | Casa de Química Tipo: |  | 1B
5.4 - | Reservatórios
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO LAV. ETA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 333.3 | 0.46292 | 13.332 | 3.52 | 20 | 6
|  | 2017 | 368.1706 | 0.51135 | 14.7268
|  | 2027 | 406.6893 | 0.56485 | 16.2676
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 20 | 445.03 | 457.03 | 459.93 | 457.03
5.5 - | Rede de Distribuição
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11.91 | 47
|  | Pressão máxima (mca) |  | 20.94 | 41
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 3.4 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 6242 | PVC PBA CL 12 | 2 | 2
6 - | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA
| Ponto de Captação | [5 empty] | Ponto de Captação