Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Monofásico+Terra (2F+N+T)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	NBR-5361/IEC-157 - 500 V

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	  30.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	0.80 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	1.00 %

Tensão fase/fase :	440 V

Tensão fase/neutro :	254 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Corrente do circuito em regime:	   9.5 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.83

Corrente do circuito na partida:	  34.8 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.41

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x    6 mm2

Critério de dimensionamento:	Queda de tensão na partida

Capacidade de condução de corrente :	1 x    34.7 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	 3.6853 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1335 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.41 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.77 %

Corrente nominal do dispositivo de proteção :	1 x 10 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	7.53e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	4.84e+005 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	5.35e+005 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.94e-002 s

Seção nominal do condutor neutro :	1 x     6 mm2

Seção nominal do condutor de proteção :	    6 mm2

Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.