Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA

CONTRATO Nº. 006/06

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA

JANEIRO / 2007

| 0 | 20/01/07 | EMISSÃO INICIAL | Ramon Castro | Laércio Régis | Pedro Oliveira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 20/01/07 | Ramon Castro |  | 20/01/07 | Laércio Régis |  | 20/01/07 | Pedro Oliveira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

INCRA / SUPERINTENDÊNCIA / ENGENHARIA

Eng.º José Vieira Leal Filho

SUPERINTENDENTE REGIONAL

Eng.ª Vanda Maria Mendes Argolo

COORDENADORA DE ENGENHARIA

UFC / EQUIPE TÉCNICA

ENGº. CIVIL / COORDENADOR; P0; Pedro Antônio Passos de Oliveira CREA 1.799 /D. ENGº CIVIL / SANITARISTA / HIDRÁULICO; P0; Edson Santos Gomes CREA 3.320 /D. ENGº. CIVIL; P0; Laércio Brito Regis CREA 4.205/D. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO; P1; Sérgio Cadi Yu Ma CREA 23.469 /D. ENGº SANITARISTA E AMBIENTAL; P3; Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D. ANTÔNIO ROBERTO GOMES DA SILVA; T0; Projetista-Cadista. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO; P4; Rafael CREA XXXXX /D.

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	7

2.	FINALIDADES, TERMOS E DEFINIÇÕES	9

2.1	FINALIDADES	9

2.2	TERMOS E DEFINIÇÕES	9

3.	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	11

4.	REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES	12

4.1	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	12

4.2	REVISÕES COMPLEMENTARES	12

4.2.1	Por Parte da Fiscalização	12

4.2.2	Por Parte da Empreiteira	12

4.3	EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS	12

5.	RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES	13

5.1	RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE	13

5.2	RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO	13

5.2.1	Encargos Administrativos	13

5.2.2	Encargos Técnicos	13

5.3	RESPONSABILIDADES DA EMPREITEIRA	14

5.3.1	Conhecimento das Obras	14

5.3.2	Instalação dos Canteiros	15

5.3.3	Implantação das Obras	15

5.3.4	Encargos Diversos	16

5.3.5	Administração das Obras	17

5.3.6	Proteção das Obras, Equipamentos e Materiais	19

5.3.7	Trabalhos Defeituosos ou Não Especificados	19

5.4	RELACIONAMENTO EMPREITEIRA-FISCALIZAÇÃO-CONTRATANTE	20

6.	ANDAMENTO E PROGRESSO DOS TRABALHOS	21

6.1	INÍCIO DOS TRABALHOS	21

6.2	PRAZOS DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR ATRASOS	21

6.3	PROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO	22

6.4	DESEMPENHO DO EMPREITEIRO	22

7.	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	23

7.1	NORMAS GERAIS PARA TODOS OS MATERIAIS	23

7.1.1	Condições Gerais	23

7.1.2	Transporte e Armazenamento	24

7.2	TERRAS	24

7.2.1	Formas de Utilização	24

7.2.2	Materiais para Aterros Compactados	25

7.2.3	Materiais para Reenchimento	25

7.2.4	Materiais Filtrantes	26

7.2.5	Materiais para Embasamentos	28

7.3	TIPOS DE EMBASAMENTO	29

7.3.1	Embasamento de Terra	29

7.3.2	Embasamento de Material Granular	29

7.3.3	Embasamento de Concreto	29

7.4	MATERIAIS PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS	30

7.4.1	Cimento	30

7.4.2	Agregados	32

7.4.3	Considerações Gerais	36

7.4.4	Aditivos	36

7.5	AÇOS	38

7.5.1	Aço Comum para Armaduras de Concreto	38

7.5.2	Aço Especial para Armaduras de Concreto	38

7.5.3	Perfis Estruturais de Aço	38

7.5.4	Estacas-Pranchas	38

7.5.5	Aços Laminados	38

7.5.6	Aços Moldados	39

7.5.7	Fundições	39

7.5.8	Aço para Parafusos, Rebites e Pinos	39

7.6	MADEIRAS	40

7.6.1	Madeira para Estruturas, Fôrmas e Escoramentos	40

7.6.2	Madeira para Escoramentos de Valas	40

7.7	ELEMENTOS CERÂMICOS	41

7.8	JUNTAS PRÉ-FABRICADAS	41

7.9	TUBOS DE CONCRETO VIBRADO	41

7.9.1	Condições Gerais	41

7.9.2	Fabricação de Tubos de Concreto	42

7.10	TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO	45

7.10.1	Condições Gerais	45

7.10.2	Ensaios	45

7.11	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	46

7.12	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	46

7.13	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO	46

7.14	ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	47

7.14.1	Materiais para Instalações Sanitárias	47

7.14.2	Tintas e Vernizes	47

7.14.3	Telhados	47

7.14.4	Esquadrias	47

7.14.5	Ferragens	47

7.14.6	Material para Instalações Elétricas	48

8.	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS	49

8.1	SERVIÇOS GERAIS	49

8.1.1	Locação das Obras	49

8.1.2	Preparo do Terreno	49

8.1.3	Canteiro de Serviços	49

8.1.4	Sinalização	50

8.2	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	51

8.3	TERRAPLENAGEM	51

8.3.1	Cortes e Aterros com Material da Própria Obra	51

8.3.2	Aterros com Material de Empréstimos	52

8.4	ESCAVAÇÕES DE VALAS	54

8.4.1	Condições Gerais	54

8.4.2	Classificação do Material Escavado	55

8.5	ESCORAMENTOS	56

8.5.1	Condições Gerais	56

8.5.2	Escoramentos Descontínuos	56

8.5.3	Escoramentos Fechados	57

8.5.4	Estabilidade dos Escoramentos	58

8.6	FUNDAÇÕES	58

8.6.1	Fundação Direta em Solo	58

8.6.2	Fundação Direta em Rocha	59

8.6.3	Fundação Profunda	60

8.7	ESGOTAMENTOS	63

8.8	EMBASAMENTO DAS TUBULAÇÕES	64

8.9	ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES	65

8.9.1	Transporte e Manipulação dos Tubos	65

8.9.2	Condições das Valas	67

8.9.3	Alinhamento da Tubulação	68

8.9.4	Condições de Assentamento	68

8.9.5	Juntas Elásticas e Deflexões	69

8.9.6	Prova de Estanqueidade das Juntas	70

8.10	REATERROS	71

8.10.1	Condições Gerais	71

8.10.2	Reaterro da Tubulação	72

8.10.3	Reaterro da Cava de Fundação	72

8.11	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA	72

8.12	ESTRUTURAS EM CONCRETO	75

8.12.1	Tipos de Concreto	75

8.12.2	Dosagem	76

8.12.3	Preparo do Concreto	76

8.12.4	Controle de Consistência	77

8.12.5	Controle de Resistência Mecânica	77

8.12.6	Transporte dos Concretos	77

8.12.7	Lançamento do Concreto	78

8.12.8	Cura do Concreto	78

8.12.9	Juntas de Concretagem	78

8.12.10 Reparos no Concreto	79

8.13	FÔRMAS PARA CONCRETO ARMADO	79

8.13.1	Condições Gerais	79

8.13.2	Cimbramento e Descimbramento	80

8.14	ARMADURAS DE CONCRETO	81

8.15	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS DAS ELEVATÓRIAS	81

8.15.1	Generalidades	81

8.15.2	Garantia de Qualidade	82

8.15.3	Recebimento dos Equipamentos	82

8.15.4	Transporte, Guarda e Manuseio dos Equipamentos	83

8.15.5	Instalação e Montagem	83

8.15.6	Testes de Campo	84

8.15.7	Recebimento e Aceitação da Obra	85

8.15.8	Especificações dos Equipamentos	85

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia Ltda. apresenta ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, o VOLUME DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, parte integrante do Contrato 006/2006, firmado entre o INCRA e a UFC em 14/08/2006, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA.

A elaboração do Projeto Executivo teve como premissa os documentos técnicos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Projetos de Assentamento, fornecidos pelo INCRA.

Os Projetos de Assentamento (PA’s), onde serão implantados os Sistemas de Abastecimento de Água, foram divididos pelo INCRA em seis Lotes, totalizando 42 Projetos de Assentamento distribuídos em 27 municípios:

| LOTES | PROJETO DE ASSENTAMENTO - PA |  | MUNICÍPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE I | SANTA CLARA |  | IBIQUERA |
|  | PAU DE COLHER |  | JACOBINA |
|  | VÁRZEA DO CURRAL |  | JACOBINA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 02 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 03 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 04 |  | OUROLÂNDIA |
|  | ARIZONA |  | ITAPICURU |
|  | ELDORADO / PETINGA |  | SANTO AMARO |
| SUBTOTAL I | 8 PA's |  | 5 Municípios |
| LOTE II | ANGICO |  | BARRA |
|  | CURRAL DO RIO GRANDE |  | BARRA |
|  | FERRADURA |  | BARRA |
|  | SÃO FRANCISCO |  | BARRA |
|  | UIRAPURÚ |  | BARRA |
|  | ILHA DA LIBERDADE |  | BARREIRAS |
|  | NOVA TERRA |  | FORMOSA DO RIO PRETO |
|  | NOVA ESPLANADA |  | MANSIDÃO |
|  | FLÓRIDA |  | MORPARÁ |
|  | SERRA BRANCA |  | MUQUÉM SÃO FRANCISCO |
|  | CARLOTA |  | RIACHÃO DAS NEVES |
|  | ARCO VERDE / SENHOR DO BONFIM |  | SANTA RITA DE CÁSSIA |
| SUBTOTAL II | 12 PA's |  | 8 Municípios |
| LOTE III | LAGOA DOURADA |  | PARATINGA |
|  | SANTO ANTÔNIO |  | PARATINGA |
|  | JACARANDÁ |  | SANTANA |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PALMAS E PASSOS |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PAMBÚ |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | NOVA ESPERANÇA GARIMÃ |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL III | 6 PA's |  | 4 Municípios |
| LOTE IV | FEIRINHA MARREQUEIRO / 02 IRMÃS |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / AGUADA DO MEIO |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / VILA MARREQUEIRO |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / BARRINHA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAGOA NOVA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAPINHA |  | CARINHANHA |
|  | BATALHA |  | BOM JESUS DA LAPA |
|  | MARRECAS |  | MALHADA |
| SUBTOTAL IV | 8 PA's |  | 3 Municípios |
| LOTE V | WILSON FURTADO / LAGOA DOS PATOS |  | JAGUAQUARA |
|  | SÃO DIOGO - VILA ANGÉLICA |  | PLANALTINO |
|  | SÃO DIOGO - VILA SÃO DIOGO |  | PLANALTINO |
|  | CHICO MENDES II |  | PORTO SEGURO |
|  | RIACHO DAS OSTRAS |  | PRADO |
|  | MARGARIDA ALVES |  | ITUBERÁ |
|  | CEDRO |  | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| SUBTOTAL V | 7 PA's |  | 6 Municípios |
| LOTE VI | MANGAL I E II E VALE VERDE |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL VI | 1 PA's |  | 1 Município |
| TOTAL | 42 PA's |  | 27 Municípios |

# FINALIDADES, TERMOS E DEFINIÇÕES

## FINALIDADES

As presentes Especificações têm por objetivo a fixação das condições gerais que serão obedecidas durante a execução das obras dos Projetos Executivos de Sistemas de Abastecimento de Água, em Projetos de Assentamento, localizados no estado da Bahia, bem como caracterizar as obrigações e direitos da Contratante e da Contratada, à qual foi confiada a execução das obras e serviços.

Estas Especificações farão, juntamente com o projeto existente, parte integrante do contrato de Empreitada, valendo como se fossem transcritas no próprio Contrato.

## TERMOS E DEFINIÇÕES

Quando nas presentes Especificações e em outros documentos de Contrato figurarem as palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas devem ser interpretadas como a seguir:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas (NB), Especificações (EB), Métodos (MB) e as Padronizações (PB).

ANSI – American National Standards Institute.

AWWA – American Water Works Association.

CAUSAS IMPREVISÍVEIS – São os cataclismos, tais como inundações, incêndios e transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações graves na ordem social tais como motins e epidemias.

CONCORRENTE – Pessoa, pessoas, firma ou grupo de firmas (consórcio) que apresentarem propostas à concorrência, objeto das presentes Especificações e de outros documentos de contrato.

CRONOGRAMA – Organização e distribuição dos diversos prazos para a execução as obras que compõem o objeto do contrato, e que serão propostos pelo Concorrente, na proposta e durante a execução das obras, e submetido à aprovação da Contratante.

DIAS – Dias corridos de calendário, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de Concorrência para a execução das obras, as Especificações, os desenhos, a proposta da Empreiteira, o Cronograma e quaisquer outros documentos suplementares que se façam necessários à execução das obras de acordo com as presentes Especificações e as condições contratuais.

CONTRATANTE – Entidade contratante dos serviços e que subscreverá o Contrato para a execução das obras a que se referem estas Especificações e de outros documentos de contrato.

CONTRATADA – Pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas (consórcio) que subscreverem o Contrato para a execução de todos os trabalhos indicados nas presentes Especificações e de outros documentos de contrato.

EMPREITEIRA – O mesmo que Contratada.

Especificações – São instruções, condições, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos.

FISCALIZAÇÃO – Pessoa, pessoas ou entidades designadas e credenciadas pela Contratante para o controle da execução das obras, abrangendo todos os aspectos técnico-administrativos, de modo a se cumprirem os requisitos do projeto e os prazos fixados, dentro dos preços contratados com a Empreiteira e os Fornecedores.

FORNECEDOR – O fornecedor dos equipamentos, aparelhos e materiais.

LISTA DE SERVIÇOS, DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS – Relações detalhadas, com as respectivas quantidades de todos os serviços, equipamentos e materiais necessários à execução das obras.

OBRAS – Conjunto de estruturas de caráter permanente que a Empreiteira terá de executar de acordo com o Contrato.

ORDENS DE SERVIÇO – Determinações, por escrito, da Fiscalização, para início e execução de serviços contratuais.

ORÇAMENTO – Conjunto dos preços parciais e globais, obtidos pela multiplicação dos quantitativos das planilhas de serviços, materiais, equipamentos e outros, pelos seus respectivos preços unitários.

PROPOSTA – Conjunto de documentos com que o Concorrente se propõe a executar as obras postas em licitação, incluindo, principalmente, plano de trabalho, metodologia e orçamento, tudo dentro do estipulado pelo Edital de Licitação.

SUBEMPREITEIRA OU SUBCONTRATADA – Pessoa, pessoas, firma ou firmas (consórcio) que podem subscrever, com prévia autorização da Contratante, contratos com a Empreiteira para fornecimento de materiais e/ou serviços destinados à execução das obras previstas no Contrato.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este documento refere-se à execução das obras dos Projetos Executivos de Sistemas de Abastecimento de Água, em Projetos de Assentamento, localizados no estado da Bahia.

Para efeito de medição, prevalecerão os quantitativos estipulados nas planilhas orçamentárias e efetivamente executados.

# REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES

## EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A execução das obras seguirão, em todos os seus pormenores, os desenhos dos projetos, bem como as presentes especificações. Tais elementos, que serão fornecidos em cópias à Empreiteira, farão parte integrante do Contrato.

Todo detalhe da obra que constar destas Especificações, sem estar indicado nos desenhos, ou que, estando nos desenhos, não conste explicitamente destas Especificações, deverá ser executado pela Empreiteira como se constasse de ambos os documentos.

## REVISÕES COMPLEMENTARES

### Por Parte da Fiscalização

A Fiscalização poderá revisar e complementar os projetos e as especificações. As revisões complementares serão comunicadas por escrito à Empreiteira.

### Por Parte da Empreiteira

A Empreiteira poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos das Especificações que entender convenientes, só podendo estas serem executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização.

## EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

A Empreiteira se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito e empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que dele dependam.

# RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

## RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São responsabilidades da Contratante:

- as indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários onde serão implantadas as obras;

- o pagamento dos serviços executados pela Empreiteira de acordo com os projetos, as Especificações e o Contrato;

- os recebimentos e os pagamentos dos materiais, equipamentos e tudo aquilo que for adquirido diretamente pela Contratante.

## RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO

São de responsabilidade da Fiscalização:

### Encargos Administrativos

- Representar a Contratante como órgão fiscalizador e supervisor das obras;

- Exigir o fiel cumprimento do Contrato e de seus aditivos pela Empreiteira e fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento pela Empreiteira, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

- Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da Contratante.

### Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles por ela julgados não satisfatórios;

- Assistir à Empreiteira na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir da Empreiteira a modificação de técnicas de execução inadequadas, a critério da Fiscalização e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- Revisar eventualmente os projetos e as normas técnicas, adaptando-os a situações específicas do local e do momento;

- Executar todos os ensaios necessários ao controle da construção da obra e interpretá-los devidamente;

- Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela Empreiteira quanto à produtividade, exigindo da Empreiteira acréscimos e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

A exigência e atuação da Fiscalização em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da Empreiteira no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, especificações o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

## RESPONSABILIDADES DA EMPREITEIRA

Na composição do orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, a Empreiteira deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além de definidos nestas Especificações e nos projetos.

### Conhecimento das Obras

A Empreiteira deve estar plenamente informada de tudo o que se relaciona com a natureza e localização da obra, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas, especialmente no que diz respeito ao transporte, aquisição, manuseio e armazenagem de materiais, disponibilidades de mão-de-obra, água, energia elétrica, vias de comunicação, instabilidade e variações meteorológicas, vazões dos rios e suas flutuações de nível, conformação e condições do terreno, tipo dos equipamentos, facilidades requeridas antes ou durante a execução da obra, e outros assuntos a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas.

A Empreiteira também deve estar plenamente informada de tudo o que se relaciona com o tipo, qualidade e a quantidade dos materiais que se encontram na superfície do solo e no subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de um reconhecimento e investigação do local das obras.

### Instalação dos Canteiros

A Empreiteira deverá apresentar à Fiscalização para aprovação o planejamento e a organização prevista para os canteiros e eventuais acampamentos, acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas instalações e suas localizações.

Os canteiros, quando necessário, serão cercados com tábuas novas e inteiras, ou chapas de madeira compensada, obedecidas rigorosamente as exigências da municipalidade local.

A Empreiteira responsabilizar-se-á plenamente por todas as providências relativas aos equipamentos de trabalhos utilizados nos canteiros, aos materiais e respectivos fornecimentos, às instalações, ao pessoal empregado na obra, às ligações provisórias, quando necessárias, de água, esgoto e energia e, em geral, a todos os meios e elementos usados para a execução das obras, de modo que sejam perfeitamente adequados e suficientes, independentemente da aprovação da Fiscalização. A aprovação da Fiscalização relativa à organização e às instalações dos canteiros propostos pela Empreiteira não eximirá esta, em caso algum, de todas as responsabilidades inerentes à perfeita realização das obras no tempo e pelo custo previsto.

### Implantação das Obras

A implantação das obras é encargo da Empreiteira, respeitadas as seguintes condições:

- A Fiscalização implantará marcos de referência básicos, a seu critério, julgados necessários para a locação das obras devidamente coordenados e nivelados. A partir desses elementos básicos, serão de responsabilidade da Empreiteira os trabalhos de locação e condução das obras. A Empreiteira proporcionará as necessárias facilidades para que estas locações sejam conferidas pela Fiscalização;

- A Empreiteira não dará início a qualquer serviço sem que sua locação tenha sido verificada pela Fiscalização, mas tal verificação não eximirá a Empreiteira da responsabilidade da exata execução dos trabalhos;

- A Empreiteira será responsável pela conservação e manutenção dos marcos de referência básicos instalados pela Fiscalização e, em caso de destruição ou dano dos marcos, intencionalmente ou por negligência, será a Empreiteira debitada pela despesa resultante de sua reposição, ficando também responsável por quaisquer erros causados pela perda dos mesmos.

### Encargos Diversos

- Fornecer todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços e seus acabamentos;

- Construir e manter nos canteiros instalações adequadas, com suficientes recursos materiais e técnicos, inclusive pessoal especializado para poder prestar assistência rápida e eficiente aos seus equipamentos, de modo a não ficar prejudicado o bom andamento dos serviços;

- Manter os canteiros e os acampamentos em perfeitas condições de asseio, livres de obstáculos, detritos, etc., e, após a conclusão dos trabalhos, remover todas as instalações, sucatas e detritos de modo a restabelecer o bom aspecto local. Quando necessário, a fim de evitar o levantamento de poeira, deverá ser molhado o local de trabalho;

- Construir e conservar as estradas necessárias ao acesso e à exploração de empréstimos e quaisquer outras estradas de serviço que se façam necessárias, assim como a conservação das estradas já existentes utilizadas para tal;

- Executar todos os serviços topográficos necessários à locação das obras de acordo com o projeto. As locações deverão ser referidas a marcos de referência básicos implantados pela Fiscalização;

- Permitir a inspeção e controle por parte da Fiscalização, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar durante a construção das obras. Tais inspeções não isentam a Empreiteira das obrigações contratuais e das responsabilidades legais, nos termos do Código Civil Brasileiro;

- Colocar à disposição da Fiscalização todos os meios, de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição;

- Só efetuar qualquer contrato de subempreitada após aprovação da Fiscalização. Tendo sido concedida autorização para subempreitada, a Empreiteira continuará, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstância, como a única, exclusiva e integral responsável pelas obras, pelos serviços subempreitados e pelas suas conseqüências, como se a subempreitada não existisse;

- Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e encargos sociais que, em conjunto, são de inteira e exclusiva responsabilidade da Empreiteira;

- Fornecer materiais que estão sendo utilizados na obra para formação das amostras a serem examinadas;

- Proteger todas as propriedades públicas e privadas contra quaisquer perigos devido aos serviços. Não deverá ser interrompido o fornecimento de quaisquer serviços de utilidade pública. Para isso, deverá a Empreiteira envidar os procedimentos necessários a manter a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços;

- Os danos causados às instalações enterradas existentes (ligações domiciliares de água e esgotos, redes pluviais, etc.) e seus reparos serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira, a qual deverá pesquisar as interferências antes da abertura das valas;

- Os danos causados às propriedades e utilidades públicas ou privadas devido a imperfeição ou descuido, serão reparados no menor prazo possível e sem ônus para a Contratante;

- Qualquer sinalização ou placa atingida pelos trabalhos deverá ser recolocada nas condições previstas, no menor prazo possível;

- Retirar imediatamente do canteiro de obras todo o material rejeitado pela Fiscalização.

### Administração das Obras

A Empreiteira compromete-se a manter, em caráter permanente, à frente dos serviços, um engenheiro civil (engenheiro-residente) de reconhecida capacidade, escolhido por ela e aceito pela Contratante, o qual representará a Empreiteira, sendo toda as instruções dadas a ele, válidas como sendo dadas à própria Empreiteira. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverá ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as obras a que se referem as presentes Especificações. O engenheiro-residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da Contratante.

A Empreiteira será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal necessário à execução dos serviços, devendo:

- cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho e legislação Social em vigor no Brasil;

- manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho;

- afastar da obra, no prazo de 24 horas, qualquer empregado seu, cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, por qualquer motivo, aos interesses da Contratante;

- responsabilizar-se pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal com residência em localidades circunvizinhas às obras;

- adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e à segurança no trabalho.

A Empreiteira será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução das obras e instalações por que respondam, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus algum para a Contratante o ressarcimento ou indenização de tais danos ou prejuízos.

Para o armazenamento, transporte e uso de explosivos, deverá ser obedecida a legislação em vigor. Antes de qualquer escavação a fogo, a Empreiteira apresentará à Fiscalização o plano e a técnica de trabalho a serem utilizados.

A Empreiteira é a única responsável pela guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios a, ainda, pela proteção à obra, devendo para tanto contratar a segurança necessária, através de guardas, visando a um perfeito serviço de vigilância.

Qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá ser executada após a prévia consulta ao órgão competente, anexando-se plantas com propostas das alterações necessárias, com indicação de todas as informações, incluindo prazo e sinalização.

A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra riscos de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. Com este fim serão utilizadas placas de sinalização, obedecendo-se às exigências do Código Nacional de Trânsito e às normas locais porventura existentes.

Deverá também ser isolado o local de trabalho por meio de cerca resistente, de modo a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas.

À noite deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas pisca-pisca e outros avisos luminosos, em cada ângulo ou extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de aviso, bem como ao longo do canteiro de obras.

A Empreiteira deverá manter na obra em caráter permanente vigias, de forma que a sinalização permaneça em perfeitas condições de funcionamento.

Deverão ser mantidas livres as passagens circunjacentes, salvo autorização em contrário dada pela Fiscalização. Os trabalhos deverá ser conduzidos de maneira a intervirem o menos possível com o uso normal das propriedades vizinhas ao local de trabalho.

A Empreiteira deverá fornecer sinalizadores quando solicitados pela Fiscalização, a fim de permitir a passagem do tráfego sob controle.

Deverão ser removidos imediatamente os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou através de qualquer via pública.

Cabe à Empreiteira entrar em contato com órgãos federais, estaduais e municipais, visando liberar a execução das obras nos logradouros públicos, seguindo a orientação da Contratante.

Caso a Empreiteira não adote as providências necessárias e de sua responsabilidade, definidas nas presentes Especificações ou nos documentos contratuais, principalmente no que tange à segurança contra acidentes, proteção das obras executadas e proteção do patrimônio de terceiros, a Contratante poderá executar os serviços necessários, diretamente ou não, debitando as despesas, adicionadas de 15% à Empreiteira, deduzidas de quaisquer quantias devidas ou que venham a ser devidas pela Contratante.

### Proteção das Obras, Equipamentos e Materiais

A Empreiteira deverá a todo momento proteger e conservar todas as instalações, equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim como toda a obra executada até a sua aceitação final pela Fiscalização.

Será a Empreiteira responsável durante a vigência do Contrato, até a entrega definitiva da obra, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligência ou imperícia na execução das obras.

### Trabalhos Defeituosos ou Não Especificados

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização serão considerados como não aceitável ou não autorizado, devendo a Empreiteira remover, reconstituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso ou não previsto, sem que a Empreiteira tenha direito a qualquer pagamento extra.

Qualquer omissão ou falta por parte da Fiscalização em rejeitar algum trabalho que não satisfaça às condições do projeto ou das Especificações não eximirá a Empreiteira da responsabilidade em relação ao mesmo.

A negativa da Empreiteira em cumprir prontamente as ordens da Fiscalização, de remoção e reconstrução dos referidos materiais e trabalhos, implicará na permissão à Contratante para promover outros meios de execução da ordem, sendo os custos dos serviços e materiais debitados à Empreiteira acrescidos de 15% e deduzidos de quaisquer quantias devidas ou que venham a ser devidas pela Contratante.

## RELACIONAMENTO EMPREITEIRA-FISCALIZAÇÃO-CONTRATANTE

O relacionamento seguirá o especificado abaixo:

- A Empreiteira deverá se comunicar com a Contratante através da Fiscalização;

- A comunicação formal entre a Empreiteira e a Fiscalização deverá ser feita através de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias da comunicação será visada pelo órgão que os recebeu e devolvida de imediato ao órgão emitente;

- A Empreiteira poderá contestar, por escrito, o impedimento ou a suspensão dos trabalhos por parte da Fiscalização. Mas, até que o assunto seja resolvido pela Contratante, a Empreiteira acatará a decisão da Fiscalização.

Em nenhum caso, a contestação poderá servir de motivo para justificar atrasos ou para qualquer outra reivindicação por parte da Empreiteira.

- Qualquer reclamação ou reivindicação da Empreiteira, durante ou após a execução das obras, deverá ser feita do modo mais claro possível, com referências aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificações que julgarem aplicáveis.

Reclamações ou reivindicações não notificadas dentro do prazo de dez dias após a ocorrência do fato não serão consideradas.

# ANDAMENTO E PROGRESSO DOS TRABALHOS

## INÍCIO DOS TRABALHOS

A Empreiteira deverá começar os trabalhos dentro de dez dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Contratante e deverá prosseguir diligentemente com os mesmos até o término das obras.

## PRAZOS DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR ATRASOS

A Empreiteira deverá terminar todos os trabalhos referentes às obras dentro do prazo final de construção previsto no cronograma, o qual deverá ser atualizado mensalmente pela Empreiteira, e então enviado à Fiscalização nos primeiros dez dias de cada mês.

Se algum retardamento ocorrer devido a causas imprevisíveis, sem que haja negligência por parte da Empreiteira, o prazo de construção poderá ser estendido por um período julgado plausível pela Fiscalização, desde que a mesma considere procedentes as alegações da Empreiteira.

A Empreiteira deverá notificar por escrito à Fiscalização a ocorrência de causas imprevisíveis, justificando as circunstâncias e seus efeitos. Causa imprevisível notificada após dez dias de sua ocorrência não será considerada como justificativa para extensão do prazo de construção da obra.

A Empreiteira poderá, em sua proposta ou mesmo durante a construção, propor alterações nos prazos parciais do cronograma, os quais só poderão ser levados a efeito quando aprovados pela Fiscalização.

A Empreiteira poderá durante a construção propor alterações nos prazos parciais do Cronograma, os quais só poderão ser levados a efeito quando aprovados pela Fiscalização. A aprovação por parte da Fiscalização, de alterações no projeto, não exime a Empreiteira da responsabilidade por eventual atraso no prazo final da construção e nem lhe dará direito a qualquer reivindicação.

A Empreiteira se compromete a colocar e manter no canteiro de trabalho, à medida das necessidades do serviço, o equipamento mínimo a ser fixado no Edital de Concorrência para cada obra.

Caso sejam necessários para o fiel cumprimento do Cronograma, a critério da Fiscalização, a utilização de equipamentos adicionais aos constantes do Edital, a Empreiteira deverá empregá-los, como se contemplado estivesse no Edital, e não será pago pela Contratante nenhuma quantia adicional referente ao mencionado acréscimo de equipamento.

No caso dos trabalhos a que se referem estas Especificações não se completarem dentro do prazo final de construção previsto no Cronograma, a Empreiteira pagará multa conforme previsto no Contrato.

## PROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

Antes do início das obras, a Empreiteira submeterá à Fiscalização o programa de ataque e desenvolvimento mensal das obras e de desembolso mensal. As obras só poderão ser desenvolvidas após a aprovação do plano pela Contratante, que poderá adaptá-lo às suas condições reais de financiamento das obras ou aos seus programas financeiros.

A obra deverá ser desenvolvida utilizando 48 horas semanais, salvo em casos excepcionais, tais como interferência com o trânsito de veículos, possibilidade de acidentes, etc., definidos pela Fiscalização.

Todo acréscimo de custo referente ao trabalho executado fora do período normal e conseqüente atraso do Cronograma, correrá por conta exclusiva da Empreiteira.

Em qualquer caso, não serão pagos à Empreiteira acréscimos nos preços unitários ou por verba, decorrentes de serviços executados nas horas fora do período normal.

A Empreiteira deverá conduzir seus trabalhos de maneira a intervir o menos possível com as propriedades vizinhas e com o trânsito de veículos e de pessoas.

## DESEMPENHO DO EMPREITEIRO

Será avaliado o desempenho da Empreiteira na execução dos serviços, sendo tal desempenho utilizado no julgamento da mesma em outras concorrências.

Qualquer atestado relativo à execução da obra deverá ser solicitado até 12 meses após a conclusão da mesma.

# ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

## NORMAS GERAIS PARA TODOS OS MATERIAIS

### Condições Gerais

Todos os materiais que se utilizem nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas neste capítulo, e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Será obrigação da Empreiteira avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, para que se possa executar os ensaios necessários.

A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita pela Fiscalização ou pelos representantes autorizados, de acordo com as normas destas Especificações e as do ensaio que se vai realizar.

Todos os tipos de amostras de materiais (inclusive o concreto para a confecção dos corpos de prova) destinadas a exames e ensaios, serão fornecidos pela Empreiteira, às suas expensas, devendo o mesmo tudo facilitar. Tal procedimento é extensivo aos testes de comprovações de escalas, medidas e qualquer outro dispositivo que se utilize. Os ensaios, exceto indicação em contrário nas presentes Especificações, estarão a cargo da Fiscalização.

Os materiais serão armazenados tendo assegurada a conservação de suas características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando se considerar necessário, deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras superfícies limpas e adequadas e não sobre o terreno ou, quando se indique nestas Especificações, deverão ser colocados em depósitos protegidos da intempérie.

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização.

A não ser que se especifique o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir-se-á a pesos.

As referências que se façam de peneiras nestas Especificações, a menos que se especifique de outra maneira, serão as da série ASTM.

De modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos materiais que se utilizem nas obras deste projeto.

O transporte, a manipulação e o emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não se alterem suas características, nem sua forma ou dimensões.

### Transporte e Armazenamento

Os veículos a serem utilizados no transporte deverão ser adequados aos diversos tipos de materiais a transportar.

As operações de carga e descarga serão procedidas com cuidado, por pessoal habilitado e utilizando equipamentos e/ou ferramentas adequadas. Quando se tratar de tubos com diâmetro superior a 300mm, estas operações serão efetuadas com auxílio de equipamentos.

Os materiais deterioráveis serão armazenados em local coberto, protegido contra a umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades.

Materiais duráveis poderão ser armazenados ao tempo, mas em local destinado a esse fim e cercado.

## TERRAS

### Formas de Utilização

O destino de todos os materiais escavados será fixado pela Fiscalização, quer sejam turfas, húmus, terra vegetal, materiais de demolição e os demais materiais recusados pela Fiscalização e os reaproveitáveis.

Sempre que seja possível, todos os materiais não recusados que se obtenham das escavações serão utilizados na execução de aterros ou sobrecargas de aterros ou enchimentos, transportando-se diretamente da zona de escavação à de utilização mais próxima.

Irão para depósitos, para utilização posterior, aqueles materiais que a Fiscalização selecione e que não se possa transportar diretamente ao local de emprego.

A Fiscalização poderá utilizar os materiais recusados, sempre que possível sem depósito intermediário, para a ampliação ou melhorias de áreas carentes de entulho e que de alguma forma venham beneficiar a comunidade.

Os lugares de depósitos serão fixados pela Fiscalização, bem como a forma e o volume de cada depósito para facilitar as operações de construção e medição que sejam necessárias.

Em qualquer caso, os materiais depositados deverão estar separados por tipo de material escavado.

### Materiais para Aterros Compactados

Os materiais a empregar em aterros serão, em geral, os produtos procedentes das escavações realizadas na obra, ou dos locais de empréstimo especificados no projeto ou autorizados pela Fiscalização.

A aprovação de uma área de empréstimo não significa que todo o material existente seja adequado para a construção dos aterros. Somente os materiais adequados de tais áreas, aprovados pela Fiscalização, poderão ser lançados nos aterros.

Materiais com características insatisfatórias como raízes, gramas, matéria orgânica ou outros materiais perecíveis ou prejudiciais, não deverão ser utilizados. Materiais inadequados, lançados nos aterros, não serão pagos e deverão ser removidos e substituídos às custas da Empreiteira.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em contato com obras de concreto de qualquer tipo.

### Materiais para Reenchimento

O material procedente de escavações poderá ser utilizado no reenchimento de valas ou cavas de fundações, sempre que o dito material cumpra as condições exigidas neste item.

Quando o material procedente das escavações não for adequado para o reenchimento para valas, ou seja preciso estender um aterro prévio antes de escavar a vala, tomar-se-á material de empréstimo, estando este composto de areias e pedregulhos sílicos, limpos, naturais ou procedentes de britagam, com a dosagem granulométrica em peso compreendida dentro dos seguintes limites:

| MALHA | % QUE PASSA |
| --- | --- |
| 2" | 100 |
| 1" | 95 – 100 |
| Nº 4 | 60 – 100 |
| Nº 2 | 0 – 50 |
| Nº 200 | 0 – 20 |

Nas zonas em que o fundo de vala se encontre abaixo do lençol freático ou naquelas em que, a juízo da Fiscalização, se precise de uma drenagem eficiente, empregar-se-á um material composto de pedra britada (pedrisco e/ou brita nº 1) e areias sílicas resistentes à água e ciclos atmosféricos e com a dosagem granulométrica em peso compreendida dentro dos seguintes limites:

| MALHA | % QUE PASSA |
| --- | --- |
| 1 1/2" | 100 |
| 3/4" | 95 – 100 |
| Nº 10 | 0 – 25 |
| Nº 20 | 0 – 15 |

O material procedente das escavações será aceitável em geral para reenchimento, sempre que se encontre livre de raízes, matérias orgânicas, substâncias putrecíveis, pedras e torrões de tamanho máximo inferior a 10cm.

### Materiais Filtrantes

Os materiais filtrantes serão agregados naturais devidamente classificados: areias, solos selecionados ou materiais isentos de argila, turfa ou outras matérias similares.

O tamanho máximo não será, em nenhum caso, superior a 76mm – peneira 3" ASTM – e não conterá quantidades de material fino (que atravesse a  peneira nº 200) acima de 5%.

O material filtrante estará enquadrado dentro das faixas granulométricas definidas em função das seguintes condições:

a) Condições de permeabilidade

D15

----- > 15

d15

b) Condições de não-entupimento de material filtrante:

D15         D15                   D50

----- < 5; ----- < 40; ------ < 25

D85              d15              d50

c) Condições de uniformidade:

D60

2   ---- < 20

d10

d) Condições de não-entupimento do tubo:

Se utilizam tubos perfurados:

D85

--------------------- > 1

Diâmetro do crivo

Se utilizam tubos com juntas abertas:

D85

--------------------- > 1,2

Largura da junta

Se utilizam tubos de concreto poroso:

d15 do agregado do tubo

------------------------------ < 5

D85

Nestas condições, Dx representa a dimensão da peneira pela qual passam x% do material filtrante, e dx a dimensão da peneira pela qual passam x% do material do terreno.

D15

Em casos de terrenos coesivos, a condição  ----- < 15 (condição "b") poderá ser substituída pela

d85

condição D15 < 0,1mm.

Quando não for possível encontrar um material que cumpra todos esses limites, poderá ser recorrer ao emprego de filtros compostos por várias capas, uma das quais, de material mais grosso, será colocada junto aos tubos e cumprirá as condições de filtro em relação à capa seguinte.

### Materiais para Embasamentos

Os materiais a empregar em bases serão solos selecionados, mistura de solos e/ou materiais que procedam de britagem e/ou trituração de pedras de pedreira ou pedregulho natural, em cujo caso deverão conter, como número, 50% em peso de elementos britados que apresentem duas ou mais faces de fraturas e não contenham matéria vegetal ou orgânica.

A composição granulométrica dos materiais cumprirá as condições seguintes:

- a fração que passa pela peneira nº 200 será menor que a metade da fração que passa pela peneira nº 40;

- a curva granulométrica dos materiais, determinada mediante o emprego das peneiras que definem as faixas Z-2 a Z-4, está compreendida dentro de algumas delas.

| PENEIRAS | % EM PESO QUE PASSA PELA PENEIRA CORRESPONDENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2 | Z-3 | Z-4 |
| 3" | - | - | - |
| 2" | -100 | - | - |
| 1 1/2" | 75 – 100 | -100 | -100 |
| 1" | 55 – 85 | 70 – 100 | -100 |
| 3/4" | 50 – 80 | 60 - 90 | 70 – 100 |
| 3/8" | 40 – 70 | 45 – 75 | 50 – 80 |
| Nº 4 | 30 – 60 | 30 – 60 | 35 – 65 |
| Nº 10 | 20 – 50 | 20 – 50 | 20 – 50 |
| Nº 40 | 10 – 30 | 10 – 30 | 15 – 80 |
| Nº 200 | 5 – 15 | 5 - 15 | 5 – 15 |

O coeficiente de qualidade, medido pelo ensaio de abrasão Los Angeles será inferior a 40.

As perdas de agregados, submetidos à ação de soluções sódicas ou magnésicas em cinco ciclos, serão inferiores a 12% e a 18%, respectivamente.

A fração que passa pela peneira nº 40 deve cumprir as condições seguintes:

1L  25

IP  6

A capacidade de suporte dos materiais empregados em bases deverá ser maior que 60%.

## TIPOS DE EMBASAMENTO

### Embasamento de Terra

O embasamento poderá ser feito pela simples conformação do "berço de terra" em um setor circular de 90o, para assentamento de tubos, quando a carga sobre os mesmos não exigir berço de concreto ou de pedra britada e quando o terreno for suficientemente firme, sendo este embasamento denominado tipo "A".

### Embasamento de Material Granular

Quando, a critério da Fiscalização, não for suficiente para o uso de berço conformado em terra (tipo A) e não for necessário o berço de concreto, será empregado o berço granular (areia, pedrisco ou brita nº 1 combinados com brita nº 2) disposto em camadas, sendo admitido o seu emprego a critério da Fiscalização. A este embasamento denomina-se tipo "B".

### Embasamento de Concreto

O concreto para embasamento de tubos será preferencialmente misturado em betoneiras, e no tempo necessário, a fim de obter a sua perfeita homogeneização.

Os embasamentos de concreto são denominados de tipos C, D, E e F.

No embasamento tipo C, o tubo será assentado em concreto simples.

Nos embasamentos dos tipos D e E o concreto simples será reforçado com 1% e 4% da seção longitudinal de ferro CA-25, respectivamente.

O embasamento tipo F será o tipo D invertido.

## MATERIAIS PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS

### Cimento

Condições Gerais

Todos os cimentos a empregar nas obras deverão obedecer às normas e especificações da ABNT. Será utilizado o cimento Portland comum CP-320, cujas características estão contidas na EB-1 e EB-208 da ABNT, devendo atender principalmente aos tópicos II e V da C-150 da ASTM para obras em contato com meios agressivos, a menos que, em determinadas condições, estando ou não prevista no projeto, seja necessária a utilização de cimentos especiais em cujo caso serão seguidas as determinações da Fiscalização.

O cimento deverá ser fornecido em sacos e armazenado em silos ou depósitos impermeáveis e ventilados. Cada remessa deverá ser estocada em pilhas de 10 sacos dada uma, de maneira que possa ser facilmente reconhecida das demais, com indicação da data de chegada, a fim de permitir a sua utilização em ordem cronológica de chegada ao canteiro.

Será permitido o uso de cimento a granel, desde que, em um único silo, só haja cimento da mesma procedência.

Manipulação e Armazenagem

O cimento do tipo aprovado será transportado em sacos de papel, nos quais deverá figurar expressamente o tipo do cimento, o nome do fabricante ou, então, a granel em depósito hermético, em cujo caso o documento de envio, com as mesmas indicações citadas, deverá acompanhar cada remessa. Não se permitirá o envio de cimento em sacos de estopa ou similares.

O cimento será armazenado sob cobertura, de maneira a permitir o fácil acesso para a adequada inspeção e identificação de cada remessa, em um depósito ou lugar protegido convenientemente contra a chuva, a umidade do solo e das paredes.

No caso de se armazenar o cimento por período superior a 30 dias, deve-se inverter a posição relativa dos sacos em cada pilha, uma vez em cada 30 dias consecutivos de armazenagem. O período máximo de armazenamento não será superior a 90 dias.

Quando o cimento estiver armazenado em sacos, estes serão colocados sobre tábuas, separadas das paredes do depósito e deixando corredores entre as diferentes pilhas, de maneira que possa permitir a passagem de pessoas e conseguir uma boa ventilação local. Para cada quatro camadas de sacos, no máximo, colocar-se-á um tabuleiro ou tábuas de madeira, de modo a permitir a ventilação das pilhas de sacos.

Lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser misturados, mas deverão ser colocados separadamente de maneira a facilitar a inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento.

Não deverá existir risco de pega rápida e, para isto, a temperatura de chegada do cimento à obra não deverá ser superior a 5oC acima da temperatura média do dia.

Inspeção e Ensaios

Cada uma das partidas de cimento que se receba na obra será submetida aos ensaios indicados na EB-1 para a verificação de suas propriedades. Poderão ser aceitas, se vierem acompanhadas de um certificado do fabricante que garanta o cumprimento de todas as condições impostas na especificação referida acima.

Autoriza-se a reduzir a série completa dos ensaios aos de determinação da consistência normal e tempo de pega, de estabilidade de volume e de resistência à compressão de argamassa, se a Fiscalização julgar oportuno.

Independentemente de tais ensaios, quando o cimento em condições atmosféricas normais, estiver armazenado em sacos durante um prazo igual ou superior a seis semanas, proceder-se-á comprovação de que as condições de armazenamento forem adequadas. Para isto se repetirão os ensaios anteriormente indicados, na seguinte ordem:

- Determinação da finura pela peneira nº 200;

- Perda ao fogo;

- Ensaios restantes, segundo a EB-1.

É suficiente que o cimento cumpra com o ensaio 1 ou, na sua falta, com o ensaio 2, para que seja considerado apto.

Deverá ser repetido este procedimento de comprovação de condições de armazenamento se transcorrerem seis semanas do período anterior até o momento de seu emprego.

No caso de condições atmosféricas especiais, a Fiscalização poderá variar, a seu critério, os prazos indicados de seis semanas.

### Agregados

Condições Gerais

A critério da Fiscalização, poderá ser usada areia artificial, desde que atenda às Normas da ABNT.

Os agregados miúdos conterão a suficiente quantidade de elementos finos, inferiores a 1,25mm, a fim de se conseguir a impermeabilidade do concreto.

O agregado graúdo consistirá de pedras britadas mecanicamente através de britador, isentas de substâncias nocivas, como torrões de argila, etc., cuja granulometria atenda à EB-4.

O agregado a ser utilizado nos concretos será constituído pela mistura em proporções convenientes, de acordo com os estudos de dosagem racional dos traços especificados e aprovados pela Fiscalização.

Em geral o tamanho máximo dos agregados graúdos será inferior a 4/5 do espaçamento entre armaduras e a 1/3 da espessura mínima da estrutura. Em qualquer caso o tamanho máximo não será superior a 76mm (3").

Armazenamento

Os agregados para concretos serão armazenados separando-os pelo menos em três categorias granulométricas, sendo que uma delas corresponderá exclusivamente aos agregados miúdos.

Os locais de armazenamento serão silos ou depósitos independentes e, para cada um deles, a Fiscalização determinará as tolerâncias em que será permitida a presença de elementos de tamanhos superiores ou inferiores aos limitantes de cada categoria.

O piso destinado a depósitos de agregados deverá receber tratamento ou, em caso contrário, não se utilizarão os 30cm iniciais das pilhas (base).

O conteúdo de umidade do agregado fino deverá permanecer constante em cada silo ou depósito, no mínimo em cada jornada de trabalho, devendo a Empreiteira tomar as medidas necessárias para o cumprimento desta determinação, entre as quais estará incluída a previsão dos meios adequados, para determinar na obra o valor do conteúdo de umidade de maneira rápida e eficiente.

Qualidade e Ensaios

Os agregados compor-se-ão de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoável, sem excesso de formas lamelares, alongadas ou facilmente desintegráveis e isentos de pó, sujeira, argila ou outras matérias aderidas. A Fiscalização poderá exigir a lavagem dos agregados até a eliminação das impurezas inaceitáveis.

As substâncias prejudiciais que possam conter os agregados não excederão aos limites estabelecidos na EB-4, devendo serem realizados todos os ensaios relacionados na EB-4 para sua aceitação ou rejeição.

As amostras dos agregados, representativas dos materiais a serem usados na obra, serão retiradas sob a supervisão da Fiscalização, pelo menos 60 dias antes da data prevista para o início da concretagem.

As amostras serão submetidas a todos e quaisquer ensaios que se façam necessários para comprovar sua concordância com os termos destas Especificações.

Todos os ensaios serão realizados de acordo com os métodos padrões da ABNT ou ASTM, aplicáveis em cada caso.

Durante a construção, a Empreiteira continuará com a amostragem e ensaios dos agregados para verificar a obediência aos requisitos especificados.

Qualidade e Ensaios do Agregado Miúdo

As percentagens máximas de substâncias prejudiciais no agregado fino ao entrar na betoneira não deverão ultrapassar os seguintes valores:

- material passando pela peneira nº 200: 3% (em peso);

- substâncias prejudiciais (tais como mica, grãos recobertos e partículas friáveis): 3% (em peso).

Da mesma forma, a percentagem de torrões de argila, de acordo com o MB-8 da ABNT não deve exceder a 1% (em peso).

A soma das percentagens de todas as substâncias prejudiciais não poderá ser superior a 5% (em peso).

O agregado miúdo deverá atender aos seguintes requisitos de ensaios:

- ensaios colorimétricos para impurezas orgânicas, conforme MB-10 da ABNT, ou designação C-40 da ASTM: a cor do  líquido em que a amostra está imersa, no ensaio, não será mais escura do que a cor estabelecida como padrão de referência;

- peso específico (MB-28 da ABNT): não será menor do que 2,50t/m3;

- ensaio de alteração pelo uso do sulfato de sódio (C-88 da ASTM): a quantidade retida na peneira nº 50, após cinco ciclos, não deve apresentar uma perda média ponderada maior que 10% em peso.

Qualidade e Ensaios do Agregado Graúdo

As percentagens máximas de substâncias prejudiciais em qualquer tamanho de agregado graúdo ao entrar na betoneira, não poderão ultrapassar os seguintes valores:

- material passando pela peneira nº 20: 1% (em peso);

- outras substâncias prejudiciais: 2% (em peso).

Do mesmo modo, a percentagem de torrões de argila, de acordo com o MB-8 da ABNT ou C-142 da ASTM, não poderá exceder a 0,25% (em peso).

A soma das percentagens de todas as substâncias prejudiciais, em qualquer tamanho de agregado ao entrar na betoneira, não poderá ser superior a 3% (em peso).

O agregado graúdo obedecerá às três seguintes exigências:

- Ensaios de Abrasão Los Angeles (segundo o MB-170): a perda nos vários tamanhos de agregados não deverá exceder a 50%. Os agregados com diâmetro máximo menor que 3/4" serão submetidos a 500 revoluções, e os com diâmetro superior a 3/4" a 1000 revoluções, de acordo com a especificação C-535 da ASTM.

Caso o agregado de 3" a 6", quando britado para dimensões de 3" – 1 1/2", satisfizer aos requisitos indicados para o agregado de 3" – 1 1/2", seja considerado satisfatório quanto ao Ensaio de Abrasão Los Angeles.

- Ensaio de alteração pelo uso de sulfato (C-88 da ASTM): a perda média ponderada, após cinco ciclos, não deverá exceder a 10%.

- Peso específico (ABNT MB-29 ou ASTM C-129): o peso específico não deverá ser menor que 2,55 t/m3.

Gradação dos Agregados

A gradação dos agregados obedecerá ao especificado a seguir, a menos que seja determinado de outra forma pela Contratante:

Agregado Miúdo (areia)                                           Limites da ASTM C-33

| PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS ABERTURAS NORMAIS (USBS) | PERCENTAGEM ACUMULADA RETIDA (EM PESO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 3/8" | 0 | 0 |
| Nº 4 | 0 | 0 |
| Nº 8 | 0 | 20 |
| Nº 16 | 15 | 50 |
| Nº 30 | 40 | 75 |
| Nº 50 | 70 | 90 |
| Nº 100 | 90 | 98 |
| Passando pela peneira nº 100 | 10 | 2 |

Além dos limites de gradação mostrados acima, o agregado miúdo terá um módulo de finura não inferior a 2,20 e não superior a 3,10.

A gradação do agregado será também controlada, de modo que os módulos de finura, de pelo menos quatro dentre cinco amostras consecutivas ensaiadas, não tenham variação maior do que 0,15 do módulo de finura médio de todas as amostras ensaiadas.

O módulo de finura será determinado dividindo-se por 100 a soma das percentagens acumuladas retiradas nas peneiras de malhas quadradas nºs 4, 8, 16, 30, 50 e 100.

O agregado miúdo poderá ser separado em duas ou mais frações estocadas separadamente, sendo combinadas na central de concreto, em proporções determinadas pela Fiscalização.

Agregado Miúdo (brita)                                                               Limites da ASTM C-33

| Abertura Nominal da Peneira | Percentagem Acumulada Retida (Em Peso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm pol. | 4,8mm até 19mm | 19,5mm até 38mm | 38mm até 76mm | 76mm até 152mm |
|  | Agregado 1 | Agregado 2 | Agregado 3 | Agregado 4 |
| 178 7 | - | - | - | 0 |
| 152 6 | - | - | - | 0 – 10 |
| 102 4 | - | - | 0 | 55 – 80 |
| 76 3 | - | - | 0 – 10 | 80 – 100 |
| 50 2 | - | 0 | 40 – 75 | 90 – 100 |
| 38 1 1/2 | - | 0 – 10 | 85 – 100 | - |
| 25 1 | 0 | 55 – 80 | 92 – 100 | - |
| 19 3/4 | 0 – 10 | 90 – 100 | 95 – 100 | - |
| 9,5 3/8 | 45 – 80 | 95 – 100 | - | - |
| 4,8 nº 4 | 90 - 100 | - | - | - |

Os limites indicados são para cada tamanho de agregado, separadamente.

### Considerações Gerais

Tanto a água que se empregue na fabricação de concretos e argamassas, como a que se utilize para lavagem dos agregados, deverão cumprir as condições especificadas nos artigos 79 e 80 da NB-1 e será aprovada previamente pela Fiscalização.

Salvo justificativa especial, deverão ser rejeitadas as águas que não cumpram as seguintes condições:

- pH compreendido entre 6 e 8;

- substâncias solúveis em quantidade inferior a 35g/l;

- teor de sulfatos expresso em SO3 inferior a 0,3g/l;

- inexistência de hidratos de carbono;

- óleos de qualquer origem em quantidade inferior a 15g/l.

Ensaios

Todos os ensaios serão executados de acordo com os métodos de ensaios da ABNT. As características da água a empregar em argamassa e concretos deverão ser comprovadas antes de sua utilização, mediante a execução da série completa ou reduzida de ensaios que julgar conveniente a Fiscalização.

### Aditivos

Condições Gerais

Autoriza-se o uso de qualquer produto sempre que se justifique mediante os oportunos ensaios, verificando-se que, depois de utilizado o aditivo, o concreto continue cumprindo todas as condições destas Especificações.

Todos os aditivos devem ser previamente aprovados pela Fiscalização, tendo em vista que, uma vez aprovado um determinado produto, não se poderá substituir por outro sem ser submetido a nova aprovação. Antes do uso inicial de qualquer aditivo a Empreiteira informará à Fiscalização, por escrito e com 15 dias de antecedência, indicando o nome e origem de cada aditivo.

Incorporadores de Ar

Utilizar-se-ão incorporadores de ar aprovados pela Fiscalização em todo concreto que se use para enchimento e estruturas. Os produtos aerantes serão aceitos com certificados do fabricante que demonstre que o produto reúne todas as condições exigidas, porém, a permissão para sua utilização dada pela Fiscalização não liberará a Empreiteira da responsabilidade de que o concreto cumpra todas as condições destas Especificações.

- A quantidade de ar incorporado em volume será de 5 a 6% do volume de concreto;

- A percentagem de exsudação de água da amostra do concreto com aerante não excederá a 65% daquela correspondente a uma amostra do mesmo concreto sem aerante;

- A resistência à compressão da amostra do concreto com aerante não será inferior a 80% da que apresenta uma amostra do mesmo concreto sem aerante;

- Deverão obedecer às especificações C-260/74 da ASTM.

Plastificantes

Serão utilizados plastificantes, previamente aprovados, em qualquer concreto. A este plastificante deverá ser adicionada água no momento do amassamento e deverá obedecer à especificação C-494/71 da ASTM.

A Empreiteira deverá enviar à Fiscalização resultados de ensaios que mostrem o comportamento do plastificante e seu efeito na resistência do concreto em várias idades.

Impermeabilizadores

Os impermeabilizadores, quando necessários, deverão ser líquidos, com densidade aproximada de 0,80g/cm3 e serão colocados na água de amassamento dos concretos e argamassa após aprovados pela Fiscalização.

Aceleradores de Pega

Caso necessário, utilizar-se-á acelerador de pega para argamassas e concretos em dosagem controlada e definida pela Fiscalização, de maneira que não alterem as características finais dos concretos e argamassas.

## AÇOS

### Aço Comum para Armaduras de Concreto

O aço comum a empregar em armaduras classe CA-25, deverá cumprir às condições impostas pelas NB-1 e NB-2, bem como pela EB-3/1967 e Anexo.

Bastará, para a recepção na obra, a apresentação de um certificado de laboratório oficial que confirme o cumprimento das condições anteriores.

### Aço Especial para Armaduras de Concreto

Os aços especiais para armaduras, classes CA-50 e CA-60 cumprirão as mesmas condições especificadas no tópico anterior, exceto o que se indica a seguir:

- Os aços especiais estriados a frio cumprirão a condição de alongamento de ruptura, medindo-se dito alongamento após submetido o aço a um processo de envelhecimento acelerado a 250oC durante duas horas.

- O limite elástico característico do aço especial será, como mínimo, igual a 5.000kg/cm2.

### Perfis Estruturais de Aço

Os perfis de aço serão utilizados nas estruturas metálicas e nos escoramentos metálicos fechados nas escavações profundas e onde se fizerem necessários, devendo serem utilizados como longarinas e estroncas conforme projeto específico de escoramento, a critério da Fiscalização. As dimensões e tipos de aço a empregar estarão indicadas nos desenhos e listas de materiais e equipamentos para cada utilização.

### Estacas-Pranchas

Para o escoramento fechado serão utilizadas estacas pranchas de aço tipo U na dimensão requerida.

### Aços Laminados

Os aços laminados, peças perfiladas e chapas finas e grossas deverão ser de grãos finos e homogêneos.

Sua superfície será lisa e sã, sem apresentar fendas ou sinais que possam comprometer sua resistência ou prejudicar seu aspecto. Estarão bem calibrados, qualquer que seja seu perfil e as extremidades faceadas e seu rebarbas.

As chapas poderão ser trabalhadas a lima e buril e perfuradas em curva, embutidas e aquecidas, segundo as práticas seguidas ordinariamente nas oficinas, sem fundir-se ou apresentar fendas.

Os ensaios de tração deverão submeter as peças a cargas mínimas de ruptura de 40kg/cm2.

As chapas deverão encurvar-se, dobrando-se sobre si mesmas, de modo que as arestas fiquem a uma distância igual a quatro vezes a espessura; a prova será feita antes da têmpera, não devendo apresentar fendas nem sinal algum de ruptura na superfície exterior do dobramento.

O alongamento mínimo no momento da ruptura deverá ser de 22%.

### Aços Moldados

Os aços moldados deverão ser de uma textura completamente homogênea, sem escórias na massa ou outros defeitos.

A resistência à ruptura por tração será, pelo menos, 39kg/cm2 e o alongamento mínimo 10%. Para o aço de rolos e eixos, estas cifras serão, respectivamente, 60kg/mm2 e 8%.

### Fundições

As fundições serão de segunda fusão, apresentando um grão fino e homogêneo. Deverão ser tenazes e duras, podendo, contudo, serem trabalhadas com lima e buril. Não terão bolsas de ar, ou vazios, manchas, fios ou outros defeitos que prejudiquem sua resistência ou continuidade e o bom aspecto de superfície.

Os furos não serão feitos na fundição e sim nas oficinas, fazendo-se uso das correspondentes máquinas e ferramentas (torno, fresa, furadeira, etc.).

A resistência mínima à tração será de 15kg/cm2.

As barras de ensaio serão retiradas da metade da coagem correspondente, ou virão fundidas com as peças moldadas.

### Aço para Parafusos, Rebites e Pinos

A natureza do material será a mesma especificada para aço laminado.

A resistência à ruptura deverá ser, pelo menos, 40kg/mm2 e o alongamento mínimo 22%.

O aço será perfeitamente maleável. Um pedaço com comprimento igual a duas vezes o diâmetro, aquecido à temperatura de emprego dos rebites, deverá poder se reduzir a 1/3 desse comprimento, a marteladas, sem que apresente fendas na superfície.

## MADEIRAS

### Madeira para Estruturas, Fôrmas e Escoramentos

A madeira a empregar deverá proceder de troncos sãos, que tenham sido secos ao ar, protegidos do sol e da chuva.

Deverá ser sólida, tenaz, elástica e sonora, de fibra, reta e dura, não sendo admissível que apresente rachaduras, fendilhamentos ou irregularidades em suas fibras, nós ou qualquer outro defeito que possa alterar sua solidez. No momento de seu emprego deverá estar completamente seca.

Em qualquer caso, os nós apresentados pela madeira deverão ter uma espessura inferior 1/7 da menos dimensão.

As fôrmas deverão ser de madeira laminada prensada, tipo madeirit ou similar, e de espessura mínima de 12mm, sem deformações, estragos, irregularidades ou pontos frágeis que possam influir na espessura da peça a ser concretada.

As escoras, costelas, pontaletes e estroncas, deverão ser de madeira de lei previamente selecionada e dimensionada, sendo no mínimo peças de 3" x 3" de maneira a não comprometer a estrutura do concreto durante a concretagem.

### Madeira para Escoramentos de Valas

As peças a serem utilizadas nos escoramentos de valas serão de madeira previamente selecionada.

As longarinas serão de peças 3" x 6" para escoramentos rasos e peças de 3" x 10" para escoramentos profundos.

As estroncas serão de peças de 3" x 6" para valas profundas e peças de 3" x 4 1/2" para valas rasas.

Escoramento Aberto ou Descontínuo

Para escoramento aberto serão utilizadas estacas-pranchas de madeira ou pranchetas de 8" x 2", sendo estes mesmos materiais utilizados no pontaleteamento.

Escoramento Fechado

Para escoramento fechado empregar-se-ão estacas-pranchas de madeira, com encaixe de macho e fêmea.

## ELEMENTOS CERÂMICOS

Os tijolos maciços e blocos furados serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, sonoros, duros, isentos de fragmentos calcários ou outro material estranho. Terão dimensões uniformes e compatíveis com as medidas do projeto, arestas vivas, faces ásperas, resistentes à compressão (40kg/cm2), porosidade máxima admissível 20%, atendendo às especificações EB-9 e EB-20 da ABNT.

## JUNTAS PRÉ-FABRICADAS

Para a impermeabilização das juntas entre elementos estruturais, empregar-se-ão juntas pré-fabricadas à base de material elástico, de forma adequada à sua utilização, que se definirão nos desenhos do projeto ou segundo ordens da Fiscalização.

A composição do material poderá ser à base de cloreto de polivinila ou qualquer outro material aprovado pela Fiscalização.

Esses materiais procederão de marcas de suficiente garantia, serão inalteráveis à ação da água e dos agentes atmosféricos e deverão cumprir as seguintes características:

- resistência à tração: 140kg/cm2;

- alongamento de ruptura: 220%;

- cisalhamento: 110kg/cm2;

- dureza: 80 shore.

## TUBOS DE CONCRETO VIBRADO

### Condições Gerais

Os tubos de concreto vibrado deverão ser provenientes de indústrias notoriamente conhecidas e aceitas pela Fiscalização, cumprindo como mínimo, as condições previstas nas normas EB-911 (1979) e EB-969 (1980), além de outras que serão especificadas neste item.

Quando fabricadas "in situ" a Empreiteira deverá dispor de instalações especialmente preparadas para garantir que os tubos ofereçam análogas garantias no tocante à qualidade e à homogeneidade daqueles fabricados em indústrias especializadas.

As espessuras mínimas dos tubos (E), a resistência à compressão de seu concreto ®, pressão interna de ruptura (Pr), pressão interna de serviço (Ps) serão, como mínimo, as indicada a seguir, independentemente do tipo de tubo (armado ou não):

| Diâmetro Interno (cm) | Espessura Mínima E (cm) | Rc kg/cm2 | Pr (m.c.a.) | Ps (m.c.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3 | 220 | 36,0 | 9,0 |
| 40 | 4 | 220 | 36,0 | 9,0 |
| 50 | 5 | 220 | 34,0 | 8,5 |
| 60 | 6 | 220 | 32,0 | 8,6 |
| 80 | 8 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1000 | 10 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1200 | 12 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1500 | 13 | 250 | 32,0 | 8,0 |

### Fabricação de Tubos de Concreto

Generalidades

A fabricação dos tubos poderá ser feita por vibração, vibrocentrifugação, vibrocompressão ou qualquer outro processo que proponha a Empreiteira. No entanto, a Fiscalização deverá ser informada sobre os processos a serem empregados e sobre as modificações que se pretendam introduzir, no decorrer dos trabalhos.

A Fiscalização poderá recusar o processo de fabricação que, segundo julgue, não está adequado para o cumprimento das condições que se exigem para os tubos, dentro das tolerâncias fixadas. Contudo, a aceitação do processo não isenta a Empreiteira da responsabilidade quanto à qualidade dos tubos fabricados.

Concretos e Argamassas

Os concretos e argamassa empregados na fabricação dos tubos cumprirão às prescrições fixadas nas normas vigentes da ABNT, além das que se indicam nestas Especificações.

Os tubos deverão ser fabricados em instalações de suficiente segurança para se ter garantia da permanência das características do projeto.

As instalações deverão dispor de betoneiras para garantir a máxima homogeneidade do concreto e dispor dos elementos necessários para que as dosagens dos agregados e do cimento se efetuem em peso e a água em peso ou volume.

Fixada a quantidade de água, a relação água/cimento, que não será superior a 0,45, deverá ser mantida constante, levando-se em consideração a umidade dos agregados.

Somente em caso de autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas dosagens de cimento inferiores da 350kg/m3. Nas dosagens superiores a esse limite, dever-se-á ter em conta o efeito de retração.

Moldes e Fôrmas

Antes de começar a fabricação, a Empreiteira deverá entregar à Fiscalização, para aprovação, todas as plantas de detalhes para a construção dos moldes.

Todos os moldes deverão ser suficientemente impermeabilizados com borrachas colocadas nas juntas, de tal maneira que não se produzam perdas de argamassa. Os moldes deverão ser suficientemente rígidos para permitir todas as operações de colocação e adensamento do concreto.

As juntas dos moldes deverão ser executadas cuidadosamente, para evitar a formação de ressaltos nos tubos. Ao se usarem rebites, suas cabeças deverão ser rebatidas nas zonas de contato com os tubos.

Os moldes deverão estar providos de separadores que permitam manter as armações de reforço longitudinal ou transversal na sua verdadeira posição, apesar dos processos de vibração empregados.

Os moldes deverão ser limpos e oleados, antes de cada uso. O óleo deverá ser tal que não manche nem prejudique as tubulações.

A desmoldagem não deverá iniciar-se até que o concreto esteja suficientemente endurecido, para evitar danos na desforma.

Armaduras

O aço da armadura deve ser CA-50 ou CA-60, da especificação EB-3.

As barras de aço poderão ser redondas, quadradas ou retangulares, lisas ou rugosas, podendo as armaduras serem armadas no local ou pré-moldadas.

Todo o ferro redondo será estirado e raspado; depois, o destinado à confecção das geratrizes será cortado na medida exata, de forma que as geratrizes fiquem perfeitamente retilíneas, iguais e limpas; os destinados à confecção de estribos serão dobrados para obter-se a curvatura exata que devem ter.

As hastes geratrizes serão soldadas aos estribos, pelo menos em três pontos.

Cura

A Empreiteira poderá utilizar o sistema de cura a vapor, desde que as instalações ofereçam suficientes garantias no tocante à uniformidade de tratamento. O vapor deverá ser saturado e atuar de forma uniforme sobre toda a superfície do concreto a tratar.

O concreto poderá ser curado por água ou, também, cobrindo-se os tubos por material saturado de água ou, ainda, por irrigação através de um sistema de tubos perfurados mecânicos, ou qualquer outro procedimento que seja aprovado pela Fiscalização e que permita manter o interior e o exterior da peça continuamente úmidos.

Qualquer que seja o sistema empregado, manter-se-á o tubo sem mover-se do lugar de execução, durante o tempo mínimo de 32 horas, durante o qual o tubo se conservará constantemente úmido. A partir deste prazo, o tubo poderá ser transportado para o local de armazenamento, onde continuará sendo mantido úmido durante o período total da cura. Este período será, no mínimo, de cinco dias.

Inspeção e Ensaios

Cada uma das partidas de tubos que se receba na obra será submetida aos ensaios indicados nas normas EB-911 e EB-969 e atenderá às especificações a seguir:

- Dimensões geométricas

As dimensões geométricas de seção reta oscilarão, como máximo, em 1% em relação à teórica. A espessura do tubo não variará mais de 5mm para menos e 10mm para mais, sobre a nominal. O comprimento dos tubos será uniforme e não serão admitidas variações, sobre o valor nominal, superiores a 10mm por metro.

b) Ensaios

De cada 100 tubos de mesmo diâmetro e características, escolher-se-ão quatro, os quais serão submetidos aos ensaios a seguir relacionados:

- Dois tubos deverão ser submetidos ao ensaio de compressão diametral, como prescrito no MB-1232 ou MB-1262, conforme se tratar de tubos de concreto armado ou simples, respectivamente;

- Dois tubos deverão ser submetidos ao ensaio de permeabilidade como prescrito no MB-1234;

- Para cada tubo ensaiado à compressão diametral, dois corpos de prova devem ser submetidos ao ensaio de absorção de água como prescrito no MB-1233;

- Os dois tubos submetidos ao ensaio de permeabilidade devem ser acoplados e submetidos ao ensaio de estanqueidade de junta como prescrito no MB-1263.

De cada 100 anéis de borracha do mesmo tipo e diâmetro, será retirada uma amostra de três unidades, as quais serão submetidas aos seguintes ensaios:

- Resistência à tração como prescrito no MB-57;

- Alongamento na ruptura como prescrito no MB-57;

- Dureza como prescrito no MB-497;

- Deformação permanente à compressão como prescrito no MB-383;

- Envelhecimento acelerado como prescrito no MB-394;

- Absorção de água como prescrito no MB-1369.

## TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO

### Condições Gerais

Os tubos serão fabricados com concreto centrifugado e o seu diâmetro interior será o especificado em cada caso.

A Fiscalização, para aceitar os tubos de concreto armado centrifugados deve analisar o processo de centrifugação proposto pela Empreiteira e determinar os procedimentos normativos para controle de qualidade na fabricação, manuseio e assentamento.

### Ensaios

Serão comprovadas as características dos tubos a empregar, antes de sua utilização, mediante a execução dos ensaios que determinar a Fiscalização.

São recomendados, como mínimo, os seguintes:

- Ensaio de resistência;

- Ensaios de impermeabilidade.

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Os elementos tubulares, peças, conexões e acessórios de ferro fundido serão fornecidos de acordo com as normas da ABNT EB-137, ABNT EN-303 e ABNT PB-77.

Os tubos e respectivas peças e conexões serão cimentados internamente e as juntas, conforme indicação do projeto, serão flangeadas ou elásticas. A furação dos flanges será conforme ABNT PB-15, até o diâmetro de 600mm e ISO-2531-PN-10, para os diâmetros maiores.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (água, esgoto, irrigação).

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Estes materiais serão fornecidos e entregues no almoxarifado central da obra, de acordo com as normas ABNT EB-183 e EB-644.

Todas as juntas serão com anel de borracha – junta elástica.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou irrigação).

O assentamento de tubulações de PVC rígido seguirá a norma da ABNT NBR-7367.

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

Estes materiais serão fornecidos e entregues no almoxarifado central da obra, de acordo com as normas ABNT NBR-5580, NBR-5590, DIN 2440, BS 1387, ASTM A53, A120, API e SLB.

Todas as juntas serão com rosca BSP ou NPT.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou irrigação).

## ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

### Materiais para Instalações Sanitárias

Os tubos e conexões para água serão de PVC, tipo soldável, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

Os registros para água serão do tipo globo, com alma de bronze e de marca comprovada.

Os tubos e conexões para instalações prediais de esgoto sanitário serão de ferro fundido, classe normal, ou PVC do tipo específico para esgoto. Os tubos serão de ponta e bolsa e as juntas de borracha ou chumbo.

As louças sanitárias serão procedidas de fabricante renomado, serão vitrificadas, sem empenos ou bolhas, contando com ferragens apropriadas para a peça.

### Tintas e Vernizes

Serão de marcas conhecidas e aprovadas pela Fiscalização. No caso de tintas preparadas, as instruções do fabricante devem ser rigorosamente seguidas.

### Telhados

Serão de telhas de fibrocimento, do tipo indicado em cada projeto, assentados sobre estrutura de madeira de lei, conforme especificação própria.

### Esquadrias

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser novos e sem nenhum defeito de fabricação. As peças serão perfeitamente planas e esquadrejadas e terão todos os ângulos soldados e esmerilhados, de modo a desaparecerem todas as rebarbas, saliências e ressaltos. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas serão limadas. As esquadrias serão pintadas.

### Ferragens

As ferragens para esquadrias e louças sanitárias deverão ser de marca reconhecida e aprovada pela Fiscalização.

### Material para Instalações Elétricas

Conforme Especificações de materiais elétricos apresentadas no Projeto Elétrico de cada unidade.

# ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

## SERVIÇOS GERAIS

### Locação das Obras

A Fiscalização fornecerá as referências topográficas básicas. À Empreiteira caberá locar as obras de acordo com os layouts dos projetos.

A locação das obras será feita através de piquetes espaçados de no mínimo 10m e distanciados 3m do eixo das valas. Deve-se evidenciar os pontos notáveis. Quando aplicável serão montados os gabaritos ou as réguas.

A locação das obras será refeita a partir das indicações específicas constantes das peças gráficas e em presença da Fiscalização.

A referência de nível será determinada com base nos projetos e levantamentos topográficos da área onde serão executados os serviços.

Para o bom controle de nível, outros marcos de segurança deverão ser implantados em toda a área e indicados em plantas, em local protegido e com os valores relacionados.

Excetuando-se a instalação do canteiro de obras e a limpeza da área, nenhum serviço poderá ser executado sem a relocação completa, através das ordens de serviços e projetos específicos das redes.

Concluída a locação das obras de acordo com o projeto, a Empreiteira fará uma ata relacionando as condições do sítio à época da execução.

### Preparo do Terreno

Antes de iniciar as escavações a Empreiteira deve proceder à limpeza do terreno, em toda a área do canteiro, retirando a vegetação existente e efetuando a raspagem do terreno, para a remoção dos detritos e tocos.

### Canteiro de Serviços

A Empreiteira deverá providenciar instalações adequadas para escritórios, salas para técnicos e Fiscalização, depósitos para materiais, oficinas, etc.. Deverão ser conservadas todas as árvores existentes, salvo aquelas que, por força do projeto, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore será removida sem autorização expressa da Fiscalização. Em locais previamente estudados e escolhidos, serão construídos os barracões da obra necessários ao atendimento geral da mesma. Os tapumes, quando necessários, serão executados com tábuas novas ou chapas de madeira compensada, obedecendo rigorosamente às exigências da municipalidade local.

A Empreiteira deve, antes de iniciar a obra, ter pleno conhecimento das condições do subsolo nos locais onde se realização os trabalhos. Os relatórios das sondagens que fazem parte do projeto executivo serão entregues à Empreiteira na fase de licitação.

Entretanto, como a Empreiteira deverá assumir inteira responsabilidade pela execução da obra, não só quanto aos acabamentos, mas também com relação à resistência, estabilidade e custo de construção, poderá a Empreiteira realizar sondagens complementares para sua maior segurança, sem que, para tanto, a Contratante tenha que pagar quaisquer custos adicionais.

### Sinalização

A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra riscos de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. Com este fim serão utilizadas placas de sinalização obedecendo às exigências do Código de Trânsito e as normas locais porventura existentes. Também deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cerca ou tapume resistente, de modo a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas.

Esta cerca deverá ser mantida permanentemente com bom aspecto e pintada, sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

À noite deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas pisca-pisca e outros avisos luminosos, em cada ângulo, extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de aviso, bem como ao longo do canteiro de trabalho.

A Empreiteira deverá manter na obra placas de sinalização permanentemente com bom aspecto e pintadas, sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

A obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá ser executada após a prévia consulta ao órgão competente, anexando-se plantas propondo as alterações indispensáveis, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo período de suspensão e projeto de sinalização.

Quando necessário, a Empreiteira fornecerá os sinalizadores solicitados pela Fiscalização, a fim de permitir a passagem do tráfego sob controle.

A sinalização das valas será executada através de pedestais executados com barrote de madeira de 3" x 3", fixada em base de concreto simples de 30 x 30 x 20cm removíveis e com tábuas de    3 x 20cm dispostas paralelamente, fixadas no pedestais, chamadas de réguas de sinalização, pintadas conforme padrão da Contratante, sendo o seu uso obrigatório nas vias de tráfego intenso constante, ou a critério da Fiscalização.

Nas réguas de sinalização serão colocadas luminárias de sinalização, espaçadas convenientemente conforme projeto e padrão da Contratante.

Além da sinalização ao longo da vala serão colocados bloqueios centrais, bloqueios laterais e bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalização complementar, conforme padrões da Contratante.

## REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

A Empreiteira deverá ter o máximo de cuidado por ocasião do corte de pavimentação, a fim de não afetar as áreas vizinhas. Os meios-fios removidos devem ser empilhados, devendo-se colocá-los em locais que não prejudiquem a passagem de veículos ou pedestres. Os materiais não sujeitos a reaproveitamento devem ser transportados pela Empreiteira e levados a bota-fora, tão logo sejam removidos, de forma a manter o ambiente de trabalho limpo e com o mínimo de impedimentos.

Após o reaterro das valas a Empreiteira deverá restaurar a pavimentação original em perfeitas condições, observando os abaulamentos e as concordâncias com a pavimentação não removida de forma a manter a continuidade entre os pavimentos novo e velho.

Sobre o tipo de reaterro de vala será feita uma base com 20cm de espessura, com brita ou solo estabilizado, a critério da Fiscalização, para receber o capeamento de concreto asfáltico, a base receberá puma imprimação com ligante betuminoso sobre o qual se lança o concreto asfáltico usinado a quente com espessura mínima de 5cm.

## TERRAPLENAGEM

Quando pelo projeto ou a critério da Fiscalização for necessária terraplenagem, deve ser obedecido ao que segue:

### Cortes e Aterros com Material da Própria Obra

Obedecerão às referências de níveis do projeto. Os aterros serão lançados em camadas com espessuras máximas de 20cm, destorroadas, devidamente umedecidas, visando obter a umidade ótima e compactadas mecanicamente, até atingir o mínimo de 95% do Proctor Normal.

### Aterros com Material de Empréstimos

Quando os volumes dos cortes forem insuficientes para a complementação do aterro, este será executado com terra trazida de fora da obra. Terra de boa qualidade, tecnicamente recomendada, lançada em camadas com espessuras mínimas de 20cm devidamente destorroadas, umedecidas, visando a obter a umidade ótima e compactada mecanicamente até atingir o mínimo de 95% do Proctor Normal.

Os aterros compreendem a escavação, carga, transporte e espalhamento de solos, abrangendo todas as operações necessárias para a execução dos referidos serviços, conforme projeto e modificações ordenadas pela Fiscalização.

Os aterros basicamente serão executados na área onde houver substituição de solo, quando houver necessidade de troca de solos por se constituírem imprestáveis para o reaterro das cavas ou valas.

Entende-se como solos, para efeito de execução deste serviço, todo e qualquer material de primeira e segunda categorias, conforme classificação definida pelo DNER, através de especificação DNER-ES-T-03-70 integrante das Especificações Gerais para Obras Rodoviárias.

Deverão ser observadas todas as cotas e dimensões, conforme projeto, ou modificações autorizadas por ordens de serviço da Fiscalização, não somente em relação aos aterros como também em relação aos cortes. Serão admitidas as seguintes tolerâncias:

- 5cm, acima ou abaixo, das cotas projetadas, para os aterros ou cortes;

- 20cm, a mais, em relação à largura de plataforma projetada para as ruas, não se admitindo tolerância para menos;

A seqüência de escavação, bem como a de execução dos aterros, serão definidas pela Fiscalização.

A extensão da escavação ou a área de aterro, para esse efeito, será função do ritmo do progresso do serviço, o qual será levado em consideração pela Fiscalização.

Caberá à Fiscalização definir até que profundidade será feita a remoção do solo orgânico, em função das condições locais.

Só após ter sido concluída a remoção do solo orgânico de determinado local, será autorizado o transporte do material para as áreas liberadas do aterro.

O espalhamento do material será sempre feito com a declividade necessária para o imediato escoamento das águas pluviais, no mesmo sentido previsto no projeto para a área.

O serviço abrange o transporte do material entre os locais de escavação e os aterros, não sendo devido nenhum pagamento adicional, conforme a seqüência autorizada pela Fiscalização.

A obtenção dos volumes será feita pela aplicação do método da média das áreas.

Para efeito de cubação não serão levadas em consideração as variações de volume decorrentes das tolerâncias.

Após o material ter sido espalhado nas áreas de aterro em camadas de 30cm de espessura (material não compactado), no máximo, será feita a compactação uniforme, até ser atingido o grau de adensamento de 95% do Proctor Normal (Método de Ensaio DNER-DPT M 48-64).

Se a umidade do solo não se situa na faixa de + 2% em relação à umidade ótima determinada no ensaio do Proctor Normal, o material deverá ser aerado ou receber uniforme tratamento por meio de carro-tanque.

Ocorrendo, no aterro, trechos que por umidade excessiva não tenham permitido o grau de compactação especificado (borrachudos), tais trechos deverão ser escarificados e, após tratamento conveniente, espalhados e compactados em atendimento à presente Especificação. Por isto, não será devido pagamento adicional, devendo tais custos serem incluídos no preço unitário proposto.

Na comprovação da compactação, serão admitidos resultados individuais entre 90 a 95% do Proctor Normal. desde que a média dos resultados, a critério da Fiscalização, seja igual ou maior do que 95% do Proctor Normal. A comprovação será feita pelo método do frasco de areia (DNER-DPT M 92-64).

Caso a média dos resultados seja inferior a 95% do Proctor Normal, ou caso haja resultados individuais abaixo de 90% do Proctor Normal, o trecho ao qual se referem os resultados, deverá ser novamente compactado, eventualmente escarificado e irrigado.

O custo dos ensaios necessários a novas comprovações da compactação correrão por conta da Empreiteira.

Quando o aterro for executado com areia, o material deverá ser espalhado e compactado pelo método de irrigação, através de umedecimento constante, subseqüente a cada camada.

## ESCAVAÇÕES DE VALAS

### Condições Gerais

Antes de iniciar a escavação, a Empreiteira fará a pesquisa de interferências existentes do local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próximo à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

Os desenhos e as Especificações indicam as profundidades das escavações. Tais profundidades servirão como base para o desenvolvimento dos trabalhos. Em alguns casos, entretanto, as escavações serão levadas até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas no projeto e nestas Especificações e sem que sejam necessárias à execução dos serviços.

Qualquer excesso de escavação no fundo da vala sem autorização da Fiscalização deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização, sem ônus para a Contratante.

O processo a ser adotado nas escavações dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou a aterrar.

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de quaisquer perturbações oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura das fundações;

- descompressão do terreno da fundação;

- descompressão do terreno pela água.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

A extensão máxima de abertura da vala deve observar as imposições do local do trabalho, principalmente ao que concerne ao trânsito.

Nas escavações com emprego de explosivos serão obedecidas as regulamentações a respeito segundo um esquema de segurança tendo em vista a proteção da população e propriedades. A Empreiteira deverá apresentar um plano caracterizando geometricamente a escavação e um estudo técnico para aprovação da Fiscalização.

Para uso de explosivo, deverá ser consultada a Fiscalização que, a seu critério, poderá ou não permitir a escavação a fogo.

A critério da Fiscalização e em função das condições, locais, poderá ser exigido o uso de redes de segurança:

- A detonação das cargas deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta;

- A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

- A quantidade de carga será determinada de maneira a não danificar as propriedades existentes e a vida;

- Em qualquer caso, as detonações serão programadas em horas que não perturbem o repouso dos moradores nas vizinhanças.

### Classificação do Material Escavado

Os terrenos serão classificados, para efeito de pagamento, de acordo com as categorias a seguir fixadas:

a) 1ª categoria

- areia, argila ou piçarra;

- argila rija ou com predominância de pedregulhos;

- tabatinga molhada;

- lodo.

b) 2ª categoria

- moledo;

- rocha em estado de decomposição.

c) 3ª categoria

- rocha branda.

d) 4ª categoria

- rocha dura.

## ESCORAMENTOS

### Condições Gerais

Dever-se-á usar escoramento sempre que as paredes laterais da vala ou cavas forem constituídas de solo passível de desmoronamentos. Serão empregados os tipos de escoramento prescritos nestas Especificações, conforme padrões da Contratante ou detalhes de projeto, salvo autorização em contrário da Fiscalização. O escoramento deverá ser removido cuidadosamente à medida em que a escavação for sendo reaterrada.

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo a mesma substituir o escoramento por aumento na inclinação dos taludes das paredes das valas ou cavas (H/V). Neste caso será pago à Empreiteira o acréscimo da escavação feita e nunca o escoramento que poderia ter sido executado.

### Escoramentos Descontínuos

a) Pontaleteamento

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior à do lençol freático e em profundidades menores.

b) Aberto

Também utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol freático. Serão empregadas pranchas de madeira com seção mínima de 2" x 6", de maneia a  cobrir 50% da parede da vala, com contraventamento em longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

### Escoramentos Fechados

Será empregado escoramento fechado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância exija uma condição estanque das paredes das valas. Subdivide-se em: cançoeira pranchada de madeiras macho e fêmea; estacas-pranchas metálicas; e pranchada horizontal madeira/metálica.

- Cançoeira – será utilizada em locais geralmente sem a presença de lençol d'água, constituída de estacas de madeira com seção mínima de 2" x 6" contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

- Pranchada de Madeiras Macho e Fêmea – para valas em locais com a presença de lençol freático e com solos arenosos, poderá ser indicado o uso deste tipo de escoramento. As estacas-pranchas de madeira terão encaixes macho e fêmea e as seguintes dimensões mínimas: estacas: 2" x 6"; longarinas e estroncas: 3" x 4 1/2".

- Estacas-Pranchas Metálicas – serão constituídas por estacas metálicas, com encaixe estanque nas bordas, contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2", sendo utilizadas em valas com presença de lençol freático. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

- Pranchada Horizontal – constituída de perfis metálicos de seção I. Entre os perfis metálicos serão colocadas pranchas de madeira de seção mínima 3" x 10", que ficarão apertadas de encontro às abas dos perfis adjacentes, devidamente contraventados. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

### Estabilidade dos Escoramentos

O escoramento em escavações abaixo do lençol freático em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, deverá ter ficha (altura adicional de escoramento no fundo da vala), a qual deverá ser aprovada pela Fiscalização.

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a natureza e profundidade do terreno, devendo a Empreiteira considerar nos preços unitários as dimensões das peças necessárias para a realidade do local da obra, uma vez que o presente documento fixa apenas as dimensões mínimas. A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a sua estanqueidade e estabilidade.

## FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas de acordo com os detalhes fornecidos e deverão satisfazer às normas da ABNT, atinentes ao assunto, especialmente a NB-51.

### Fundação Direta em Solo

As fundações diretas das estruturas moldadas "in loco" deverão satisfazer às condições a seguir especificadas:

- Após o término da escavação, o terreno de fundação deverá ser regularizado removendo-se todo o material solto. As superfícies da fundação deverão ser preparadas com uma camada de concreto de regularização, concreto magro com espessura mínima de 5cm, de modo a evitar a contaminação do concreto estrutural a ser lançado. Se ocorrerem erros de escavação, acarretando espessura superior a 5cm, o excesso de concreto correrá por conta da Empreiteira. Não será admitido reaterro quando ocorrer excesso de escavação nas cavas para fundação;

- Caso necessário, deverá ser garantida a estabilidade do solo das cavas e esgotadas as águas, de modo a possibilitar a perfeita execução de concretagem das fundações;

- Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade de assentamento das fundações, terreno sumamente impróprio e que, a juízo da Fiscalização, possa dar lugar a futuras lesões estruturais ou, em caso de dúvidas porventura surgidas, serão executadas por firma especializada escolhida pela Fiscalização sondagens suplementares e ensaios que permitam estudos e projetos e soluções técnicas e econômicas para o assentamento das fundações no trecho em questão. Nesta hipótese, para que o prazo contratual seja respeitado, poderá a Fiscalização, de pleno direito, mantendo em suspenso as tarefas do local em análise, determinar o imediato prosseguimento da obra em outros trechos;

- Se não for possível ou conveniente, a colocação dos materiais escavados junto ou próximo das cavas, ou quando não forem apropriados para reaterro, deverão ser removidos pela Empreiteira, imediatamente após a escavação ou no prazo em que a Fiscalização determinar, para local indicado pela mesma. Quando for reaproveitável ou em caso contrário para o local definido pela Empreiteira para bota-fora;

- Em determinados casos, quando a resistência do terreno na cota onde ficará colocada a fundação das estruturas, for inferior à preconizada pelo projetista, a escavação deverá continuar, sempre a seco, até uma profundidade apta a comportar um colchão de material compactado cuja especificação será definida pela Fiscalização;

- Antes da colocação do concreto da estrutura, a superfície de concreto de regularização deverá se apresentar livre de todo o material solto ou pulverulento e sem água acumulada, e deverá ser recoberta com uma camada de 2cm de espessura de argamassa de cimento e areia, com o mesmo traço do concreto estrutural a ser alcançado, descontando-se o volume de água de molhagem do agregado graúdo.

### Fundação Direta em Rocha

Se a fundação for em rocha, esta deve ser expurgada da camada alterada ou de blocos que se apresentam soltos, procedendo-se, em seguida, à limpeza da rocha sã, com jato pulverulento, após o que deverá apresentar-se sem água acumulada. Imediatamente antes do lançamento do concreto estrutural, a superfície da rocha deverá ser recoberta com uma camada de 2cm de espessura com argamassa de cimento e areia, com o mesmo traço do concreto a ser lançado e excluindo-se a água de molhagem do agregado graúdo. Caso a camada de rocha alterada seja espessa e apresentar taxa de trabalho compatível com a solicitada pela estrutura, poderá deixar de ser expurgada e será tratada como fundação em solo não rochoso, a critério da Fiscalização.

### Fundação Profunda

Entende-se por fundação profunda aquela em que as tensões são transmitidas ao solo através de: estacas de madeira, estacas de concreto moldadas "in situ" ou pré-moldadas, e perfis de aço. As tensões são transmitidas ao solo em duas parcelas pela base ou ponta e pelo atrito lateral.

Fundação em Estacas de Madeira

Poderão ser utilizadas em locais onde há completa segurança de que as mesmas ficarão permanentemente debaixo d'água.

A madeira utilizada nas estacas deverá apresentar as qualidades de grande durabilidade e resistência ao choque. As madeiras que melhor se adaptam a este fim são: aroeira, maçaranduba, eucalipto e peroba do campo. Poderá ser utilizado outro tipo de madeira, desde que de comprovada qualidade e aceito pela Fiscalização

As estacas devem ser perfeitamente inteiras, porém, quando houver necessidade, as emendas de duas estacas será por meio de peça de aço com forma e dimensões adequadas.

Durante a cravação, deve ser garantida a inclinação desejada e a cabeça das estacas deve ser munida de um anel cilíndrico de aço, destinado a evitar o rompimento sob os golpes do pilão, assim como deverá ser empregada uma ponteira metálica a fim de facilitar a penetração e proteger a ponta da estaca.

Todas as estacas deverão sofrer um processo de preservação através de pintura de sua superfície com creosoto.

Fundação em Estacas de Concreto Moldadas "in situ"

A execução das estacas de concreto moldadas "in situ" deverá ser feita de acordo com a boa técnica e método aprovado pela Fiscalização.

Cuidados especiais devem ser tomados para garantir a inclinação desejada e para evitar a entrada de água, solo ou objetos estranhos no corpo das estacas.

Fundação em Estacas de Concreto Pré-Moldadas

As estacas pré-moldadas deverão obedecer às seguintes condições:

- Serão dotadas de armadura para resistir aos esforços de transporte, manipulação e cravação, além da carga normal do projeto, inclusive deslocamento horizontal;

- O concreto a ser usado deverá apresentar um teor mínimo de cimento de 400kg/m3;

- O recobrimento das armaduras das estacas será no mínimo de 2,5cm e, no caso de ocorrência de água ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto;

- O espaçamento mínimo entre os eixos das estacas será de três vezes o seu diâmetro ou círculo da área equivalente;

- Durante a cravação, a base superior das estacas será protegida por cabeçote, sendo o bate-estacas equipado com martelo cujo peso seja no mínimo o dobro do peso da estaca;

- A tolerância para o desvio do centro das estacas em relação à vertical será de 7cm no máximo.

Fundação em Estacas de Perfis de Aço

As dimensões e características serão definidas para cada projeto.

Provas de Carga em Estacas

Quando previstas em projeto ou solicitadas pela Fiscalização, a Empreiteira deverá realizar provas em locais previamente designados.

As provas de carga obedecerão à NB-20 e serão efetuadas, de preferência, nas estacas que suportem maiores cargas ou nas que se encontrem nos trechos mais desfavoráveis, quanto à resistência do terreno.

Para a execução das provas de carga serão adotados processos que garantam a axialidade da carga e evitem choques durante a realização das provas, de acordo com o abaixo relacionado:

- É aconselhável a utilização de macacos hidráulicos munidos de bomba e manômetro e opondo-se a uma carga de reação estável (caixa carregada, ancoragem, etc.), sendo vantajoso prever-se, para maior garantia da axialidade uma rótula na cabeça do macaco ou da estaca;

- Os recalques serão medidos, simultaneamente, por dois extensômetros sensíveis a 0,01mm, colocados em posições diametralmente opostas ao eixo da estaca;

- Os dispositivos de referência para as medidas de recalque devem estar ao abrigo de intempéries e suficientemente afastados para não serem influenciados por movimentos das estacas, dos terrenos circunvizinhos, do caixão, da ancoragem, etc.;

- Os dispositivos de referência de recalque deverão situar-se a uma distância igual a pelo menos cinco vezes o diâmetro das estacas e nunca inferior a 2,5m.

Na fase de execução da prova de carga serão obedecidos os seguintes pormenores:

- a carga deverá ser aplicada em estágios sucessivos não superiores a 20% da carga de trabalho prevista para a estaca;

- a carga máxima alcançada no ensaio deverá ser mantida pelo menos durante 12 horas, satisfeitas as condições adiante especificadas quanto aos intervalos de leitura;

- a descarga, sempre que possível, deverá ser feita por estágios sucessivos, não superiores a 20% da carga total do ensaio sendo os estágios mantidos até a estabilização dos recalques dentro da precisão da medida;

- nas estacas pré-moldadas a prova de carga somente deverá ser iniciada a partir de 24 horas após a cravação em terreno arenoso e cinco dias após a cravação em terreno argiloso.

As leituras dos recalques serão executados obedecendo-se o seguinte:

- os recalques serão medidos em extensômetros e a precisão das medidas descerá 0,01mm;

- em cada estágio de carga, os recalques serão lidos imediatamente após a aplicação da carga, as leituras subseqüentes processar-se-ão após os intervalos de tempo de um, dois, quatro, oito quinze, trinta minutos, uma duas, três, quatro horas, etc.;

- se entre duas leituras sucessivas, observa-se um recalque máximo equivalente a 5% do recalque total do estágio, o recalque será considerado estabilizado, procedendo-se, então, ao novo carregamento e repetindo-se as operações até a conclusão da prova.

Os resultados das provas de carga serão apresentados graficamente através de uma curva carga-recalque onde figurem as observações feitas, com indicação também dos tempos decorridos.

Serão fornecidos também os seguintes elementos:

- localização da estaca no terreno e indicação dos furos de sondagem;

- características e dados gerais da estaca testada: tipo, dimensões, cota de arrasamento, volume da estaca e da base (para estacas moldadas no solo), armação, tensão do concreto, data de moldagem, altura do bloco, data da cravação, etc.;

- dados da cravação: tipo de bate-estacas e do martelo, peso do martelo, altura e tipo de queda ou energia de cravação, nega em cada série de golpes, nega elástica e permanentemente por golpes, número de golpes por minuto;

- descrição sucinta dos dispositivos de carga, de medida e aferição dos manômetros;

- ocorrências excepcionais durante a prova, perturbações dos dispositivos de carga e modificações na superfície do terreno contíguo à estaca, alterações eventuais nos pontos fixos de referência, etc..

## ESGOTAMENTOS

Quando a escavação atingir o lençol d'água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra, pois, não só dificulta ou impossibilita o trabalho como, por outro lado, modifica o equilíbrio das terras provocando a instabilidade do fundo da escavação e o desmoronamento dos taludes, dever-se-á ter o cuidado de eliminar, durante toda a fase de execução da obra, a água existente no terreno acima da cota do fundo da escavação, através de drenagem e/ou rebaixamento do lençol freático.

Na drenagem podem ser usadas valas, valetas, drenos cegos franceses e berlinenses, drenos profundos e poços drenantes. Profundidade, dimensionamento, declividade e características serão fixados para caso particular.

O rebaixamento poderá ser executado por sistema de poços filtrantes, sistemas de poços profundos, etc.. Nos terrenos arenosos, não é permitido o processo de bombeamento direto, sendo utilizado o dreno berlinense, poços drenantes, etc..

Antes de suspender o funcionamento da drenagem ou rebaixamento, deve ser verificada a estabilidade das tubulações ou estruturas existentes, para evitar flutuações ou outros danos.

havendo drenagem da vala ou cava, ela deverá ser feita de modo a impedir que a água corra pelas superfícies recém-concretadas, levando a argamassa de cimento e areia. Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais próxima por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alargamento das superfícies vizinhas no local de trabalho.

Quando necessário o uso de ponteiras, o planejamento do rebaixamento deverá definir o espaçamento entre as ponteiras, bem como o seu comprimento, a cota do seu coletor, o número de bombas, a distância entre elas, o número de estágios, etc., e deverá ser submetido previamente à aprovação da Fiscalização, que poderá sugerir modificações para assegurar um rendimento adequado.

O material filtrante dos poços e a abertura das malhas das ponteiras deverão satisfazer aos critérios de filtro de Terzaghi, devendo evitar o carreamento de partículas finas de solo e impedir, assim, eventuais recalques dos terrenos vizinhos.

A Empreiteira tem obrigação de prever e evitar irregularidades das operações de rebaixamento, controlando continuamente o respectivo equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias úteis, santificados, domingos e feriados. Eventuais anomalias que não devem, em hipótese alguma, vir a constituir praxe ou norma, deverão ser eliminadas imediatamente.

Nos canteiros deverão existir geradores, aptos a compensarem a falta ou eventual insuficiência de energia elétrica.

A execução dos esgotamentos será responsabilidade completa da Empreiteira em todas as obras e em todas as partes da obra em que seja necessário efetuar esgotamento para assegurar a boa execução dos trabalhos. A capacidade de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela Empreiteira deverá ser superior a 25% das necessidades das obras executadas simultaneamente. Tais esgotamentos estarão a cargo da Empreiteira.

Salvo indicação da Fiscalização, o esgotamento em toda a área será efetivado através de bombas submersíveis desenhadas para serviços de drenagem.

## EMBASAMENTO DAS TUBULAÇÕES

O tipo de embasamento será fixado em projeto ou definido pela Fiscalização em função das cargas verticais externas atuantes sobre a tubulação. para as estruturas pontuais pré-moldadas, quando aplicáveis, os embasamentos devem obedecer às recomendações constantes dos itens referentes a Fundações Diretas em Solo e em Rocha.

preferencialmente será utilizado o embasamento tipo A. Na fase de escavação deve-se executar no fundo da vala uma depressão cilíndrica que abranja a tubulação em um setor circular de 90º.

Quando necessários, indicados em projeto ou a critério da Fiscalização, serão utilizados os embasamentos nobres conforme padrões da Contratante ou de projeto, a critério da Fiscalização:

- No embasamento tipo B o tubo deverá ser apoiado em material granular (areia, gravilhões, pedriscos ou brita 1) cobrindo toda a largura da vala e envolvendo um setor circular mínimo de 90o, devidamente adensado e/ou compactado.

- No embasamento tipo C, o tubo será assentado sobre concreto simples segundo um berço cilíndrico de 120o de setor em relação ao diâmetro externo do tubo. A base de concreto terá uma largura equivalente a 1 1/4" do diâmetro externo com mínimo igual ao diâmetro externo mais 0,20m. A altura da base sob a geratriz inferior do tubo será igual a 1/4" do diâmetro externo do tubo.

- O embasamento tipo D será em concreto, semelhante ao embasamento tipo C, porém, com armadura longitudinal de aço CA-25 com área equivalente a 1% da área da seção transversal da base de concreto.

- O embasamento tipo E será semelhante ao tipo D, porém, com taxa de armadura de aço de 4% da área da seção transversal da base de concreto.

- O embasamento tipo F será feito com brita 1, cobrindo toda a largura da vala e envolvendo a metade da seção do tubo, complementado por uma capa de concreto, semelhante ao embasamento tipo D invertido.

Na execução e no acabamento da camada de embasamento deverão ser tomadas pela Empreiteira, especiais precauções para garantir a declividade de greide estabelecida no projeto.

O embasamento de brita também será usado para evitar a contaminação do concreto, a critério da Fiscalização.

## ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Os serviços serão orientados segundo as normas NB-126/65, P-EB-182/69 e P-NB-188/70 da ABNT, outras aplicáveis, estas Especificações ou, em caso omisso, os critérios da Fiscalização.

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho em execução ou orientação que não obedeça rigorosamente ás condições contratuais.

### Transporte e Manipulação dos Tubos

Na carga, transporte e descarga dos tubos, aqueles que, por descuido ou negligência, apresentarem deteriorações, serão reparados ou substituídos a juízo da Fiscalização, e todos os custos provenientes dessas operações correrão a cargo da Empreiteira.

As peças deverão ser transportadas e manuseadas sendo as suas extremidades devidamente contraventadas para evitar avarias e quebras.

As peças que tenham sofrido deformações, especialmente nos seus extremos, serão reparadas empregando-se equipamentos e métodos adequados que lhes permitam restituir sua forma correta, com aplicação de pressão, mas, em nenhum caso, por processos que impliquem em emprego de ferramentas de golpe.

Especial cuidado deverá ser observado na proteção do revestimento interno cimentado dos tubos de ferro fundido. O equipamento interno de içar deverá usar braçadeiras ou cabos externos, não se permitindo qualquer ponto de apoio na parte interna cimentada. No caso de descarga manual, os tubos deverão ser rolados sobre pranchões, usando-se cordas para frenagem. Não será permitida queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchões de areia, ou rolamento sobre pedras e pedregulhos, devendo-se, nesse caso, optar pelo uso de vigas de madeira. Os anéis de borracha deverão ser guardados em local não sujeito a raios solares diretos.

No caso de descarga manual, os tubos deverão ser rolados sobre pranchões, usando-se cordas para frenagem. Não será permitida queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchões de areia, ou rolamento sobre pedras e pedregulhos, devendo-se, nesse caso, optar pelo uso de vigas de madeira. Os anéis de borracha deverão ser guardados em local não sujeito a raios solares diretos.

A distribuição dos tubos, uma vez descarregados, deverá ser feita tão perto da vala quanto possível, para evitar manuseios excessivos. Se a vala não estiver aberta, colocar-se-ão os tubos do lado oposto àquele em que se pretenda amontoar os produtos da escavação, de tal forma que fiquem protegidos do trânsito de equipamento pesado.

Os tubos que tenham sido colocados ao lado das valas serão examinados pela Fiscalização, devendo-se rejeitar aqueles que apresentem algum defeito.

Quando não for possível realizar as operações descritas anteriormente, as tubulações deverão ser armazenadas em locais autorizados pela Fiscalização, em pilhas de, no máximo, dois metros de altura, separando cada camada de tubulação das seguintes, mediante tábuas de 19 a 25mm de espessura, que ficarão espaçadas ao longo da tubulação com o máximo de 120cm de eixo a eixo.

Previamente à sua instalação, cada tubo ou peça especial, deverá estar limpa de terra, óleo, poeira ou qualquer outro material que se encontre no seu interior ou nas partes externas das suas extremidades, onde serão colocadas as juntas.

Deve-se bater levemente os tubos com martelo para descobrir, pelo som, possíveis rachaduras.

### Condições das Valas

A largura da vala será igual ao diâmetro interno do tubo acrescido de 0,60m para diâmetros até 400mm. Nas valas para esperas domiciliares, será adotada a largura de 0,50m e de 0,80m para diâmetros superiores. Estes valores serão adotados para profundidade de vala até 2,0m para cada metro ou fração. Além dos 2,0m de profundidade a largura será aumentada de 0,10m já se prevendo o aumento necessário para o escoramento. Caso os equipamentos e métodos da Empreiteira não atendem à presente Especificação, provocando aumentos de quantitativos, deverá a empresa proponente considerar tal fato nos seus preços unitários, pois, a Contratante somente pagará os quantitativos em acordo com a presente Especificação.

A Fiscalização, ou seu representante, examinará cuidadosamente o leito da vala e cada tubo suspenso no ar, antes de seu assentamento definitivo.

Para a colocação dos tubos no fundo das valas serão utilizados métodos adequados, manuais ou mecânicos, que permitirão uma descida lenta e evitem golpes contra as paredes da vala ou queda durante a operação.

Salvo determinação em contrário da fiscalização, os tubos devem ser assentados em uma depressão feita no fundo da vala que abranja o setor circular de 90o da tubulação (embasamento tipo A).

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

A locação será feita por intermédio de piquetes espaçados de 10m e distanciados de 3m de eixo. Serão individualizados os pontos notáveis, tais como mudanças de alinhamento posição de registros, poços de visita, etc..

Quando ocorrer escavação em rocha esta avançará mais 15cm do que a geratriz inferior externa da tubulação, para possibilitar a colocação de um leito de brita ou de areia.

As cavas para os poços de visita deverão ter as dimensões do projeto, com acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for necessário. Todos os quantitativos necessários para a execução do poço de visita que ultrapassem os quantitativos da vala (se as valas adjacentes forem prolongadas) para implantação da tubulação, não serão pagos diretamente devendo serem incluídos no custo para a execução dos serviços a serem pagos. Entre esses serviços incluem-se ruptura e recomposição de pavimentação, escavação, reaterro, escoramento, drenagem e embasamento.

### Alinhamento da Tubulação

Para o alinhamento vertical será usado um dos seguintes processos: cruzeta, gabarito ou nivelamento direto.

Quando o processo for de cruzeta, o greide de assentamento da tubulação será obtido por meio de duas réguas instaladas de acordo com a Ordem de Serviço e distanciadas no máximo 20m.

Quando o processo for o de gabarito, as réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m uma da outra e a linha usada será obrigatoriamente de nylon sem emendas. Um gabarito de madeira nivelado pela linha de nylon esticada entre duas réguas, sobre a linha do eixo do coletor irá fornecendo o greide desejado.

As réguas, cruzetas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e deverão apresentar perfurações a fim de resguardá-los contra empenos devido à influência do tempo. Os suportes das réguas deverão ser fixos de maneira a torná-los fixos.

Os tubos com diâmetro igual ou superior a 400mm serão assentados com acompanhamento topográfico permanente (nivelamento direto) e verificação de nível a cada tubo.

As réguas e as cabeças das cruzetas deverão ser pintadas em cores vivas e que apresentem contrastes uma com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha de visada. Sempre deverá ser colocado um mínimo de quatro réguas de cada vez a fim de possibilitar uma imediata verificação por meio da linha de visada.

Para o alinhamento horizontal,  marcam-se sobre as réguas os pontos que vão determinar a posição do eixo de canalização, fixando-se sobre eles o fio de nylon, a translação de eixo para o fundo da vala será feita por um prumo de centro e um gabarito apoiado no corpo do tubo.

### Condições de Assentamento

O tubo deverá ser assentado sobre terreno firme e de resistência uniforme.

Quando for necessário, no terreno não consolidado deverá ser lançada uma camada de areia de 15cm de altura no fundo da vala.

Em hipótese alguma, deverão os tubos ser calçados com tijolos ou pedras.

Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tamponado a fim de evitar e entrada de elementos estranhos.

Uma vez os tubos no fundo da vala, realizar-se-ão as operações de locação e alinhamento, de acordo com os dados do projeto. No caso de alinhamentos com inclinações superiores a 10%, os tubos serão colocados em sentido ascendente.

Nos tubos que ficarão enterrados, não será admitida a fundação contínua sobre blocos, pilares, etc., devendo cada tubo repousar sobre o leito, de forma contínua e em todo o seu comprimento, exceto no ponto médio e nas juntas, nas quais se admitirão as escavações de pequenas reentrâncias, para permitir a extração da mordaça de suspensão, uma vez colocados o tubo e o material.

Todas estas reentrâncias serão preenchidas e adensadas cuidadosamente, depois de efetuadas as operações descritas.

Não serão colocados mais de 50m de tubulação sem se proceder ao enchimento até a altura do eixo.

### Juntas Elásticas e Deflexões

Na execução das juntas elásticas dos tubos de ferro fundido, além das normas fornecidas pelo fabricante, dever-se-ão obedecer às seguintes etapas:

- Limpar cuidadosamente a ponta do tubo e o interior da bolsa, removendo os excessos de piche e outros materiais como o cimento, porventura existentes;

- Colocar no alargamento do interior da bolsa o anel de borracha na posição adequada, conforme instruções do fabricante. Certificar-se de que o anel está seguramente encaixado;

- Diâmetro de 100mm a 300mm

As juntas poderão ser montadas por meio de um simples esforço manual ou por meio de uma barra de ferro atuando como alavanca sobre a face da bolsa do tubo a assentar, assegurando-se, porém, proteção entre a alavanca e a bolsa do tubo.

- Diâmetros acima de 300mm

Nesses casos, as juntas poderão ser montadas por meio de cordas e alavancas ou com auxílio do aparelho chamado tirfor. Este aparelho adapta uma alavanca na bolsa do tubo já assentado, tracionando um guincho preso à bolsa do tubo a ser assentado.

- Sendo necessário serrar o tubo, a extremidade serrada deverá ser chanfrada corretamente, de forma a se assemelhar à ponta da fábrica, evitando dilacerar o anel ao ser introduzida a bolsa;

Não serão admitidas deflexões entre tubos ou entre tubos e conexões superiores aos valores máximos de deflexão permitidos para cada diâmetro, indicados pelo fabricante.

Quando necessário, as deflexões devem ser realizadas após montagem coaxial dos tubos.

O corte dos tubos de ferro fundido deverá ser feito de maneira a não danificar o revestimento interno, nem produzir trincas.

O plano de corte deverá ser perpendicular ao eixo, e sua ponte será convenientemente preparada para ser conectado.

### Prova de Estanqueidade das Juntas

A água necessária para a realização de todas as provas e medidas será proporcionada pela Empreiteira, com a devida liberação da Fiscalização. Em nenhum caso serão utilizadas águas contaminadas ou contendo percentagem elevada de sólidos dissolvidos ou em suspensão para o ensaio de qualquer parte da tubulação.

A Empreiteira fornecerá todo o pessoal, equipamento e materiais necessários para as provas, inclusive a bomba adequada e instrumentos de medida, manômetros, conexões, tampões torneiras, piezômetros e quaisquer outros aparelhos necessários para encher a tubulação, expulsar, alcançar as pressões de provas e esvaziamento da tubulação.

Antes de começarem as provas, todos os elementos acessórios da condução, deverão estar colocados em sua posição definitiva.

Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos e mantido cheio de água, embora não seja necessário submeter a tubulação a uma pressão maior que a indispensável para mantê-la, até que se realize a prova de estanqueidade.

Esta realizar-se-á à medida em que a obra progrida e por trechos não maiores de 400m e da forma descrita a seguir:

A parte que vai ser testada será enchida com água, lentamente, deixando abertos todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na condução. Se isto não for possível, o enchimento será feito ainda mais lentamente para evitar que fique ar na condução.

Nos pontos altos colocar-se-ão ventosas ou registros de alívio para expulsar o ar, e para comprovar que todo o interior da parte a ser provada se encontra interligado na forma devida

A pressão final será mantida durante duas horas, comprovando-se que não exista perda apreciável nas juntas.

Se as perdas, ajuízo da Fiscalização, forem excessivas, a Empreiteira, a seu cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos.

Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por conta da Empreiteira.

Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado.

Poderá ser utilizado o método da fumaça para a detecção dos vazamentos ou através de água. Neste caso, os extremos do trecho a ser testado serão vedados e insuflado ar, verificando-se o comportamento das juntas dos tubos que não devem estar reaterradas.

Na execução dos testes serão obedecidas as Normas Brasileiras, ou, em caso de inexistência, a ASTM.

## REATERROS

### Condições Gerais

Os reaterros serão executados preferencialmente com os materiais escavados aptos para tal, a critério da Fiscalização. Caso ocorra bota-fora de material em quantidade elevada, a Empreiteira deverá identificar a jazida mais próxima, aprovada pela Fiscalização, para suprir o déficit de material para o reaterro.

O controle da compactação será de inteira responsabilidade da Empreiteira. A Fiscalização fará o seu controle em paralelo, mas não eximirá a Empreiteira da responsabilidade da qualidade da obra.

As camadas de compactação terão espessura máxima de 20cm.

Nos locais com escoramento a Empreiteira deve apresentar o seu plano de reaterro que será aprovado pela Fiscalização, envolvendo os diversos avanços para os níveis característicos da estrutura em si e das peças e contraventamento do escoramento.

A energia de compactação mínima para os reaterros será aquela que atinja uma densidade superior a 95% da densidade máxima do Proctor Normal. A tolerância de desvio em relação à umidade ótima será de  2%.

### Reaterro da Tubulação

Distinguem-se duas etapas no processo de reaterro de tubulação: a primeira etapa eleva o reaterro desde o embasamento até 20cm acima da geratriz superior da tubulação e a segunda etapa corresponde ao trecho restante.

A primeira etapa será feita selecionando-se o material disponível para reaterro, isentando-o de pedras ou outros materiais que possam vier a puncionar a tubulação. Nesta etapa há que se ter cuidado de equilibrar o avanço em ambos os lados do tubo, utilizando equipamentos leves de compactação tipo placas vibratórias.

A segunda etapa, quando a tubulação já estiver envolta, dispensará a catação do material, porém, pede um material mais nobre em termos de resistência mecânica e mantém a mesma exigência quanto ao grau e ao controle da compactação.

### Reaterro da Cava de Fundação

Este reatero só deve ser iniciado após o concreto atingir a sua resistência nominal, a critério da Fiscalização.

Cuidados devem ser tomados no sentido de não provocar pressões laterais desiguais e não previstas na estrutura.

Os equipamentos a utilizar devem ser compatíveis com o tipo de serviço, sem deixar margem de risco de danos às estruturas próximas.

Em qualquer caso, a responsabilidade por qualquer dano causado será da Empreiteira, a quem cabe reparar o dano sem qualquer ônus para a Contratante.

## EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA

Poderão ser  usados três tipos de poços de visita: de anéis pré-moldados de concreto armado, de concreto armado moldado no local e de alvenaria, de acordo com os desenhos de projeto e padrões da Contratante.

Os poços de visita normalmente são constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,10m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60m de diâmetro.

A chaminé, que suportará o tampão na sua parte superior, terá 1,00m de altura máxima.

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) em volume, com 0,20m de espessura, tendo, em planta, uma saliência de 0,15m em relação à face externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. Deverão ser implantados na parede, durante a construção, degraus de ferro fundido de modelo aprovado pela Contratante, distanciados entre si, verticalmente, no máximo de 0,30m.

As paredes e calhas deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina no traço e:3 em volume, alisada a colher.

O consumo de cimento no concreto armado deverá ser no mínimo de 350kg/m3 e o fator água/cimento não deverá exceder a 0,50.

Para alturas além de 1,80m acima da geratriz superior interna do tubo, poderá o concreto armado ser substituído por anéis pré-moldados em 1,10m de diâmetro interno, até atingir 1,00m abaixo da superfície do terreno, onde terá início a chaminé de entrada, em anéis de 0,60m de diâmetro interno.

Salvo a existência de projeto específico que determine em contrário, os PV moldados "in sistu" serão quadrados com lados obedecendo às dimensões constantes do quadro a seguir:

| DIÂMETRO INTERNO DO TUBO (cm) | LADO INTERNO DO PV (cm) |
| --- | --- |
| Até 70 | 120 x 120 |
| 80 | 130 x 130 |
| 90 | 140 x 140 |
| 100 | 160 x 160 |
| 120 | 170 x 170 |
| 130 | 180 x 180 |
| 140 | 190 x 190 |
| 150 | 20 x 200 |

Os poços em anéis pré-moldados de concreto armado serão usados nas tubulações até 400mm de diâmetro, inclusive, e seus detalhes obedecerão às normas fixadas no parágrafo anterior e aos detalhes definidos nos desenhos de projeto.

A câmara de trabalho será formada por anéis pré-moldados de concreto armado de diâmetro interno de 1,10m. Acima do último anel será colocada uma laje circular com abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro e disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor. Essa laje de redução poderá ser substituída por anel de redução disposto de maneira idêntica e construído de acordo com os desenhos de projeto.

Acima da abertura excêntrica será instalada a chaminé de entrada, composta de anéis pré-fabricados de concreto armado de 0,60m de diâmetro interno.

Sobre o último anel será colocado um tampão de ferro fundido.

Os poços com profundidade até 1,00m serão construídos com anéis de concreto de 0,60m de diâmetro interno.

Quando as tubulações afluentes e efluentes apresentarem desnível superior a 75cm em seus greides, então serão construídos tubos de queda para amortecer o impacto. Tais elementos são constituídos por junções, curvas e tubos verticais que formam um conjunto externo ao poço de visita e precisão ser envolvidos em concreto (traço 1:3:5 s- cimento, areia e brita) para ficarem estáveis.

Em substituição aos poços de visitas, nos locais permissíveis, são previstas caixas de passagem em concreto armado, pré-moldadas.

Os poços com altura entre 1,00m e 1,80m acima da geratriz inferior da tubulação serão construídos com anéis de concreto de diâmetro de 1,10m e sem chaminé de entrada. A laje circular com abertura excêntrica deverá nesse caso, ser reforçada com uma laje de concreto armado moldado no local de acordo com o projeto e instruções a serem dadas pela Fiscalização, pois, receberá carga de tráfego diretamente.

Os poços com altura entre 1,80m e 2,80m acima da geratriz inferior da tubulação, terão chaminé de entrada com altura variável desde 0 até o limite máximo de 1,00m de altura e a laje circular com abertura excêntrica será reforçada, quando necessário, a critério da Fiscalização.

Sobre o último anel pré-moldado da chaminé será colocado um tampão de ferro fundido.

Os poços de alvenaria serão executados conforme desenhos de projeto ou padrões da Contratante, com blocos maciços de concreto ou com tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo, no seu recebimento, às prescrições da ABNT.

Serão usados, em casos especiais, nas tubulações até 400mm de diâmetro, inclusive, e terão as dimensões mínimas de 110 x 110cm. A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou dos tijolos será de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

As faces internas das paredes e do fundo deverão ser revestidas em argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3 em volume, alisada a colher. A espessura das paredes, em osso, será no mínimo de 0,20m. Externamente, as paredes deverão ser integralmente chapiscadas em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume.

Na parte superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto armado com 0,12m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

As paredes internas dos poços de visita deverão levar, no mínimo, duas demãos de pintura com nata de cimento.

A calha é a continuação do coletor dentro do poço de visita e situa-se entre maciços de concreto denominados almofadas. Em planta pode ser reta ou curva. Quando reta, o próprio meio-tubo poderá fazer as vezes do fundo de calha. A curva é utilizada quando o poço serve par mudar o alinhamento da canalização.

As almofadas constituídas por maciço de concreto no traço 1:3:5, terão as características dos desenhos do projeto. A superfície da calha, em contato com o esgoto, deve ser lisa.

As calhas deverão concordar em forma e declividade com os coletores que com ele façam junção. Quando os coletores convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a transição de um para o outro terão sempre formas arredondadas sem cantos ou saliências.

## ESTRUTURAS EM CONCRETO

### Tipos de Concreto

Os tipos de concreto a empregar definem-se de acordo com as exigências relativas à mínima dosagem de cimento e à mínima resistência característica alcançada aos 28 dias em corpo de prova cilíndrico.

Os tipos de concreto que se empregarão nas obras são os seguintes:

| TIPO DE CONCRETO | MÍNIMA DOSAGEM DE CIMENTO (kg/m3) | MÍNIMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA (kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
| Magro | 150 | - |
| Estrutural I | 300 | 150 |
| Estrutural II | 350 | 250 |

Em cada parte da obra utilizar-se-ão os tipos de concreto que determine a Fiscalização e, em geral, os seguintes:

- Concreto magro em enchimento de superescavações, leitos de regularização, concreto de proteção da armadura na cava de fundação e concreto de enchimento;

- Estrutural I em estruturas de concreto armado;

- Estrutural II em pré-fabricação de concreto.

### Dosagem

Previamente à colocação em obra de qualquer tipo de concreto, a Empreiteira deverá submeter à aprovação da Fiscalização as dosagens a empregar especificando para cada tipo de concreto a consistência segundo um índice normalizado. Estabelece-se como limite máximo para a relação água/cimento 55%  que somente poderá ser ultrapassado com autorização escrita da Fiscalização.

Na dosagem da água de amassamento, será levada em conta a umidade dos agregados inertes, principalmente da areia. Em conseqüência, a relação água/cimento será, portanto, água acrescida à boca da betoneira mais água contida nos agregados dividida pelo peso do cimento.

A dosagem da brita e da areia far-se-á por peso, e a medida de água por volume. O cimento se agregará por sacos completos e os aditivos serão proporcionais segundo as instruções do respectivo fabricante.

Sobre as dosagens aprovadas pela fiscalização não serão admitidas outras tolerâncias que não sejam as seguintes:

- Peso do cimento  2%

- Peso de qualquer agregado  2%

- Volume da água  1%

A empreiteira não terá direito a reclamar compensação por tais alterações.

### Preparo do Concreto

O amassamento far-se-á numa betoneira de tamanho que produza um concreto que cumpra as condições desta Especificação. As betoneiras trabalharão com a velocidade que recomenda o fabricante. No amassamento em betoneiras, efetuar-se-á a mistura dos elementos de tal maneira que sua integração sucessiva seja: areia, cimento, brita, água. O amassamento começará decorrido, como máximo, um minuto e meio depois que todos os ingredientes tenham sido colocados na betoneira, com exceção da totalidade da água. Para betoneiras de capacidade inferior a 750 litros o tempo mínimo de amassamento será de um minuto a partir do momento em que a betoneira recebeu a totalidade dos materiais. Para betoneiras maiores, o tempo de amassamento aumentará em relação ao anterior, em quinze segundos por cada 400 litros ou fração, sobre os 750 litros. O tempo de amassamento poderá ser aumentado, se for necessário, para assegurar a uniformidade e consistência requeridas para o concreto. O concreto que se tenha misturado em menos tempo que o requerido nesta especificação ou pela Fiscalização, que tenha amassado durante mais de 30 minutos ou que manifeste indícios de início de pega, será recusado, às expensas da Empreiteira.

Antes de se encher novamente a betoneira, será esvaziada a massa anterior. Em nenhum caso será permitido um segundo amassamento de um concreto que demonstrou indícios de pega. Quando a betoneira estiver parada durante mais de 30 minutos, deve-se limpá-la perfeitamente antes de serem colocados novos materiais.

Sempre que uma betoneira produza resultados insatisfatórios, será imediatamente parada e mantida fora de uso até que seja devidamente consertada.

Os aditivos serão postos numa parte de água de amaciamento de acordo com indicação do fabricante e utilizando um sistema mecânico misturador que garanta a distribuição uniforme do produto.

### Controle de Consistência

A consistência do concreto deverá ser controlada por Slump Test ou por ensaios com a bola de Welly, devendo obedecer aos resultados indicados pela dosagem:

- Estrutural I abatimento  7cm

- Estrutural II abatimento V 5cm

### Controle de Resistência Mecânica

Com o fim de ser verificada a resistência do concreto à compressão, serão retirados no mínimo dois corpos de prova por cada 3m3 de concreto ou por jornada diária, um para ser rompido aos sete dias e outro aos 28 dias, devendo os corpos de prova ser identificados quanto à data e à etapa de trabalho. A moldagem dos corpos de prova atenderão à NB-3.

### Transporte dos Concretos

Os concretos serão transportados em carrinhos de mão ou em "patas-chocas", ambas com rodas de borracha. Não será permitido, em nenhuma hipótese, lançamento de concreto através de calhas. Entre o despejo da betoneira e o lançamento total de cada traço não deverão decorrer mais de 30 minutos. Se o concreto for misturado fora da obra, e transportado em caminhões-betoneiras, o tempo decorrido entre o lançamento da água de amaciamento do concreto e a utilização total do traço não deve ser superior a uma hora e meia.

### Lançamento do Concreto

O concreto será lançado nas fôrmas depois das mesmas estarem convenientemente limpas de todos os detritos e lavadas por jato d'água obtido com uma mangueira e se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto transportado ser lançado numa plataforma de 2,00 x 2,00m revestida com folhas de aço galvanizado e com proteção lateral numa altura de 15cm para evitar saída de água. Deve haver sempre mais de um trabalhador para efetuar continuamente a homogeneização do traço, com auxílio de pá do tipo quadrada. Não será permitido, nas cortinas e pilares, lançamento de concreto em altura superior a 2,20m.

Para alturas maiores o processo de lançamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização, à qual será comunicado toda vez que se realizar esta operação.

### Cura do Concreto

As superfícies livres de concreto deverão sofrer uma pintura de Antisol, logo após a concretagem e antes de ter ocorrido a segregação da água (bleeding). As superfícies onde se faz impossível a aplicação de Antisol, pela presença da fôrma, deverão ser permanentemente umedecidas pela aspersão contínua de água por um sistema de condutores com furos de diâmetro 1/8" espaçados cada 0,50m durante sete dias, de acordo com a ABNT.

### Juntas de Concretagem

As junta de concretagem deverão ser evitadas ao máximo.

Para a concretagem sobre o concreto endurecido da camada anterior devem-se tomar as seguintes precauções:

- Limpeza da superfície de concreto endurecido da camada anterior, removendo todos os detritos e preparando a mesma para a nova concretagem, tornando-a rugosa através da utilização de jatos de areia ou jatos de água quando o concreto já estiver bastante endurecido.

- Deverão ser tomadas providências necessárias quando do acabamento de primeira etapa de concretagem para que esta não apresente uma superfície extremamente lisa.

- Deverão ser molhadas abundantemente as superfícies antes do início da concretagem da etapa seguinte.

### Reparos no Concreto

Ocorrendo qualquer falha visível nas peças concretadas indicada por inspeção local, deverá ser reparada com a retirada de toda a brita que esteja desagregada no concreto com auxílio de um ponteiro percutido por marreta de 500g, fazendo-se a limpeza do local com auxílio de jato de água, com o fim de retirar todo o material pulverulento. Após a secagem do local, far-se-á uma limpeza enérgica com escovas de aço e novamente será utilizado jato d'água. Após a nova secagem far-se-á o recobrimento da falha com uma camada de 2mm de Colma-Fix. Decorridos no máximo 45 minutos, a falha será reparada com concreto de traço idêntico ao utilizado na confecção da peça.

As superfícies do concreto deverão ser lisas, uniformes de cor e textura, livres de saliências, irregularidades, furos, cavidades e deverão corresponder às superfícies indicadas nos planos, com variações que devem ser superiores às toleradas. O acabamento deverá ser realizado unicamente por pessoal especializado aprovado pela Fiscalização.

Todas as saliências, irregularidades, abaulamentos, cavidades ou outros defeitos que excedam às tolerâncias admitidas não poderão ser reparadas até que sejam examinadas pela Fiscalização. Os reparos serão realizados depois, pelo pessoal especializado, em presença de um representante da Fiscalização. O concreto que não estiver em boas condições será removido até encontrar o que está são e pelo menos até uma profundidade além das armaduras de tal maneira que estas fiquem completamente envolvidas pelo concreto. Onde não existam armaduras o concreto será picotado até uma profundidade mínima de 10cm. Os bordos de corte serão perpendiculares à superfície do concreto e o novo se unirá ao antigo seguindo as indicações da Fiscalização. As partes que forem picotadas serão limpas com jato de água e/ou areia, segundo as exigências da Fiscalização. O enchimento será de concreto ou argamassa com as dosagens que indique a Fiscalização, devendo o novo enchimento ter o mesmo tempo de consolidação e ter a mesma cor no final que o concreto antigo. Os abaulamentos poderão ser eliminados com polimento ou um procedimento aprovado pela Fiscalização.

## FÔRMAS PARA CONCRETO ARMADO

### Condições Gerais

Todas as fôrmas para peças a serem preparadas em concreto armado serão confeccionadas em folhas de madeira compensada do tipo plastificado (próprias para concreto), em espessura adequada para seu uso, não sendo inferior a 14mm, ou fôrmas metálicas. Deverão ser mantidas em posição, de forma a não aumentar ou diminuir a seção das peças, para o que serão utilizadas nas cortinas, de preferência, espaçadores de aço com roscas capazes de, com auxílio de porcas do tipo borboleta, manterem a espessura da fôrma. Nas costelas não serão admitidos ripões, devendo ser as mesmas preparadas a partir de tábua de pinho da espessura de 1". Nas cortinas serão utilizadas como costelamento barrotes, as mesmas não devem coincidir com as laterais. No escoramento serão utilizados, de preferência, barrotes de seção de 10 x 10cm, podendo ser usadas madeiras redondas de diâmetro médio de 12cm,  mas em nenhuma hipótese serão permitidas emendas. As peças que transmitirão os esforços de barramento das lajes para o escoramento deverão ser de pinho, com largura de 1' e espessura de 1". O escoramento da laje superior deverá ser contraventado no sentido transversal, a cada 3,00m de desenvolvimento longitudinal, com peças de pinho com largura de 8" e espessura de 1".

Todas as fôrmas destinadas a superfícies aparentes devem ser tratadas com desmoldante apropriado. O tempo para descimbramento ou retirada das fôrmas será o das Normas Brasileiras, específico para cada tipo de peça. Em toda a estrutura de concreto armado que contenha tubo, peça ou conexão, a abertura correspondente deverá estar prevista nas fôrmas e, em alguns casos, a critério da Contratante, já devem ser colocados, não sendo permitida a confecção de abertura nas peças de concreto após a sua confecção.

Tanto a superfície das fôrmas como os produtos que a elas possam aplicar-se não deverão conter substâncias que ataquem a massa do concreto. Os rebites ou ferros redondos, usados para a sustentação interna, serão dispostos de tal forma que, depois da soldagem, os extremos metálicos fiquem penetrados com no mínimo 3cm de qualquer superfície do concreto.

Quando se tiver que lançar o concreto em camadas sucessivas, os elementos da fôrma vão se colocando de tal maneira que se adaptem perfeitamente uns aos outros. A ligação das camadas sucessivas não poderá ser feita nos lugares de união das fôrmas. As emendas das camadas deverão ser dissimuladas o máximo possível.

As fôrmas de madeira deverão ser umedecidas antes da colocação do concreto para evitar a absorção da água de amaciamento.

Nas fôrmas de madeira, as juntas entre as distintas tábuas deverão permitir o entumescimento das mesmas pela umidade resultante da molhação ou pela água do concreto sem que, apenas desta característica, deixem passar a pasta durante a concretagem.

### Cimbramento e Descimbramento

Os cimbramentos poderão ser metálicos ou de madeira. Deverão ser dimensionados de forma a não permitirem deformações nas estruturas durante a concretagem. Deverão ser suficientemente bem contraventados de forma a não permitirem desabamentos por choque em suas bases.

Todo projeto de cimbramento deverá ser submetido à aprovação pela Fiscalização.

O descimbramento será feito respeitando-se os prazos mínimos prescritos em normas da ABNT e de acordo com a Fiscalização.

## ARMADURAS DE CONCRETO

As armaduras, antes de serem colocadas nas fôrmas, deverão ser perfeitamente limpas de qualquer detrito e de excesso de oxidação. Com o fim de se garantir o recobrimento indicado no projeto dos ferros pelo concreto, as armaduras serão afastadas das fôrmas por peças pré-fabricadas de argamassa de cimento/areia com 400kg de cimento por metro cúbico. Essas peças serão prismáticas com 6cm de comprimento e base trapezoidal com 4cm de largura superior, 3cm de largura inferior e uma altura suficiente para garantir o recobrimento requerido. Serão utilizadas tais peças nas quantidades de três para cada metro de comprimento de viga, um no fundo e dois aos lados, desencontradamente e um para cada metro quadrado de laje ou cortina. Para garantir o afastamento  previsto entre as armaduras nas cortinas e pilares, serão usados cavaletes de ferro 1/4" que devem ficar fixados pelas partes internas das armaduras sem ultrapassar o recobrimento na quantidade de um por metro quadrado de cortina ou pilar. Os ferros serão fixados por pontos de arame recozido, não sendo permitido o uso de solda. As emendas deverão obedecer às Normas Brasileiras da ABNT.

## MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS DAS ELEVATÓRIAS

### Generalidades

Refere-se ao fornecimento, assentamento, montagem e testes de todas as peças, materiais e equipamentos eletro-mecânicos para as Estações Elevatórias de Esgoto.

A Empreiteira deverá conhecer detalhadamente o projeto hidromecânico das elevatórias para poder efetuar os fornecimentos, nos casos prescritos em planilhas, dentro das Especificações do projeto e posterior montagem segundo os prazos constantes do cronograma de construção, ficando sob sua inteira responsabilidade todos os passos necessários para deixar a obra pronta, bem acabada e em perfeitas condições de funcionamento e operacionalidade.

Qualquer peça, material ou equipamento que seja fornecido fora das especificações, sendo rejeitado pela Fiscalização, será prontamente substituído pela Empreiteira sem ônus para a Contratante.

Todas as montagens deverão ser executadas em consonância com os projetos executivos, as prescrições contidas nas presentes especificações, normas técnicas da ABNT e, na falta destas, normas nacionais ou internacionais pertinentes.

Nenhuma montagem poderá ser executada pela Empreiteira sem que seus planos de montagem tenham sido submetidos à aprovação e liberação prévia da Fiscalização.

A execução das montagens só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira de quaisquer das responsabilidades pelo perfeito funcionamento das instalações.

Quaisquer serviços iniciados sem a observância destas exigências serão sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta da Empreiteira todos os ônus relativos à reexecução dos serviços.

### Garantia de Qualidade

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ter a garantia de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto, fornecidas pelo fabricante.

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

A forma de garantia será estabelecida de comum acordo entre a Empreiteira e a Fiscalização, respeitando-se as condições contratuais.

### Recebimento dos Equipamentos

No caso de fornecimento a cargo da Empreiteira, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

A Fiscalização deverá exigir da Empreiteira a apresentação de toda documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelos fabricantes, compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução para instalação, operação e manutenção.

Serão rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricação ou que os tenham sofrido no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

### Transporte, Guarda e Manuseio dos Equipamentos

O transporte e o manuseio de equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos. De forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis dos equipamentos, tais como peças móveis, superfícies usinadas e volantes, evitando-se manuseá-los nestas partes.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes com o equipamentos a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas, para se conseguir.

A estocagem deverá ser condizente com as características específicas de cada equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização.

De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser estocados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações.

As partes não revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos não metálicos das peças, sempre em consonância com as recomendações do fabricante.

Estas especificações completam os métodos preconizados pelo fabricante do equipamento, ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

### Instalação e Montagem

O pessoal a ser empregado deverá estar suficientemente familiarizado com os métodos e normas de montagem dos equipamentos.

Toda a montagem ou instalação de equipamentos deverão ser feitas com o acompanhamento da Fiscalização, de forma a ter assegurado o fiel cumprimento do projeto, recomendações dos fabricantes e a qualidade dos serviços.

As peças serão fixadas provisoriamente quando houver risco de deslocamento acidental até a instalação definitiva. Como regra geral, deverão ser removidas, após o acoplamento e fixação definitiva, todas as peças e dispositivos de fixação provisórios, salvo menção expressa em contrário pela Fiscalização.

Se as peças não se adaptarem, por falta de alinhamento ou nivelamento, deverá ser feita cuidadosamente a sua ajustagem, mediante corte e desbaste em tubos ou outras peças especiais.

Não se permitirá a ajustagem por acréscimo de elementos metálicos ou por desbaste em superfícies usinadas, salvo expressa autorização da Fiscalização. Em qualquer caso, a ajustagem deverá produzir as características originais da peça, conforme sua especificação de fabricação.

A reusinagem, se necessária, poderá ser executada, mas apenas em oficina devidamente aparelhada para a operação específica.

Deve-se limar e esmerilhar cuidadosamente os chanfros da tubulação, para refazê-los com as medidas originais e não promover desalinhamentos que possam introduzir esforços complexos no conjunto.

Os pontos de solda, para fixação provisória, deverão ter a mesma qualidade da solda definitiva, porém, quer em espessura, quer em altura, deverão ser visualmente menores que a solda acabada. A execução das soldas obedecerá ao código ASME – Seção VIII e às especificações do Guia de Soldagem 01.01.

O posicionamento as peças aparafusadas deverá ser efetuado preliminarmente por meio de pino de montagem. Somente após o assentamento da peça e o controle de nível e alinhamento é que os pinos de montagem deverão ser substituídos, um a um, alternadamente, pelos parafusos de conexão.

O aperto final deverá ser, preferivelmente, dado com chave torquímetro, ou qualquer outro meio que assegure um aperto correto.

Os parafusos dos flanges deverão ser apertados em seqüência de dois de cada vez, diametralmente opostos, graduando o aperto em pelo menos, dois ciclos completos.

Após a conclusão de todas as etapas de montagem, as superfícies pintadas dos equipamentos deverão ser inspecionadas pela Fiscalização. Havendo qualquer defeito, a pintura deverá ser retocada de acordo com a pintura de fábrica, obedecendo-se rigorosamente às instruções do fabricante.

### Testes de Campo

Estando o equipamento completamente instalado, limpo e lubrificado, e tendo sido verificado todo o seu mecanismo, o mesmo deverá ser colocado em funcionamento.

Feitos os ajustes necessários, deverá funcionar suavemente, de acordo com as características próprias do equipamento.

Os testes serão feitos pela Empreiteira na presença da Fiscalização.

### Recebimento e Aceitação da Obra

As instalações e montagens somente serão recebidas e aceitas quando em perfeitas condições de funcionamento, após os testes finais de verificação.

Cabe exclusivamente à Empreiteira manter as peças e equipamentos em condições de aprovação até o seu recebimento pela Fiscalização, executando às suas expensas todos os serviços pertinentes.

A aceitação final será homologada quando os testes apresentarem resultados satisfatórios em todos os seus itens.

### Especificações dos Equipamentos

Visa estabelecer os requisitos e condições mínimas para a fabricação e fornecimento dos equipamentos a serem instalados nas Estações Elevatórias.

Todos os equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas: ABNT, AISI, ASME, DIN AWWA, ASTM, AWS, ISO, SAE, ANSI, SSPC, ou outras de reconhecimento internacional, aceitas pela Fiscalização.

A empreiteira, caso seja a fornecedora dos equipamentos, deverá junto ao fabricante executar os testes nos equipamentos e emitir relatório específico à Contratante para aprovação. Só após aprovados os testes, o equipamento estará liberado para embarque.

Fica a critério da Contratante, através da Fiscalização, a realização de teste de fábrica vistoriado ou não. Em qualquer caso, a Empreiteira deverá notificar à Fiscalização, com antecedência mínima de 15 dias, a realização dos testes.

Serão realizados os seguintes testes e verificações de fábrica para cada tipo de equipamento, individualmente:

- Certificado de qualidade dos materiais;

- Alinhamento de montagem;

- Dimensional e compatibilidade com o projeto;

- Acabamento e pintura;

- Teste hidrostático para equipamento hidro-mecânicos;

- Teste de carga para equipamentos mecânicos;

- Inspeção radiográfica para equipamentos de aço;

- Testes de desempenho para equipamentos hidrodinâmicos;

- Testes de funcionamento para equipamentos elétricos.

Todo equipamento deverá ser fornecido completo, com acessórios e ferramentas especiais para montagem, ajuste e manutenção, inclusive manuais de montagem e manutenção.

O escopo do fornecimento termina com a aceitação do equipamento pela Fiscalização no ato do recebimento no almoxarifado da obra. Desta forma, o transporte da fábrica até o almoxarifado da obra, faz parte do fornecimento, inclusive carga, descarga, seguro transporte, embalagem e todas as proteções que se façam necessárias para prevenir contra danos o equipamento.

Os equipamentos serão etiquetados de fábrica com os códigos (tag number) e demais inscrições definidos em comum acordo Empreiteira-Fiscalização-Contratante.

As características gerais dos equipamentos, peças e materiais para as elevatórias são apresentadas a seguir nas folhas de dados e listas de materiais, assim separados:

- Peças e Equipamentos Hidro-Mecânicos

- Peças e Equipamentos Elétricos.