Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto aparente de seção não circular

Sistema:	Corrente contínua

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	NBR-5361/IEC-157 - 220 V

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	   3.0 m

Queda de tensão máxima admitida :	2.50 %

Tensão fase/fase :	12 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Número de circuitos ou de cabos multipolares	1

Cargas não motor consideradas

Corrente do circuito :	 200.0 A

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x   95 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x   232.0 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	1.00

Resistência em CA de cada condutor :	 0.2060 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.0000 ohm/km

Queda de tensão efetiva :	   2.06 %

Corrente nominal do dispositivo de proteção :	1 x 200 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	3.25e+003 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	1.28e+008 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	1.33e+008 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	5.11e+000 s

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.