## eta
PROJETO |  |  | DOCUMENTO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  | Projeto Executivo
DATA
DESCRIÇÃO |  |  | 2006-11-19
Estação de Tratamento de Água do P.A. Extrativista de São Francisco Pambú Gradientes dos Misturadores Hidráulicos e Dimensionamento da ETA Pressurizadade Manto de Lodo e Filtro |  |  | REV.: 00 | FOLHA
a) Gradientes dos Misturadores Hidráulicos:
Q - Vazão Máxima Diária de Entrada na ETA |  | 0.00085 | m3/s
V - Volume Máximo Diário de Água Bruta |  | 0.07344 | m3
D - Diametro |  | 0.0318 | m
S - Área |  | 0.00079423 | m2
U - Velocidade |  | 1.0702 | m/s
n - Viscosidade Dinâmica (à 20 ºC) |  | 1.007e-06 | N.S / m2
Re - Reynolds |  | 33796.5636
J - Perda de Carga unitária |  | 0.05253 | m/m
f - fator de resistência |  | 0.028585
m (20º) |  | 0.0001029
g (20º) |  | 998.23
G (s-1) - Gradiente |  | 738.4968
L - altura |  | 3 | m
hf - perda de carga total |  | 0.15759 | m
b) Dimensionamento da ETA:
Q - Vazão Máxima Diária de Entrada na ETA |  | 0.85 | L/s
Diâmetros dos tanques de tratamento
D(ML)Calc - Manto de Lodo |  | 1.1396 | m
D(F)Calc - Filtro |  | 0.72075 | m
D(ML) adotado - Manto de Lodo |  | 1.3 | m
D(F) adotado - Filtro |  | 0.8 | m
Q - Vazão de lavagem da ETA |  | 5.8643 | L/s
Vlav (10') - Volume de lavagem |  | 3.5186 | m3
Dimensões da base:
L1 |  | 2.8 | m
L2 |  | 1.5 | m
Pesos em serviço:
P(ML) - Pesos Aproximados em Serviço |  | 5.73 | ton
P(F) - Pesos Aproximados em Serviço |  | 2.59 | ton
Modelo Adotado | MLFP-1,0