Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico+Terra(3F+N+T)(Equil)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Conteúdo de harmônicas:	0 %

Dispensada verificação contra contatos indiretos

Dispensada verificação contra sobrecarga

Comprimento do circuito	   5.0 m

Queda de tensão máxima admitida :	2.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Tensão fase/neutro :	219 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	 10.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Corrente do circuito :	  69.0 A

Fator de potência do circuito :	0.90

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x   25 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x    76.5 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	 0.8702 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1146 ohm/km

Queda de tensão efetiva :	   0.13 %

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	1.62e+004 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	8.41e+006 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	8.35e+006 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	8.41e-002 s

Seção nominal do condutor neutro :	1 x    25 mm2

Ver condições para redução do condutor neutro

na NBR5410/1997.

Seção nominal do condutor de proteção :	   16 mm2

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Pirelli Cabos S.A.