## F1
MARTINI |  |  | FOLHA DE DADOS | [22 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  | MOTOR ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO | [22 empty] | FL |  |  | 1/2
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | Motor 10CV | [9 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 1
| UNIDADE: | Captação Flutuante Tipo 1 | [9 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: | [8 empty] | X | ABRIGADA | [7 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [7 empty] | 40 |  |  |  | ºC |  | MÁXIMA |  |  |  | 15 |  |  |  | ºC |  | MÍNIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  |  |  | < 1000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [7 empty] | < 90 |  |  |  |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: | [6 empty] | POLUÍDO | [6 empty] | AGRESSIVO | [6 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| NORMAS APLICÁVEIS: |  |  |  |  | NBR 7094
| POTÊNCIA NOMINAL: |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | CV |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [8 empty] | 380 |  |  |  |  | V
| CLASSE DE TENSÃO: |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | kV |  |  |  | FREQUÊNCIA NOMINAL: | [9 empty] | 60 |  |  |  | Hz
| NÚMERO DE FASES: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | NÚMERO DE PÓLOS: | [8 empty] | 4 |  |  | CATEGORIA: | [5 empty] | N
| TIPO LIGAÇÃO ESTATOR: | [5 empty] | Delta / Estrela | [8 empty] | CLASSE TEMPERATURA: | [9 empty] | B
| CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  | 15.1 |  |  |  |  | A |  |  | CORRENTE DE PARTIDA: | [9 empty] | 30.2 |  |  |  |  | A
| ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: | [8 empty] | 80 |  |  |  | K |  |  |  | FATOR DE SERVIÇO: | [7 empty] | 1.15
| TIPO DE ROTOR: |  |  | Gaiola | [9 empty] | REGIME DE SERVIÇO: | [8 empty] | Contínuo - S1
| CONJUGADO ROTOR BLOQUEADO: | [14 empty] | % |  | VELOCIDADE: | [9 empty] | rpm
| TIPO DE PARTIDA: |  |  |  | Partida e Parada Suave | [13 empty] | NÍVEL DE RUÍDO: | [9 empty] | db
| MOTOR: |  | X | ASSÍNCRONO | [9 empty] | SÍNCRONO
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| TIPO DE CARCAÇA: | [13 empty] | MONTAGEM: |  |  |  |  | Vertical
| TIPO DE MANCAL: |  |  | Rolamentos de Esferas | [12 empty] | TROCADOR DE CALOR: | [9 empty] | Não
| TIPO DE LUBRIFICAÇÃO: | [5 empty] | Graxa | [8 empty] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: | [10 empty] | Sim
| ENT. CX. LIGAÇÕES: |  |  |  |  | B3D | [5 empty] | TIPO ACOPLAMENTO: | [8 empty] | Direto
| TIPO REFRIGERAÇÃO (NBR 5110): | [9 empty] | IC 0141 | [8 empty] | X | TFVE | [5 empty] | TFSV
| GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  |  |  | IP |  | 55 | [7 empty] | VENT. ANTICENTELHANTE: | [10 empty] | Sim
| SENTIDO ROTAÇÃO: | [14 empty] | CX. LIG. TIPO DE ROSCA: | [10 empty] | Sim
| POSIÇÃO CONECTOR DE ATERRAMENTO: | [13 empty] | Na Carcaça

## F2
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [21 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | MOTOR ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO | [21 empty] | FL | 2/2
BLOCO 040 - ACABAMENTO
| PINTURA: |  | X | SIM | [5 empty] | NÃO
| PROTEÇÃO ANTICORROSIVA: | [9 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| COR FINAL: | X | CINZA CLARO MUNSELL N 6.5
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
| MÉTODO DE PINTURA: | [5 empty] | X | ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE
ESPECIFICAÇÃO COMPRADOR
BLOCO 050 - ENSAIOS
| ENSAIOS DE TIPO: | [5 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO |  |  | CONFORME | [5 empty] | NBR
| ENSAIOS DE ROTINA: |  |  |  |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  | CONFORME | [5 empty] | NBR |  | 5383
| ENSAIOS ESPECIAIS: | [5 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO |  |  | CONFORME | [5 empty] | NBR
BLOCO 060 - ACESSÓRIOS
| RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [10 empty] | SIM |  |  | X | NÃO
| LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CAIXA DE LIGAÇÕES | [10 empty] | ENROLAMENTOS
| TENSÃO RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [16 empty] | V
| POTÊNCIA RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [16 empty] | W
| SENSOR DE VIBRAÇÃO RADIAL | [11 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO
| PÁRA-RAIOS: |  |  | SIM |  |  |  | X | NÃO
| CAPACITORES: |  |  | SIM |  |  |  | X | NÃO
| CONECTOR CABO DE ATERRAMENTO: | [11 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| DETETOR DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS: | [16 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO
| CHUMBADORES: |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| DETETOR DE TEMPERATURA DOS MANCAIS: | [13 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO
| OLHAL PARA IÇAMENTO DO MOTOR: | [11 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
BLOCO 070 - NOTAS