- 1.	VAZÃO DE PROJETO

Todas as unidades componentes da E.T.A. serão dimensionadas para o atendimento da vazão nominal (Qnom) de 8,0 L/s, podendo ser operadas dentro da seguinte faixa de vazão:

Vazão mínima (Qmín) 	=    0,9 . Qnom	=  7,2  l/s

Vazão máxima (Qmáx)	=    1,2 . Qmín. 	=  9,6  l/s

- 2.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS UNIDADES QUE COMPÕE A E.T.A.

- E PARÂMETROS DE CÁLCULO

A presente E.T.A. compreende o conjunto de unidades de tratamento, não pressurizadas, destinadas a promover a MISTURA RÁPIDA, a FLOCULAÇÃO, a DECANTAÇÃO e a FILTRAÇÃO da água, utilizando como material básico de construção a resina poliéster estruturada com fibra de vidro.

- Unidade de mistura rápida

- Dispositivo destinado a promover a mistura rápida do coagulante, do tipo calha Parshall, instalada em canal aberto. Segundo Hudson, o gradiente de velocidade da mistura rápida deverá ser nunca inferior a 7000 e superior a 1100 s-1.

- Unidade de floculação

- Floculador, do tipo hidráulico, cujo tempo de detenção não deverá ser inferior a vinte minutos, considerando a amplitude máxima de sua capacidade, propiciando a ocorrência de, no mínimo, três gradientes de velocidade, sendo o máximo de 70 s-1 e o mínimo de 10 s-1.

- Unidade de decantação

- Decantador, de fluxo laminar, cuja zona de decantação será constituída de módulos capazes de assegurar a remoção da totalidade dos flocos com velocidade de sedimentação maior ou igual a 1,74 cm/min, considerando a amplitude máxima de sua capacidade.

- Unidade de filtração

- Sistema de filtros de taxa declinante variável, de fluxo descendente, auto-laváveis, com leito filtrante duplo de areia (e = 20 cm; TE = 0,55-0,65 mm; CU = 1,4-1,7) e antracito (e = 40 cm; TE = 0,8-1,0 mm; CU = 1,4-1,7), suportado p/camada de seixos rolados c/espessura mínima de 30 cm.

- O número mínimo de filtros deverá ser de quatro unidades e o máximo de seis.

- A taxa de filtração não poderá exceder a 360 m3/m2.d com todas as unidades operando e com uma unidade sendo lavada não poderá exceder a 480 m3/m2.d.

- A velocidade ascensional da água de lavagem nos filtros não poderá ser menor que 70 cm/min nem maior que 90 cm/min. Durante a operação de lavagem, toda a vazão da estação será utilizada no filtro que estiver sendo lavado.

- 3.	MEMÓRIA DE CÁLCULO – DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

- 3.1.	MISTURADOR RÁPIDO TIPO CALHA PARSHALL

- O gradiente de velocidade de mistura rápida deverá ser superior a 700 s-1 e inferior 1.100 s-1.

- Considerando-se:

- G = (1000.Q 0,7) / W 1,2		(gradiente de velocidade no medidor)

- H = (0,454.Q / W) 2/3		(perda de carga no medidor)

- E tendo sido adotada a calha Parshall padrão de W=3” (0,0762 m), verificam-se os seguintes gradientes de velocidade e perdas de carga para as vazões nominal, máxima e mínima:

- Vazão			G (s-1)		H (m)

- Qnom = 0,008 m3/s	748		0,131

- Qmáx = 0,096 m3/s	850		0,148 	(= h MÁX. MIST.)

- Qmín = 0,072 m3/s	695		0,122

- 3.2.	FLOCULADOR HIDRÁULICO

- Por definição do projeto, o floculador será do tipo hidráulico com tempo de detenção não inferior a vinte minutos, considerada a amplitude máxima de sua capacidade (9,6 L/s), propiciando a ocorrência de, no mínimo, três gradientes de velocidade, sendo o máximo de 70 s-1 e o mínimo de 10 s-1.

- Adotar-se-á uma composição com 4 (quatro) compartimentos de fluxo descendente em série, interligados por tubulações com diâmetros crescentes no sentido do fluxo (G decrescente). Cada compartimento – de formato cilíndrico vertical – será dividido em câmaras superpostas, por meio de três bandejas horizontais, projetadas com orifícios calibrados para fornecimento do gradiente de velocidade indicado para o trecho. A alimentação de cada compartimento será feita lateralmente sobre a câmara superior. Daí a água atravessará sucessivamente, através das bandejas de orifícios, de uma câmara à seguinte, em fluxo descendente, até o fundo do compartimento, de onde será coletada pela tubulação que a conduzirá verticalmente, em fluxo ascendente, para alimentação do compartimento seguinte.

- Atendimento ao tempo de detenção e dimensões dos compartimentos

O volume total (Vt) para atendimento do tempo de detenção hidráulica (Td = 20 min) será:

- Vt =  Qmáx . 3,6 . Td   =  9,6 . 3,6 . 20   =  11,52 m3

- 60		        60

- Adotando-se:

- n = 4  		(número de compartimentos, de formato cilíndrico vertical)

- D = 1,20 m 	(diâmetro interno dos compartimentos)

Ter-se-á, como altura útil dos compartimentos (H):

- Vt =  4. .D2 . H		H  =  4.Vt / 4..D2

- 4

- H  =  4.11,52 / 4. 3,1416 .1,20 2  =   2,55  m

- O floculador hidráulico será, portanto, constituído de 4 (quatro) compartimentos com diâmetro interno de 1,20 m, altura útil média de 2,55 m e altura total de 3,60 m.

- Atendimento aos gradientes de velocidade

- Foram obtidos os seguintes gradientes de velocidade nas séries:

- Vazão			1ª Série		2ª Série		3ª Série		4ª Série

- Qnom = 8,00 L/s		69 s-1		51 s-1		31 s-1		15 s-1

- Qmáx = 9,60 L/s		77 s-1		57 s-1		34 s-1		17 s-1

- Qmín = 7,20 L/s		59 s-1		43 s-1		26 s-1		13 s-1

- Para cálculo dos gradientes de velocidade nas bandejas, foram utilizados os seguintes dados e expressões:

- n  = 37				(n.º de orifícios da bandeja, adotado)

- X = 0,13			(espaçamento entre os eixos dos orifícios, adotado)

- Q = 0,0072 a 0,0096		(vazão, em m3/s)

- G1 = 70 a 10			(gradiente de velocidade, em s-1)

- d = G.X / (1385.U 3/2)		(diâmetro de cada orifício, em m)

- S =  n.(.d2/4)			(seção total dos orifícios por bandeja, m2)

U = Q / S			(velocidade de passagem nos orifícios, em m/s)

- hu = (Q / (Cd.(2g)1/2.S))2		(perda de carga por bandeja, m)

- N = 3				(n.º de bandejas por série)

- h1 = N. hu			(perda de carga na série)

- Para cálculo dos gradientes de velocidade nas tubulações, foram utilizados os seguintes dados e expressões:

- Q = 0,0072 a 0,01296		(vazão, em m3/s)

- D = 0,195; 0,244; 0,293		(diâmetro da tubulação, m – equivalentes a DN 200; 250; 300)

- U = Q / (.D2/4)		(velocidade na tubulação, m/s)

-  = 1,007.10-6			(viscosidade cinemática da água, a 20ºC, m2.s)

- Re = U.D/			(n.º de Reynolds – caracterização do escoamento)

- J = 0,0013.(Q1,852/ D4,87)		(perda de carga unitária, m/m, para tubos plásticos)

- f = J.D / (U2/2g)		(constante de proporcionalidade)

-  = 0,0001029			(viscosidade absoluta da água, a 20ºC, kgf.s/m2)

-  = 998,23			(peso específico da água a 20ºC, em kgf/m3)

- G2 = ((.f.U3)/ (.D.2g))1/2	(gradiente de velocidade, em s-1)

L = variável			(comprimento equivalente da tubulação, inclusive peças, m)

- h2 = (f.L.U2) /(D.2G)		(perda de carga total no trecho correspondente a L, m)

- 3.3.	DECANTADOR LAMINAR

- Cálculo da seção horizontal do decantador

Para determinação da seção horizontal do decantador, parte-se da velocidade de sedimentação crítica de projeto (não superior a 1,74 cm/min) e das características do elemento de decantação laminar.

- O elemento de decantação laminar será o perfil retangular de PVC, de fabricação TIGRE, cujas características principais são:

- L = 1,20 m  (comprimento longitudinal).

- d = 0,048 m  (distância máxima entre paredes inclinadas paralelas).

- Sc = 1,37  (coeficiente de eficiência do perfil retangular).

- As equações abaixo correspondem, respectivamente, aos comprimentos de escoamento laminar (L1) e de transição do escoamento turbulento para o laminar (L2). A soma dos dois comprimentos resulta no comprimento total do perfil e é função, entre outras, da variável velocidade de escoamento (o). Como o comprimento total já encontra-se definido (L = L1+ L2 = 1,20 m), o resultado do cálculo será a obtenção de o, o qual definirá a seção horizontal útil do decantador laminar.

- As referidas equações são as seguintes:

- L1  =  d . (Sc . o –  sc . sen) / sc . cos

- L2  =  0,058 . o . d2 / 

- Onde:

- L = L1 + L2 = 1,20 			(comprimento longitudinal do perfil, m)

- d = 0,048 				(distância entre paredes inclinadas paralelas, m)

- Sc = 1,37  				(coeficiente de eficiência do perfil retangular)

- o  =  variável 				(velocidade tangencial de escoamento no perfil, m/s)

sc = 1,74 cm/min = 0,00029 m/s 	(velocidade de sedimentação crítica, m/s)

-   = 60º					(inclinação do perfil adotado)

-   = 1,007 .10–6 			(viscosidade cinemática da água a 20 ºC, m2/s)

- Se  L = 1,20 =  L1 + L2:

- 1,20 =	[0,048. (1,37.o – 0,00029.0,866) / 0,00029.0,5]  +  [0,058.o.(0,048)2 /1,007.10-6]

- Resulta:

- o  =  0,00219 m/s

- A velocidade ascensional (a) correspondente será:

- a = o . sen  = 0,0019 m/s 	(equivalente à taxa virtual de 164,2 m3/m2.d)

- A seção horizontal útil mínima do decantador (Su) será:

- Su = Qmáx / a  =  0,0096 / 0,0019  =  5,05 m2

- Adotando-se a largura (l) de 2,00 m e acrescentando-se ao comprimento 0,60 m referente à área não coberta pelos perfis, obtém-se o comprimento mínimo (c) do decantador:

c  =  (Su / l) + 0,60  =  (5,05 / 2,00) + 0,60  = 3,13 m

Diante dos resultados, foram adotadas as seguintes dimensões horizontais para o decantador laminar:

- l  = 2,00 m	e	c = 4,00 m

- 3.4.	FILTROS

Estão sendo adotados quatro filtros de dupla camada (antracito e areia), com diâmetros (D) de 0,90 m, os quais resultarão nas seguintes taxas, considerando-se a vazão da ETA na sua amplitude máxima:

- Taxa média de filtração (TFm)

- TFm  =  (Qmáx .3,6.24) / (4..D2/ 4)  = (9,60.3,6.24) / (4.3,1416. 0,902/ 4) =  325,9 m3/m2.d.

- Satisfeito o projeto, já que a taxa média de filtração resulta inferior a 360 m3/m2.d.

- Taxa de filtração máxima (TFmáx)

- Ocorrerá nos filtros remanescentes, quando uma das unidades estiver sendo lavada.

- TFmáx = (Qmáx .3,6. 24) / (3..D2/ 4)  = (9,60.3,6.24) / (3.3,1416.0,902/ 4) =  434,6 m3/m2.d.

- Também satisfeito o projeto, já que a taxa máxima de filtração resulta inferior a 480 m3/m2.d.

- Verificação das velocidades ascensionais na lavagem dos filtros

- A velocidade ascensional mínima (Uamín) na lavagem será:

- Uamín = (Qmín.3,6.100/60)/ (.D2 /4) = (7,20.3,6.100/60)/ (3,1416.0,902/ 4) 	= 67,9 cm/min

- A velocidade ascensional nominal (Uanom) na lavagem será:

- Uanom = (Qnom.3,6.100/60)/ (.D2 /4) = (8,0.3,6.100/60)/ (3,1416.0,902/ 4)  	= 75,4 cm/min

- A velocidade ascensional máxima (Uamáx) na lavagem será:

- Uamáx = (Qmáx.3,6.100/60)/ (.D2 /4) = (9,60.3,6.100/60)/ (3,1416.0,902/ 4)	= 90,5 cm/min

- Satisfeito o projeto, já que a velocidade ascensional na lavagem dos filtros está compreendida entre 0,70 e 0,90 m/min.