## F1
MARTINI |  |  | FOLHA DE DADOS | [20 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [20 empty] | FL | 1/3
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | CCM-1 | [8 empty] | QUANTIDADE: 1
| UNIDADE: | Casa de Química | [8 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: | [7 empty] | X | ABRIGADA | [7 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [6 empty] | 40 |  |  |  | ºC |  | MÁXIMA |  |  |  | 15 |  |  | ºC |  | MÍNIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  |  |  | < 200 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [6 empty] | < 90 |  |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: | [5 empty] | POLUÍDO | [6 empty] | AGRESSIVO | [5 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| CLASSE DE ISOLAÇÃO: |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | kV |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 380 |  |  |  | V
| CORRENTE NOMINAL BARRAMENTO PRINCIPAL: | [13 empty] | 100 |  |  |  | A
| NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO: | [5 empty] | 2 | [5 empty] | kA
| TIPO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL: | [7 empty] | Disjuntor a ar
| CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | A |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 380 |  |  |  | V
| CAPACIDADE DE RUPTURA: | [5 empty] | 5 | [5 empty] | kA
| VOLTÍMETRO: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | ESCALA: |  |  | 0 a 500 | [8 empty] | V
| AMPERÍMETRO: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | ESCALA: |  |  | 30 | [8 empty] | A
| CONTATOR: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | TIPO: |  | A ar baixa tensão
| RELE FUNÇÃO 50: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| RELE FUNÇÃO 51: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| RELE FUNÇÃO 27: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| RELE FUNÇÃO 49: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| RELE FUNÇÃO 55: |  |  |  | SIM |  |  | X | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Não aplicável
| RELE FUNÇÃO 59: |  |  |  | SIM |  |  | X | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Não aplicável
| RELE FUNÇÃO 86: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| HORÍMETRO: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Cinco
| TIPO DE PARTIDA DO MOTOR: | [6 empty] | Disjuntor Motor
| TAPS DISPONÍVEIS DA CHAVE: | [6 empty] | Não Aplicável
| FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO DO MOTOR: | [10 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| TIPO DE FUSÍVEL: |  |  | Não aplicável | [7 empty] | CAPACIDADE: | [12 empty] | A

## F2
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [18 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [18 empty] | FL | 2/3
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| BITOLA DA CHAPA: |  |  | 12 |  |  |  | USG |  |  | TIPO DE INSTALAÇÃO: | [7 empty] | Sobrepor
| ENTRADA DE CONDUTORES: | [5 empty] | Por Baixo
| SAÍDA DE CONDUTORES: | [5 empty] | Por Baixo
| BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE ENTRADA: | [13 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
| BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE SAÍDA: | [13 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
| ALTURA TOTAL: |  | MIN. |  | 0.6 | [5 empty] | m |  |  | MAX. |  | 1.6 |  |  |  | m
| LARGURA TOTAL: |  | MIN. |  | 0.8 | [5 empty] | m |  |  | MAX. |  | 1.5 |  |  |  | m
| PROFUNDIDADE TOTAL: |  |  |  |  | MIN. |  | 0.5 |  |  |  |  | m |  |  |  | MAX. | 0.5 |  |  | m
| MÓDULOS INTERLIGADOS: | [6 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| ABERTURA DAS PORTAS: | [5 empty] | Pela parte frontal
| FUNDO REMOVÍVEL: |  |  |  |  | SIM |  |  |  | X | NÃO
| SINALIZADORES: |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  | TIPO: |  |  | Lâmpada tipo baioneta
| LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS / SINALIZADORES: | [15 empty] | Na porta
| CORES DOS SNALIZADORES: | [6 empty] | MOTOR DESLIGADO | [8 empty] | Lâmpada verde
[8 empty] | MOTOR LIGADO | [8 empty] | Lâmpada vermelha
[8 empty] | ATUAÇÃO PROTEÇÃO | [8 empty] | Lâmpada amarela
| ANUNCIADORES: |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  | TIPO: |  |  | Sirene
| GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  |  | IP 54
BLOCO 040 - ARRANJO BÁSICO
Fornecer desenhos para aprovação

## F3
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [20 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [20 empty] | FL | 3/3
BLOCO 050 - ACESSÓRIOS
| BARRA DE TERRA: |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| CHUMBADORES DE FIXAÇÃO: | [5 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| PORTAS COM TRINCO E FECHADURA: | [8 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| ILUMINAÇÃO INTERNA: |  |  | X | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  | TIPO: |  |  | Lâmpada incandescente
| RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO: | [6 empty] | X | SIM |  |  |  | NÃO
| ALETAS DE VENTILAÇÃO COM TELA: | [8 empty] | X | SIM |  |  |  |  | NÃO
| TAMANHO DA MALHA DA TELA: | [5 empty] | 3mm
| CORDOALHA DE ATERRAMENTO DAS PORTAS: | [12 empty] | X | SIM | [6 empty] | NÃO
BLOCO 060 - ENSAIOS
| ENSAIO FUNCIONAL: |  |  |  | X | SIM | [6 empty] | NÃO
| ENSAIO DE ROTINA EM ALGUM COMPONENTE: | [14 empty] | SIM |  |  |  | X | NÃO
| ENSAIO DE TIPO EM ALGUM COMPONENTE: | [11 empty] | SIM |  |  |  |  | X | NÃO
| ENSAIOS DE CURTO CIRCUITO: | [9 empty] | SIM |  |  |  |  | X | NÃO
BLOCO 070 - NOTAS
Opcionalmente em lugar da chave de partida direta, poderão ser ofertados
chaves de partida suave (soft-starter) ou inversores de frequência