## 1- ETA_CP
PROJETO : |  |  |  |  | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA |  |  |  |  | Projeto Executivo
DATA :
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-11-04
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde Dimensionamento da Adutora de Água Tratada Trecho: EEAT1 na ETA a Caixa de Passagem |  |  |  |  | REVISÃO : | FOLHAS :
[5 empty] | 00 | 3
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: EEAT1 na ETA a Caixa de Passagem
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão |  |  |  | ® | 0.00789 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 440.03 | m
Cota do NA Minimo poço sucção |  |  |  | ® | 440.33 | m
Cota do NA Máximo poço sucção |  |  |  | ® | 442.83 | m
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 527.74 | m
Cota do Na Máx Caixa de Passagem |  |  |  | ® | 530.74 | m
TRECHOS CONSIDERADOS:
Tubulação de Recalque 1:
Material |  |  |  | ® | FOFO
Extensão |  |  |  | ® | 455.12 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00014 | m
Determinação dos Diâmetros dos Barriletes
Nº de bombas em funcionamento |  |  | ® |  | 1
Vazão máxima total |  |  | ® |  | 0.00789 | m3/s
Vazão máxima por bomba |  |  | ® |  | 0.00789 | m3/s
| Q (m3/s) | DN | V (m/s)
| 0.00789 | 50 | 4.0183
|  | 75 | 1.7859
|  | 100 | 1.0046
|  | 150 | 0.44648
Diâmetros Adotados:
|  |  | DN | Di (m) | Material
Barrilete de sucção |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Barrilete de sucção individual |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Barrilete de Recalque |  | ® | 4" | 0.1023 | Ferro Galvanizado NPT
Linha de Recalque |  | ® | 100 | 0.1048 | FOFO
Perdas Localizadas
DN | PEÇA | QUANTIDADE | K | D. CÁLCULO | V² / 2 g | hfL (m)
|  | n |  | (m) |  | n K V² / 2 g
SUCÇÃO
4" | TÊ SAÍDA LATERAL | 1 | 1.3 | 0.1023 | 0.046965 | 0.061054
4" | CURVA 90º | 1 | 0.4 | 0.1023 | 0.046965 | 0.018786
4" | REGISTRO GAVETA | 1 | 0.2 | 0.1023 | 0.046965 | 0.009393
100 x 65 | REDUÇÃO | 1 | 0.15 | 0.065 | 0.28815 | 0.043223
0.13246
RECALQUE
50 x 100 | AMPLIAÇÃO | 1 | 0.3 | 0.05 | 0.82299 | 0.2469
4" | TÊ SAÍDA LATERAL | 1 | 1.3 | 0.1023 | 0.046965 | 0.061054
4" | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 | 2.5 | 0.1023 | 0.046965 | 0.11741
4" | REGISTRO GAVETA | 1 | 0.2 | 0.1023 | 0.046965 | 0.009393
0.43476
[5 empty] | ShfL = | 0.56721
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Recalque 01: | 0.00789 | 0.00014 | 0.1048 | 1e-06 | 0.0086261 | 0.91467
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Recalque 01: | 95857.4428 | 455.12 | 0.023326 | 0.0094911 |  | 4.3196
[5 empty] | ShfD = | 4.3196
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 90.41 | mca
Hg mínima= | 87.91 | mca
Perda de Carga Total
hfTOTAL = | 4.8868 | mca
Altura Manométrica
Hm máxima= | 95.2968 | mca
Hm mínima = | 87.91 | mca
Cálculo da Energia Disponível no Líquido na Entrada da Bomba (NPSH):
Desnível entre o NA mínimo na sucção e o eixo da bomba:
NA mínimo |  |  |  | ® | 442.83 | m
Eixo da bomba |  |  |  | ® | 440.03 | m
Desnível máximo |  |  |  | ® | 2.8 | m
Altitude (em relação ao nível do mar) do local |  |  |  | ® | 470 | m
Pressão Atmosférica do local |  |  |  | ® | 9.7637 | m
Pressão de Vapor (água, 25°C) |  |  |  | ® | 0.322 | m
Perda de Carga Sucção |  |  |  | ® | 0.13246 | m
NPSH disponível |  |  |  | ® | 12.1092 | m
Curva do Sistema
hf = | 78500.3648 | Q2
Q (m3/s) | Q (m3/h) | HL (m) | HD (m) | Hf (m) | Hm mín (m) | Hm máx (m)
0.001315 | 4.734 | 0.094535 | 0.71993 | 0.81447 | 88.0457 | 90.5457
0.001578 | 5.6808 | 0.11344 | 0.86392 | 0.97736 | 88.1055 | 90.6055
0.0019725 | 7.101 | 0.1418 | 1.0799 | 1.2217 | 88.2154 | 90.7154
0.00263 | 9.468 | 0.18907 | 1.4399 | 1.6289 | 88.453 | 90.953
0.003945 | 14.202 | 0.28361 | 2.1598 | 2.4434 | 89.1317 | 91.6317
0.00789 | 28.404 | 0.56721 | 4.3196 | 4.8868 | 92.7968 | 95.2968
0.009468 | 34.0848 | 0.68066 | 5.1835 | 5.8642 | 94.947 | 97.447
0.0098625 | 35.505 | 0.70902 | 5.3995 | 6.1085 | 95.5456 | 98.0456
0.01052 | 37.872 | 0.75628 | 5.7595 | 6.5158 | 96.5977 | 99.0977
0.011835 | 42.606 | 0.85082 | 6.4794 | 7.3302 | 98.9053 | 101.4053
0.01578 | 56.808 | 1.1344 | 8.6392 | 9.7736 | 107.4573 | 109.9573
Pontos de Trabalho do Sistema
ETAPA | VAZÃO BOMB. | HMT | REND. | POT REQ. | NPSH REQ. | NPSH DISP.
| (m3/s) | (mca) | (%) | (HP) | (mca) | (mca)
Única | 0.00789 | 95.2968 | 53.8 | 18.6342 | 2.2 | 12.1092
Potência Acrescida | 21.4294 | HP
Potência Instalada | 25 | HP
Bomba Selecionada: IMBIL - ITAP 50 - 260 - ROTOR 221 - 3500 RPM
CURVA DA BOMBA
Q (m3/h) | Q (m3/s) |  | HMT (m)
10.21 | 0.0028361 |  | 94.94
21.62 | 0.0060056 |  | 94.94
50.15 | 0.013931 |  | 84.757
68.17 | 0.018936 |  | 73.8

## 2- CP_ENT1
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Caixa de Passagem até o Ponto de derivação para as Vilas |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Caixa de Passagem até o Ponto de derivação para as Vilas
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão |  |  |  | ® | 0.00789 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 527.74 | m
Cota do Na Min Caixa de Passagem |  |  |  | ® | 527.74 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.635 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vilas |  |  |  | ® | 522.9288 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC DEFOFO
Extensão Total |  |  |  | ® | 3646.357 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 150 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1564 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00789 | 0.00012 | 0.1564 | 1e-06 | 0.019212 | 0.41069
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 64231.8415 | 3646.357 | 0.022502 | 0.0012368 |  | 4.5099
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 4.5099
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 4.8112 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 0.30123 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 523.2301 | mca | ok!

## 3- ENT1_ENT2
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para as Vilas até o ponto de derivação para Vila Turbilhão 5 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para as Vilas até o ponto de derivação para Vila Turbilhão 5
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Mangal 1+Vila Turbilhão 4 + Vila Mangal 2+Vila Turbilhão 5) |  |  |  | ® | 0.00345 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.635 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vilas |  |  |  | ® | 522.9288 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 441.086 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 5 |  |  |  | ® | 493.3696 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC DEFOFO
Extensão Total |  |  |  | ® | 17980 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1084 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00345 | 0.00012 | 0.1084 | 1e-06 | 0.0092289 | 0.37383
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 40522.8453 | 17980 | 0.02502 | 0.001644 |  | 29.5593
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 29.5593
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 29.5593 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| -5.6843e-14 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 493.3696 | mca | ok!

## 4- ENT2_ENT3
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 5 até o ponto de derivação para Vila Mangal 1 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 5 até o ponto de derivação para Vila Mangal 1
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Mangal 1+Vila Turbilhão 4 + Vila Mangal 2) |  |  |  | ® | 0.00312 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 441.086 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 5 |  |  |  | ® | 493.3696 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 434.6 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Mangal 1 |  |  |  | ® | 486.8212 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL12
Extensão Total |  |  |  | ® | 3215 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00312 | 0.00012 | 0.1 | 1e-06 | 0.007854 | 0.39725
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 39725.0738 | 3215 | 0.025324 | 0.0020368 |  | 6.5484
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 6.5484
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 6.5484 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| -1.5099e-14 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 486.8212 | mca | ok!

## 5- ENT3_vilaMangal1
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para Vila Mangal 1 até o RED de Vila Mangal 1 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para Vila Mangal 1 até o RED da Vila Mangal 1
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Mangal 1) |  |  |  | ® | 0.000765 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 434.6 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 4 e Mangal 2 |  |  |  | ® | 486.8212 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 440 | m
Cota do N.A. máximo do RED da vila Mangal 1 |  |  |  | ® | 454.5 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 2555.96 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.000765 | 0.00012 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.32673
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 17839.3453 | 2555.96 | 0.030655 | 0.0030548 |  | 7.8079
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 7.8079
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 32.3212 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 24.5132 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 479.0132 | mca | ok!

## 6- ENT3_ENT4
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto da Derivação para Vila Mangal 1 até o ponto da derivação para a Vila Turbilhão 4 e Vila Mangal 2 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto da Derivação para Vila Mangal 1 até o ponto da derivação para a Vila Turbilhão 4 e Vila Mangal 2
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Turbilhão 4 + Vila Mangal 2) |  |  |  | ® | 0.002355 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 434.6 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Mangal 1 |  |  |  | ® | 486.8212 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 438.03 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 4 e Mangal 2 |  |  |  | ® | 463.9434 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL12
Extensão Total |  |  |  | ® | 5218.7 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0772 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.002355 | 0.00012 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.50311
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 38840.4032 | 5218.7 | 0.026232 | 0.0043838 |  | 22.8777
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 22.8777
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 22.8777 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 0 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 463.9434 | mca | ok!

## 7- ENT4_Turbi4
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2005-05-16
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 4 até o RED da Vila Turbilhão 4 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Miguel Perez
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 4 até o RED da Vila Turbilhão 4
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Turbilhão 4) |  |  |  | ® | 0.001065 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 438.03 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 4 |  |  |  | ® | 463.9434 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 442.96 | m
Cota do NA máximo do RED da vila Turbilhão 4 |  |  |  | ® | 457.86 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Trecho 01
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 1322.15 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Extensão Total |  |  |  | ® | 1322.15 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.001065 | 0.00012 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.45486
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 24835.1669 | 1322.15 | 0.029183 | 0.0056362 |  | 7.4519
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 7.4519
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 20.9834 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 13.5315 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 456.4915 | mca | erro

## 8- ENT4_vilaMangal2
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 4 até o RED da Vila Mangal 2 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para Vila Turbilhão 4 até o RED da Vila Mangal 2
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila Mangal 2) |  |  |  | ® | 0.00129 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 438.03 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila Turbilhão 4 |  |  |  | ® | 463.9434 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 438.058 | m
Cota do N.A. máximo do RED da vila Mangal 2 |  |  |  | ® | 452.558 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 7417.68 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0772 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00129 | 0.00012 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.27559
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 21275.6349 | 7417.68 | 0.028459 | 0.0014271 |  | 10.5854
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 10.5854
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 11.3854 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 0.8 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 453.358 | mca | ok!

## 9- ENT1_ENT5
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para as Vilas até o RED de Braz |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para as Vilas até o RED de Braz
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão (Vila do Braz + Vila Turbilhão 1,2 e 3) |  |  |  | ® | 0.00445 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.635 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vilas |  |  |  | ® | 522.9288 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 440.723 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para a vila do Braz |  |  |  | ® | 500.423 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Trecho 1
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC DEFOFO
Extensão Total |  |  |  | ® | 296.083 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1084 | m
Trecho 2
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 20
Extensão Total |  |  |  | ® | 960 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0728 | m
Extensão Total |  |  |  | ® | 1256.083 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00445 | 6e-05 | 0.1084 | 1e-06 | 0.0092289 | 0.48218
Trecho 02 | 0.00445 | 6e-05 | 0.0728 | 1e-06 | 0.0041625 | 1.0691
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 52268.5975 | 296.083 | 0.022186 | 0.0024254 |  | 0.71811
Trecho 02 | 77828.5161 | 960 | 0.022186 | 0.017753 |  | 17.0428
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 17.7609
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 22.5058 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 4.7449 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 505.1679 | mca | ok!

## 10-ENT5_ENT6
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para a Vila do Braz até a derivação de vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para a Vila do Braz até a derivação de vila Turbilhão 1 e 2
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão ( Vila Turbilhão 1,2 e 3) |  |  |  | ® | 0.0031 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 440.723 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vila do Braz |  |  |  | ® | 500.423 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.81 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  | ® | 476.81 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Trecho 1
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC DEFOFO
Extensão Total |  |  |  | ® | 3710 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1084 | m
Trecho 2
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL12
Extensão Total |  |  |  | ® | 8554.49 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 100 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.1 | m
Extensão Total |  |  |  | ® | 12264.49 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.0031 | 0.00012 | 0.1084 | 1e-06 | 0.0092289 | 0.3359
Trecho 02 | 0.0031 | 0.00012 | 0.1 | 1e-06 | 0.007854 | 0.3947
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 36411.832 | 3710 | 0.025435 | 0.0013493 |  | 5.0061
Trecho 02 | 39470.4259 | 8554.49 | 0.025356 | 0.0020134 |  | 17.2237
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 22.2298
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 23.613 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 1.3832 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 478.1932 | mca | ok!

## 11-ENT6_Turb1 e 2
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para a Vila Turbilhão 1 e 2 até a vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para a Vila Turbilhão 1 e 2 até o RED da vila Turbilhão 1 e 2
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão ( Vila Turbilhão 1,2 e 3) |  |  |  | ® | 0.00175 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.81 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  | ® | 476.81 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 443.47 | m
Cota do N.A. máximo do RED da vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  | ® | 458.37 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 908.53 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 50 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0546 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00175 | 6e-05 | 0.0546 | 1e-06 | 0.0023414 | 0.74742
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 40808.9598 | 908.53 | 0.024969 | 0.013021 |  | 11.8296
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 11.8296
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 18.44 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 6.6104 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 464.9804 | mca | ok!

## 12-ENT6_Turb3
PROJETO |  |  |  |  | DOCUMENTO | UFC
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | 2006-12-13
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Vale Verde - Dimensionamento da Adutora de Água Tratada - Trecho: Ponto de derivação para a Vila Turbilhão 1 e 2 até a vila Turbilhão 3 |  |  |  |  | REVISÃO | RESP.:
[5 empty] | 1 | Ramon Castro
Fórmulas de Cálculo
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g );
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 ));
Equação da Continuidade ® Q = V A;
Número de Reynolds ® R = V D / n;
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g;
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf.
onde:
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2);
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s);
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²);
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada;
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca);
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca);
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3).
A = área da seção da tubulação (m2);
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: Ponto de derivação para a Vila Turbilhão 1 e 2 até a vila Turbilhão 3
Dados Gerais
VAZÕES CONSIDERADAS:
Vazão ( Vila Turbilhão 3) |  |  |  | ® | 0.00135 | m3/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Saída
Cota do terreno |  |  |  | ® | 435.81 | m
Cota Piezométrica no ponto de derivação para as vila Turbilhão 1 e 2 |  |  |  | ® | 476.81 | m
,
Chegada
Cota do terreno |  |  |  | ® | 447.031 | m
Cota do N.A. máximo do RED da vila Turbilhão 3 |  |  |  | ® | 461.531 | m
CARACTERÍSTICAS DO TRECHO CONSIDERADO:
Tubulação
Trecho 1
Material |  |  |  | ® | PVC PBA CL 12
Extensão Total |  |  |  | ® | 9403.62 | m
Rugosidade absoluta |  |  |  | ® | 0.00012 | m
Diâmetro Nominal (DN) | ® | 75 | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.0772 | m
Extensão Total |  |  |  | ® | 9403.62 | m
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
Trecho 01 | 0.00135 | 0.00012 | 0.0772 | 1e-06 | 0.0046808 | 0.28841
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
Trecho 01 | 22265.1993 | 9403.62 | 0.028458 | 0.0015628 |  | 14.6962
Perda de Carga Total |  |  |  |  | Shf = | 14.6962
Desnível Geométrico
Hg máximo= | 15.279 | mca
Carga Disponível
Carga Disponível no Ponto Chegada
| 0.58284 | mca
Cota Piezométrica no ponto de chegada
Cota Piezométrica= | 462.1138 | mca | ok!