## Padrão-rio-açude
|  | Projeto : | [8 empty] | Data:
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA | [8 empty] | 2006-11-01
Página:
Elaborado: | Revisado: | [9 empty] | 1
Ramon | Laécio | QUADRO RESUMO - MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Revisão:
0
2.1 - | CARACTERIZAÇÃO GERAL
| Localidade: | P. A. VALE VERDE
| Vilas de assentamento: |  | Vila do Bráz |  |  | Coordenadas: | 8.597.583,95 N |  |  | 687.869,32 E
|  |  | Vila Turbilhão 1 e 2 |  |  | Coordenadas: | 8.605.091,28 N |  |  | 678.684,16 E
|  |  | Vila Turbilhão 3 |  |  | Coordenadas: | 8.608.289,15 N |  |  | 671.947,16 E
|  |  | Vila Turbilhão 4 |  |  | Coordenadas: | 8.600.095,77 N |  |  | 669.065,87 E
|  |  | Vila Turbilhão 5 |  |  | Coordenadas: | 8.594.719,26 N |  |  | 676.554,27 E
|  |  | Vila Mangal I |  |  | Coordenadas: | 8.594.164,37 N |  |  | 672.813,47 E
|  |  | Vila Mangal II |  |  | Coordenadas: | 8.592.004,99 N |  |  | 668.699,61 E
| Município: | SÍTIO DO MATO
2.2 - | POPULAÇÃO
|  |  | Vila do Bráz | Vila Turbilhão 1 e 2 | Vila Turbilhão 3 | Vila Turbilhão 4 | Vila Turbilhão 5 | Vila Mangal I | Vila Mangal II
| Nº de domicílios em 2006: |  | 105 | 136 | 105 | 83 | 26 | 60 | 100
| Densidade demográfica (hab/dom): |  |  | 5
| Taxa de crescimento anual (%): |  |  | 1%
Projeção Populacional:
|  |  |  | Vila do Bráz | Vila Turbilhão 1 e 2 | Vila Turbilhão 3 | Vila Turbilhão 4 | Vila Turbilhão 5 | Vila Mangal I | Vila Mangal II
|  |  | 2006 | 525 | 680 | 525 | 415 | 130 | 300 | 500
|  |  | 2007 | 530.25 | 686.8 | 530.25 | 419.15 | 131.3 | 303 | 505
|  |  | 2017 | 585.7259 | 758.6545 | 585.7259 | 463.0024 | 145.0369 | 334.7005 | 557.8342
|  |  | 2027 | 647.0058 | 838.0265 | 647.0058 | 511.4427 | 160.211 | 369.7176 | 616.196
2.3 - | PARÂMETROS DE PROJETO
| Nível de Atendimento (%): |  |  | 100 |  | Coeficiente de Variação: |  | Máximo diário K1 |  | 1.2
| Per-capita Líquido (L/hab.dia) |  |  | 80 |  |  |  | Máximo horário K2 |  | 1.5
| Perdas no Sistema (%) |  |  | 20
| Per-capita Bruto adotado (L/hab.dia) |  |  | 100 | [7 empty] | 1500 | 0 | 500 | 0
[12 empty] | 3010.5 | 1 | 1003.5 | 1
| Critério para o Cálculo do diâmetro da adutora: |  |  |  | Fórmula de Bresse - D = K * RAIZ(Q) ; adotando-se k=1,2 | [6 empty] | 4531.5735 | 2 | 1510.5245 | 2
[12 empty] | 6063.2945 | 3 | 2021.0982 | 3
| Critério para o Cálculo da sobrepressão na adutora: |  |  |  | adotando-se fator=1,5; HMT máxima = 1,5 x HMT | [6 empty] | 7605.7376 | 4 | 2535.2459 | 4
[12 empty] | 9158.9777 | 5 | 3052.9926 | 5
| Critério para o cálculo do volume de reservação: |  |  |  | 1/3 * vazão máxima diária | [6 empty] | 10723.0906 | 6 | 3574.3635 | 6
[12 empty] | 12298.1522 | 7 | 4099.3841 | 7
| Critérios para o dimensionamento da rede de distribuição: |  |  |  | Pressão mínima admissível (mca) |  | 6 |  |  |  |  | 13884.2393 | 8 | 4628.0798 | 8
[5 empty] | Pressão máxima admissível (mca) |  | 50 |  |  |  |  | 15481.429 | 9 | 5160.4763 | 9
[5 empty] | Perda de carga máxima (m/km) |  | 8 |  |  |  |  | 17089.799 | 10 | 5696.5997 | 10
2.4 - | DEMANDA HÍDRICA DO SISTEMA | [10 empty] | 18709.4276 | 11 | 6236.4759 | 11
[12 empty] | 20340.3935 | 12 | 6780.1312 | 12
| Demanda hídrica (L/s): |  | Média | [8 empty] | 104000
|  |  | Vila do Bráz | Vila Turbilhão 1 e 2 | Vila Turbilhão 3 | Vila Turbilhão 4 | Vila Turbilhão 5 | Vila Mangal I | Vila Mangal II
|  | 2007 | 0.61372 | 0.79491 | 0.61372 | 0.48513 | 0.15197 | 0.35069 | 0.58449
|  | 2017 | 0.67792 | 0.87807 | 0.67792 | 0.53588 | 0.16787 | 0.38738 | 0.64564
|  | 2027 | 0.74885 | 0.96994 | 0.74885 | 0.59195 | 0.18543 | 0.42791 | 0.71319
| Demanda hídrica (L/s): |  | Máx. diária
|  |  | Vila do Bráz | Vila Turbilhão 1 e 2 | Vila Turbilhão 3 | Vila Turbilhão 4 | Vila Turbilhão 5 | Vila Mangal I | Vila Mangal II
|  | 2007 | 0.73646 | 0.95389 | 0.73646 | 0.58215 | 0.18236 | 0.42083 | 0.70139
|  | 2017 | 0.81351 | 1.0537 | 0.81351 | 0.64306 | 0.20144 | 0.46486 | 0.77477
|  | 2027 | 0.89862 | 1.1639 | 0.89862 | 0.71034 | 0.22252 | 0.5135 | 0.85583
| Demanda hídrica (L/s): |  | Máx. Horária
|  |  | Vila do Bráz | Vila Turbilhão 1 e 2 | Vila Turbilhão 3 | Vila Turbilhão 4 | Vila Turbilhão 5 | Vila Mangal I | Vila Mangal II
|  | 2007 | 1.1047 | 1.4308 | 1.1047 | 0.87323 | 0.27354 | 0.63125 | 1.0521
|  | 2017 | 1.2203 | 1.5805 | 1.2203 | 0.96459 | 0.30216 | 0.69729 | 1.1622
|  | 2027 | 1.3479 | 1.7459 | 1.3479 | 1.0655 | 0.33377 | 0.77024 | 1.2837
2.5 - | SISTEMA PROJETADO
2.5.1 - | Captação
| Bacia Hidrográfica: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Manancial: |  | RIO SÃO FRANCISCO
| Estrutura: | FLUTUANTE |  | Tipo: | 1C |  | Coordenadas: |  | 692.000 E |  | 8.596.000 N
| Tempo de operação diário do Sistema (h): |  |  | 16 |  | Vazão Captada (l/s): |  | 7.895
| Estrutura: | A captação para o S.A.A. do P.A. Vale Verde será feita através de um flutuante, no qual será instalado um único conjunto motor-bomba, ficando outro de “stand-by” (reserva) no almoxarifado. Este tipo de estrutura permite a captação de água bruta em níveis variáveis, de acordo com a variação do nível do rio São Francisco. O flutuante devera ser executado com cilindros em aço carbono ASTM A283C. Os mangotes flexíveis interligarão a captação flutuante com a caixa de transição situada em terra firme, onde estes terão as extremidades flangeadas do tipo “FULL-FACE”, classe de pressão de 10,0kg/cm2 e diâmetro de 3". A extensão total de mangotes será de 20,0m, constituído de uma única linha.
Conjunto Elevatório:
|  | Q (L/s) | 7.895 |  | Bomba: | Bomba KSB MONOBLOC 32-160 - 3500RPM
|  | HMT (m) | 38.14 |  | Motor: | Motor WEG - 132S IP-55 - II pólos - 60 Hz - 3500 rpm
|  | Pot (cv) | 10
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 3" | Ferro galvanizado
|  | Recalque | 3" | Ferro galvanizado
2.5.2 - | Adutora de Água Bruta
| Diâmetro Econômico (m) |  | 0.10662 | Fórmula de Bresse
| HMT máxima (m) |  | 57.21 | Sobrepressão
Características Técnicas da Adutora de Água Bruta Projetada
|  | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m)
|  | 1 | Recalque | 7.895 | Mangote GSDA 150 - Classe Z | 0.0002 | 75 | 20 | 1.79 | 0.057332
|  | 2 | Recalque | 7.895 | PVC PBA CL12 | 6e-05 | 75 | 240 | 1.69 | 0.039162
2.5.3 - | Estação de Tratamento de Água
| Descrição: | Estação de tratamento de água, do tipo clássica, não pressurizada, dimensionada de acordo com os parâmetros da norma NBR-592/ABNT para a vazão de projeto de 8 L/s (Qmáx= 9,6 L/s), pré-fabricada em resina poliéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), composta dos seguintes itens: – 01 (um) Misturador rápido/medidor de vazão do tipo calha Parshall, com câmara de entrada, calha W=3”, câmara de saída e visor externo de nível com escala de vazão. – 04 (quatro) Floculadores hidráulicos, montados em série, do tipo bandejas superpostas com orifícios calibrados, com tempo de detenção hidráulica mínimo de 20’ e gradientes de velocidade de 80 a 20 s-1, decrescentes no sentido do fluxo. Dimensões aproximadas de cada unidade: diam=1200mm x H=3000mm. – 01 (um) Decantador laminar, do tipo placas paralelas, dimensionado com taxa de escoamento superficial menor que 1,74 cm/min. Dimensões principais: L1=4000mm, L2=1500mm, H=3000mm. – 04 (quatro) Filtros de leito misto (antracito+areia), montados em paralelo, auto-laváveis, a operar sob regime de taxa declinante variável. Dimensões de cada unidade: diam=900mm x H=3000mm. – Conjunto de tubulações de RPVC-F e válvulas inerentes à ETA, diam=100mm. – Conjunto de dosagem química composto de: – 04 Bombas dosadoras eletromagnéticas com vazão regulável de 0 a 40 L/h; – 04 Tanques de solução de PRFV com capacidade, cada, de 600 L; – 01 Compressor de ar com capacidade de 5 pcm; – Instalações hidráulicas e eletromecânicas da casa de química.
2.5.4 - | Estação Elevatória de Água Tratada
Características do Poço de Sucção
| Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Diâmetro (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
| Projetado | Apoiado | Alvenaria de bloco | 2.8 | 3 | 0.2 | 20 | 440 | 439 | 441.8 | 440
Conjunto Elevatório:
|  | Q (L/s) | 7.895 |  | Bomba: | IMBIL - ITAP 50 - 260 - ROTOR 221 - 3500 RPM
|  | HMT (m) | 95 |  | Motor: | WEG - 160M - IP-55 - II pólos - 60 Hz - 3.525 rpm
|  | Pot (cv) | 25
| HMT máxima (m) |  | 142.5 | Sobrepressão
| Barriletes: |  | DN | Material
|  | Sucção | 4" | FERRO GALVANIZADO
|  | Recalque | 4" | FERRO GALVANIZADO
2.5.5 - | Adutora de Água Tratada
Características Técnicas da Adutora de Água Tratada Projetada
| ADUTORA | TRECHO | REGIME | VAZÃO (L/s) | MATERIAL | RUGOSIDADE ABSOLUTA (m) | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | EXTENSÃO (m) | VELOCIDADE (m/s) | J (m/m) | HMT (m)
| AAT -1 | ETA-CP | Recalque | 7.895 | FOFO | 0.00014 | 100 | 455.12 | 0.91 | 0.009491 | 95
|  | CP-ENT1 | Gravidade | 7.895 | PVC DEFOFO | 0.00012 | 150 | 3646.357 | 0.41 | 0.001237 | -
|  | ENT1 - ENT5 (BRAZ) | Gravidade | 4.45 | PVC DEFOFO | 6e-05 | 100 | 296.08 | 0.48 | 0.002425 | -
[5 empty] | PVC PBA CL20 | 6e-05 | 75 | 960 | 1.07 | 0.017753 | -
|  | ENT5 - ENT6 | Gravidade | 3.09 | PVC DEFOFO | 0.00012 | 100 | 3710 | 0.33 | 0.001349 | -
[5 empty] | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 100 | 8554.49 | 0.39 | 0.002013 | -
|  | ENT6 - TURBILHÃO 3 | Gravidade | 1.34 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 75 | 9403.62 | 0.29 | 0.001563 | -
|  | 10 | [8 empty] | -
| AAT-2 | ENT1 (AAT-1) - ENT2 (TURBILHÃO 5) | Gravidade | 3.45 | PVC DEFOFO | 0.00012 | 100 | 17980 | 0.37 | 0.001644 | -
|  | ENT2 - ENT3 | Gravidade | 3.12 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 100 | 3215 | 0.4 | 0.002037 | -
|  | ENT3 - ENT4 | Gravidade | 2.36 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 75 | 5218.7 | 0.5 | 0.004384 | -
|  | ENT4 (AAT-2) - MANGAL II | Gravidade | 1.29 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 75 | 7417.68 | 0.28 | 0.001427 | -
| AAT-3 | ENT6 (AAT-1) - TURBILHÃO 1 E 2 | Gravidade | 1.75 | PVC PBA CL12 | 6e-05 | 50 | 908.53 | 0.75 | 0.013021 | -
| AAT-4 | ENT3 (AAT-2) - MANGAL I | Gravidade | 0.77 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 2555.96 | 0.33 | 0.003055 | -
| AAT-5 | ENT4 (AAT-2) - TURBILHÃO 4 | Gravidade | 1.07 | PVC PBA CL12 | 0.00012 | 50 | 1322.15 | 0.45 | 0.005636 | -
2.5.6 - | Reservatórios
| Vila | Vila do Bráz
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 530.25 | 0.73646 | 21.21 | 30 | 7
|  | 2017 | 585.7259 | 0.81351 | 23.429
|  | 2027 | 647.0058 | 0.89862 | 25.8802
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 15 | 440.72 | 452.72 | 455.22 | 452.72
| Vila | Vila Turbilhão 1 e 2
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 686.8 | 0.95389 | 27.472 | 40 | 9
|  | 2017 | 758.6545 | 1.0537 | 30.3462
|  | 2027 | 838.0265 | 1.1639 | 33.5211
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 20 | 443.65 | 455.65 | 458.55 | 455.65
| Vila | Vila Turbilhão 3
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO |  | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 530.25 | 0.73646 | 21.21 | 30 | 7
|  | 2017 | 585.7259 | 0.81351 | 23.429
|  | 2027 | 647.0058 | 0.89862 | 25.8802
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 15 | 447.031 | 459.031 | 461.531 | 459.031
| Vila | Vila Turbilhão 4
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 419.15 | 0.58215 | 16.766 | 20 | 5
|  | 2017 | 463.0024 | 0.64306 | 18.5201
|  | 2027 | 511.4427 | 0.71034 | 20.4577
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 20 | 442.96 | 454.96 | 457.86 | 454.96
| Vila | Vila Turbilhão 5
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 131.3 | 0.18236 | 5.252 | 10 | 1
|  | 2017 | 145.0369 | 0.20144 | 5.8015
|  | 2027 | 160.211 | 0.22252 | 6.4084
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 10 | 441.09 | 453.09 | 455.29 | 453.09
| Vila | Vila Mangal I
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 303 | 0.42083 | 12.12 | 15 | 3
|  | 2017 | 334.7005 | 0.46486 | 13.388
|  | 2027 | 369.7176 | 0.5135 | 14.7887
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 15 | 440 | 452 | 454.5 | 452
| Vila | Vila Mangal II
Evolução das Demandas e Reservação Requerida até Final de Plano
|  | ANO | POPULAÇÃO (hab.) | DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | RESERVAÇÃO REQUERIDA (m3) | RESERVAÇÃO ADOTADA (m3) | PADRÃO TIPO
|  | 2007 | 505 | 0.70139 | 20.2 | 30 | 7
|  | 2017 | 557.8342 | 0.77477 | 22.3134
|  | 2027 | 616.196 | 0.85583 | 24.6478
Características da Unidade de Reservação
|  | Situação | Tipo | Material | Altura útil (m) | Bordo Livre (m) | Volume (m3) | Cota de Terreno (m) | Cota da Laje de Fundo (m) | NA Máximo (m) | NA Mínimo (m)
|  | Projetado | Elevado | fibra | 12 | 0.2 | 2 X 15 | 438.06 | 450.06 | 452.56 | 450.06
2.5.7 - | Rede de Distribuição
| Vila | Vila do Bráz
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 13096 | 23
|  | Pressão máxima (mca) |  | 16820 | 8
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 4.36 | 10
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 2047 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 20 | PVC PBA CL 12
| Vila | Vila Turbilhão 1 e 2
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 12002 | 24
|  | Pressão máxima (mca) |  | 18.99 | 30
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 5.38 | 19
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 4892 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 52 | PVC PBA CL 12
| Vila | Vila Turbilhão 3
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11.1 | 15
|  | Pressão máxima (mca) |  | 18428 | 26
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 2.05 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 3799 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 20 | PVC PBA CL 12
| Vila | Vila Turbilhão 4
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11218 | 10
|  | Pressão máxima (mca) |  | 15670 | 9
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 5180 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 1575 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
| Vila | Vila Turbilhão 5
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 13227 | 1
|  | Pressão máxima (mca) |  | 18.61 | 12
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 0.75 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 602 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
| Vila | Vila Mangal I
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 11217 | 3
|  | Pressão máxima (mca) |  | 17 | 7
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 2.88 | 1
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 558 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
| Vila | Vila Mangal II
|  | Parâmetros |  | Valor | Nó
|  | Pressão mínima (mca) |  | 9.123 | 7
|  | Pressão máxima (mca) |  | 14.58 | 3
|  | Perda carga máxima (m/km) |  | 6.22 | 2
Quantitativo:
|  | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Material | Reg. de manobra (un) | Reg. de descarga (un)
|  | 50 | 1051 | PVC PBA CL 12 | 1 | 1
|  | 75 | 16 | PVC PBA CL 12