## CAPTAÇÃO FLUTUANTE – TIPO 1 (COM REDE ELÉTRICA 34,5KV)

### ALIMENTAÇÃO

O suprimento de energia ao conjunto moto-bomba de 10CV, utilizado na captação flutuante do PA Vale Verde, se dará através de cabo tripolar. A opção de utilizar-se cabo tripolar foi feita não só pelo fato de se ter maior facilidade de instalação e manutenção, como também por prover uma maior resistência à umidade, já que este tipo de cabo possui duas capas isolantes/protetoras envolvendo os condutores de cobre.

Na captação flutuante está prevista iluminação de obstáculo, que será efetuada por lâmpadas incandescentes de 40W colocadas em luminárias específicas com lente vermelha padronizada.

### SUBESTAÇÃO 34,5KV- 380/220V, 15KVA

A captação flutuante será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 15kVA, em tensão primária de 34.500V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 15kVA para a subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 150kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral será utilizado condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase e neutro, isolado em PVC 0,6/1kV, dentro de eletrodutos de PVC rosqueável DN 1 1/2”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor tripolar, padrão VDE 380V, 25A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

O CCM também ficará localizado na mesma mureta de alvenaria de proteção mecânica da medição e será alimentado a partir do quadro de medição através de condutor de cobre na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, isolados para 0,6/1kV, dentro de eletroduto de PVC rosqueável DN 1 1/2”.

Na mesma mureta de alvenaria haverá um quadro de serviço alimentado pelo CCM, que irá suprir energia para a iluminação da mureta, tomada de uso geral e luz de obstáculo, conforme quadro de cargas do projeto.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (COM REDE ELÉTRICA 34,5KV)

A Estação de Tratamento de Água  é composta dos seguintes componentes hidráulicos:

- Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-1)

- Casa de Química

É a seguinte a configuração Elétrico/hidráulica do sistema:

| COMPONENTE | FORMAÇÃO HIDRAÚLICA | POTÊNCIA SE |
| --- | --- | --- |
| ETA | 5 x 0,5CV ( 5+0 ) | 45kVA |
|  | 2 x 25CV ( 1+1 ) |  |

O projeto elétrico foi concebido dentro das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e dos padrões da Concessionária de Energia Elétrica local – COELBA, considerando um fornecimento, por parte desta, com a qualidade prevista na legislação vigente e necessária para partida e aceleração das máquinas, além da operação normal dos conjuntos moto-bombas.

### SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 45KVA

A ETA será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 45kVA, em tensão primária de 34.500V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 45kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 150kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral será utilizado condutor de cobre na bitola de #25mm² para os condutores de fase e neutro, isolado em PVC 0,6/1kV, dentro de eletrodutos de PVC rosqueável DN 2”..

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 380V, 70A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

Na mesma mureta de alvenaria de proteção mecânica da medição, encontra-se o Quadro Geral em Baixa Tensão, onde se encontram as proteções dos circuitos parciais, que irão atender à EEAT e Casa de Química, conforme diagrama unifilar do projeto.

A partir do Quadro Geral em Baixa Tensão (QGBT), os cabos dos circuitos alimentadores serão lançados em eletrodutos de PVC rosqueável, conforme desenho, e nos locais de passagem de veículos pesados, deverá ser utilizado o eletroduto tipo PBA corrugado, a fim de evitar o seu envelopamento.

### ILUMINAÇÃO EXTERNA

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 150W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m e chicote simples, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS-1 instalado na Casa de Química, conforme peça gráfica em anexo.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa são todas de #4mm2.

### CASA DE QUÍMICA

#### CIRCUITOS DE FORÇA

Os circuitos que suprirão os motores da unidade partirão do CCM-1, localizado na Casa de Química. A alimentação do CCM-1 será realizada por cabos com isolação PVC 0,6/1 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #6mm².

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rosqueável na bitola de 1 polegada enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM-1 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-1será utilizado disjuntor tripolar 380V, 25A, 5kA.

A Casa de Química é composta por cinco conjuntos moto-bombas de 0,5CV, sendo cinco operando. O cabo de interligação do CCM-1, até cada conjunto moto-bomba será unipolar na bitola de #4mm², isolação PVC 0,6/1kV.

O CCM-1 deverá proteger e comandar os motores de 0,5CV através de disjuntor motor. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 8%, no ponto de entrega, no momento da partida.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 1%, no ponto de entrega, mas mesmo assim deverá ser solicitada à viabilidade de operação à Coelba, afim de que essa possa executar eventuais ajustes em seu sistema, a fim de viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores será realizado de maneira manual, nesse modo os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-1 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

#### CIRCUITOS AUXILIARES

O Quadro de Serviço (QS-1) que alimentará os circuitos de iluminação interna/externa e tomadas será alimentado pelo CCM-1 através de condutores isolados em PVC 0,6/1kV, 3 Fases + Neutro + Terra, na bitola de #4mm2 , conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da Casa de Química será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e fluorescente compacta de 32W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação, está previsto luminárias, IP-65, para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da Casa de Química está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

As tomadas serão para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

### ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT)

#### CIRCUITOS DE FORÇA

Os circuitos que suprirão os motores da unidade partirão do CCM-2, localizado na EEAT. A alimentação do CCM-2 será realizada por cabos com isolação PVC 0,6/1 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rosqueável na bitola de 1 1/2 polegada enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM-2 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-2 será utilizado disjuntor tripolar 380V, 50A, 5kA.

A EEAT é composta por dois conjuntos moto-bombas, dois conjuntos moto-bombas de 25CV sendo uma operando e uma reserva ativa. O cabo de interligação do CCM-2, até cada conjunto moto-bomba será unipolar na bitola de #10mm², isolação PVC 0,6/1kV.

O CCM-2 deverá proteger e comandar os motores de 25CV através de chaves de partida e parada suave. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 8%, no ponto de entrega, no momento da partida.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 2,2%, no ponto de entrega, mas mesmo assim deverá ser solicitada à viabilidade de operação à Coelba, afim de que essa possa executar eventuais ajustes em seu sistema, a fim de viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-2 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

#### CIRCUITOS AUXILIARES

O Quadro de Serviço (QS-2) que alimentará os circuitos de iluminação interna e tomada será alimentado pelo CCM-2 através de condutores isolados em PVC 0,6/1kV, 3 Fases + Neutro + Terra, na bitola de #4mm2 , conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da EEAT será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação, está previsto luminárias, IP-65, para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

A tomada será para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.