PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PILÃO ARCADO

REFORMULAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO

I . CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COMUNIDADE

O  Município de PILÃO ARCADO originou-se de um arraial fundado em fins do século XVII , por ordem do vice-rei D. João de Lancastre, com a finalidade de acabar com os ataques dos índios mocoazes e acroazes às fazendas de gado da região.

Foi criado em 1810, com a denominação de Vila do Pilão Arcado em terras que nesta época pertenciam a Província de Pernambuco.

Em 1824, por conta das revoltas separatistas dos pernambucanos contra o Império, passou a integrar a Província de Minas Gerais.

Em 1857 foi extinto como município, integrando o território da Vila de Nossa Senhora do Remanso de Pilão Arcado, e pertencendo a Província da Bahia.

A sede foi elevada a categoria de cidade em 1938.

Em 1974, devido a implantação da barragem de Sobradinho a sede foi transferida para local situado a 62 km da cidade velha, sendo a nova cidade toda planejada e construída pelo Governo Federal.

O Município limita-se ao Norte com o Estado do Piauí e o Município de Campo Alegre de Lurdes, à Leste com os Municípios de Sento Sé, Remanso e Xique Xique, ao Sul com os Municípios de Barra e Buritirama e a Oeste com o Estado do Piauí. Possui uma área de 12.123 km2 e está situado na Micro Região Homogênea 004 – Juazeiro, na Região de Planejamento 007 – Sobradinho e na Região Administrativa 015 – Juazeiro.

A sede do município dista 765 km de Salvador e possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude Sul 10º00’ e Longitude Oeste 42º30’, situando-se a uma altitude de 400,00 m.

O clima de PILÃO ARCADO varia de semi-árido e seco a sub-úmido, com temperatura média anual em torno de 24,4ºC, e precipitação média anual: Média: 653mm; máxima: 1.309mm; mínima: 304mm. O período mais chuvoso incide nos meses de janeiro a março.

Na área em estudo há predominância dos seguintes tipos de solo: Areias Quartzosas distróficas, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, Solos Litólicos distróficos.

Aptidão regular para lavouras, restrita para pastagem natural, porém com aptidão regular para pastagem plantada.

No relevo predomina o pediplano sertanejo com campos de areia do Médio São Francisco, onde se destacam as serras setentrionais do Planalto do Espinhaço.

Na geologia da área destacam-se os depósitos eluvionáres e coluvionares, depósitos eólicos, dunas baixas, granitos, gnaisses, quartzitos, folhelhos, siltitos e arenitos finos e médios.

A importância relativa do aqüífero subterrâneo varia entre média e pequena.  A profundidade do nível estático está entre 0 a 30 metros. Segundo o CEI - Centro de Estatística e Informação, do estado da Bahia, em 1994 eram 28 o número de poços perfurados.

O município encontra-se inserido na bacia hidrográfica do rio São Francisco, que drena uma superfície de 640.000 Km2 entre a nascente e a foz, representando cerca de 7,4% do território nacional. Embora seja o terceiro sistema fluvial do Brasil, depois do Amazonas e do Paraná, é o único totalmente brasileiro.

Devido à sua extensão, ao relevo e às diferentes características ambientais, a bacia está dividida em quatro regiões: Alto São Francisco, que vai das nascentes no estado de Minas Geras até a cidade de Pirapora, no mesmo estado, com 100.076 km2 de área e 702 km de extensão; Médio São Francisco que vai de Pirapora até Remanso, na Bahia, com uma área de 402.531 km2 e 1.230 km de extensão; Submédio São Francisco, que vai de Remanso a Paulo Afonso, ambas no estado da Bahia, com uma área de 110.446 km2 e 440km de extensão e o Baixo São Francisco, que vai de Paulo Afonso na Bahia até sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas, ocupando uma área de 25.523 km2 e 214 km de extensão.

Na margem esquerda os principais contribuintes  do São Francisco são os rios Paracatu (627 km), Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande (660 km) e na margem direita os rios Paraopeba,  das Velhas (1.136 km), Jequitaí, Verde Grande (729 km), Paramirim e Salitre.

Na região em estudo merece destaque a barragem de Sobradinho, que forma o terceiro maior lago artificial do mundo em espelho de água, onde foi construída a hidrelétrica de Sobradinho.

A ligação rodoviária de PILÃO ARCADO com a capital do estado e cidades vizinhas é feita através das BA-361, BR-407, BR-235 e BR-324, numa distância de 765km até Salvador.

O transporte rodoviário é feito através das empresas que exploram as linhas para Juazeiro, duas viagens por dia, e Salvador, uma viagem.

Segundo o CEI, Centro de Estatística e Informação, do estado a cidade possui campo de pouso, com pista de cascalho de 3,00km de extensão.

Os canais de televisão têm seus sinais captados através estações repetidoras localizadas no município.

Os serviços bancários são efetuados pela agência local do BANCO BRASIL.

A cidade de PILÃO ARCADO conta com sistema público de abastecimento de água, construído pela CHESF (COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO), e operado pela Prefeitura Municipal, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Consta essencialmente de:

. captação – superficial, através de pontão flutuante no Lago de Sobradinho;

. elevatória de água bruta – conjunto eletro bomba centrifugo, eixo horizontal, situado sobre o flutuante, com vazão de 110,00 m3/h e altura de elevação de 45,00 m. motor trifásico de 40,00 CV;

. adutora de água bruta – ligando a captação à chaminé de equilíbrio na ETA, em tubos de PVC, DN 200 e 1.280,00 m de extensão;

. tratamento - a Estação de Tratamento de Água é do tipo superfiltro, composta de dois filtros de fluxo ascendente seguidos de filtros rápidos descendentes, com capacidade de produção nominal de  3506,00 m3/dia;

. reservação – constituída de reservatórios de água tratada   -  apoiado/circular com 110 m3, apoiado/retangular com 90 m3; elevado circular com 160 m3 sendo um na área da ETA e outro de distribuição na rede, totalizando 520 m3;

. elevatória de água tratada - conjuntos eletro bombas centrífugos, de eixo horizontal, situados sob uma cobertura de proteção, com vazão de 80,00 m3/h e altura de elevação de 50,00 m. motor trifásico de 40,00 CV;

. adutora de água tratada – ligando a ETA ao reservatório elevado de distribuição de 160m3, em duas linhas em paralelo, ambas em PVC e 9.800,00m. de extensão, a primeira em tubos PBA  DN 140 e a segunda em tubos DE FoFo DN 150.

. rede de distribuição – em tubos PVC, diâmetros variando de 150 a 60 mm e 42.000,00 m de extensão, onde estão conectadas. 3.640  derivações prediais, incluindo-se as ligações em Passagem e Pedreiras.

O esgotamento sanitário se baseia no sistema unitário composto de rede coletora de manilhas cerâmicas, em algumas ruas que despejam em pontos baixos da cidade, onde se forma coleções de águas fétidas, nocivas a saúde da população.  A maioria das casas adota soluções individuais, através de fossas sépticas.

A drenagem pluvial existente nos logradouros com pavimentação, funciona com escoamento superficial auxiliado pelas sarjetas.

Em termos de equipamentos urbanos o município é bem servido, com o suprimento de energia elétrica feito pela COELBA, a partir do sistema da CHESF. No ano de 2001 o município registrou 2.045 consumidores de energia elétrica, com um consumo de 3.280 mwh.

É feita varrição e coleta de lixo diariamente na sede municipal, através de caçambas, com o produto final sendo conduzido para aterro sanitário na periferia da cidade..

.

A principal atividade econômica é a pecuária que se faz presente com rebanhos bovinos (43.183 cabeças), suínos (42.563 cabeças), ovinos (67.146 cabeças) e caprinos (112.214). A agricultura contribui pouco para a economia do município, havendo produção expressiva de mandioca. Segundo o IBGE, o PIB do município para 2004 foi de R$ 65,526 milhões, sendo 37,30% para a agropecuária, 7,10% para a indústria e 55,60% para serviços.

A assistência médica é prestada pelo posto municipal e pelo Hospital com 29 leitos, localizados na Avenida João Ribeiro do Vale, com atendimento ambulatorial. Os casos mais graves são atendidos nas cidades vizinhas.

As doenças infecciosas de maior prevalência são as do trato gastro intestinal, principalmente as de veiculação hídrica.

A assistência educacional é prestada por estabelecimentos públicos estaduais (02) e municipais (206) e privados, sendo 10.579  matrículas no ensino fundamental,  1.429 matrículas no ensino médio e 1.193 matrículas no pré-escolar. A função docente no fundamental é exercida por 513 profissionais, 71 docentes se ocupam do ensino médio e 157 professores ensinam no pré-escolar, segundo dados do IBGE, referentes a 2005. Uma unidade da FTC proporciona curso superior na cidade.

Não existem dificuldades para a contratação de profissionais habilitados em obras e construções. Igualmente na atividade de manutenção, as oficinas e congêneres situadas nas cidades circunvizinhas, facilitam a execução dos serviços requeridos.

Os materiais de construção são adquiridos sem dificuldade, graças a existência de estabelecimentos comerciais do ramo  nas cidades vizinhas.

O salário mínimo regional é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Os últimos censos demográficos apresentaram os seguintes resultados para o município de PILÃO ARCADO:

Quadro I

| A N O | POP. URBANA (HAB) | TAXAS (%) | POP. RURAL (HAB) | POP. TOTAL (HAB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 2.205 |  | 9.441 | 11.646 |
| 1991 | 3.587 | 4,52 | 9.535 | 13.122 |
| 2000 | 7.208 | 8,06 | 8.062 | 15.270 |

Fonte: IBGE

# II  - O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

O atual sistema de abastecimento de água da cidade de PILÃO ARCADO é constituído primordialmente de:

1.  Manancial: o manancial aproveitado é o rio São Francisco na região do Médio São Francisco que vai de Pirapora, em Minas Gerais, até Remanso, na Bahia, com uma área de 402.531 km2 e 1.230 km de extensão e vazão média de 2.850 m3/s.

2. Captação: é feita no lago de Sobradinho, na localidade de Passagem, através de um pontão flutuante que dá sustentação aos conjuntos elevatórios.

3.  Elevatória de Água Bruta: situada sobre o pontão flutuante, se constitui de um conjunto eletro bomba marca KSB, com vazão nominal de 110,00 m3/h, altura manométrica total de 45,00 m.,1750 rpm. , e motor WEG, trifásico com 40,00 CV.

4.  Adução de Água Bruta: em tubos PVC, Irriga,  diâmetro de 200 mm. e 1.280,00 m. de extensão, ligando a captação às unidades de tratamento;

5.  Tratamento: o tratamento é feito através de uma ETA do tipo super filtro, projetada para uma vazão nominal de 3506,00 m3/dia e composta de:

.  chaminé de equilíbrio

.  filtros ascendentes (clarificadores de contato)

.  filtros rápidos

.  reservatório de água de lavagem

.  elevatória de água de lavagem

.  reservatório de água tratada

.  laboratório

6.   Reservação: a reservação é assegurada por um total de 520,00 m3 de capacidade e constituída de:

. reservatório  apoiado de água de lavagem com   110,00 m3 de capacidade, construído em concreto armado, e resultante do aproveitamento de um dos  decantadores  do antigo sistema;

. reservatório apoiado  de água tratada, em concreto armado, com 90,00 m3 de capacidade, e que serve também como poço de sucção das bombas;

. reservatório elevado, em concreto armado, com 160,00 m3 de capacidade, situado na área da ETA;

. reservatório elevado, em concreto armado, de distribuição, com 160,00 m3 de capacidade, situado na área urbana da cidade

7. Elevatória de Água Tratada: situada na área da ETA, anexa ao reservatório de água tratada, constituída de uma cobertura de proteção em telhamento cerâmico, com 55,00 m2 de área, abriga dois conjuntos elevatórios marca KSB, com bomba centrífuga de vazão  80,00 m3/h e altura manométrica de 50,00 m. e motor WEG de 40,00 CV;

8. Adução de Água Tratada: ligando a ETA ao reservatório elevado de distribuição de 160m3, em duas linhas em paralelo, ambas em PVC e 9.800,00m. de extensão, a primeira em tubos PBA  DN 140 e a segunda em tubos DE FoFo DN 150.

9.  Rede de Distribuição: a rede de distribuição comporta tubos PVC, em diâmetros variando de 50 mm a 150 mm, com uma extensão de 42.000,00 m., que abastece 3.640 ligações prediais, sendo que 3.005 utilizam medidores.

10. Sistemas Distritais: as localidades de Passagem e Pedreiras são abastecidas diretamente de uma derivação da adutora de água tratada, enquanto as localidades de Carnaúba  e Campo Grande o são pela introdução na AAT de um “ booster “ , constituído de bomba centrífuga de eixo horizontal, marca KSB  MEGA , modelo 32 – 160 – IR e motor WEG de 5,00 CV.

## III   -   CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA

O sistema de abastecimento de água existente teve sua operação iniciada no ano de 1977 quando da transferência definitiva da nova Pilão Arcado e se apresenta atualmente com a mesma configuração do ano de 1995, quando teve suas principais unidades de tratamento substituídas pelos “filtros russos” ora em operação , ficando apenas a rede de distribuição com seu desenvolvimento de acordo com as ampliações necessárias á demanda.

Nesses quase trinta anos de utilização vários dos seus elementos ficaram defasados, enquanto outros não foram empregados em suas capacidades plenas.

Desse modo, o sistema atual será considerado particularmente unidade por unidade, de acordo com as suas condições de funcionamento e ou operacionalidade:

1. Manancial: o manancial aproveitado, o rio São Francisco – Lago de Sobradinho, apesar de inúmeras ofensas que sofre ao longo do seu curso – desmatamentos e lançamentos de elementos degradáveis, ainda tem condições de atender a solicitação dos sistemas de abastecimento de água das cidades ribeirinhas, desde quando sua vazão mínima supera sobremaneira as demandas  necessárias.

2. Captação: a captação atual deverá ser mantida, com a substituição do pontão flutuante, por outro existente no almoxarifado do SAAE.

3. Elevatória de Água Bruta: os conjuntos elevatórios deverão ser substituídos, por conjuntos elevatórios já existentes no almoxarifado do SAAE, a fim de se atender à nova demanda do sistema;

4. Adução de Água Bruta: a linha de adução de água bruta, em tubos de PVC Irriga DN 200, em virtude da idade de sua utilização, 30 anos, encontra-se com sua capacidade de transporte reduzida em cerca de 30 %. Será substituída por uma nova linha para atender à vazão do novo Sistema, em PVC, Vinilfer, junta elástica, DN250.

5. Tratamento: o tratamento atualmente realizado na ETA e baseado no principio de filtros ascendentes e descendentes, funciona adequadamente somente quando é baixo o teor de turbidez. Deverá ser implantada uma ETA compacta, convencional, com floculadores hidráulicos, decantação acelerada e filtração com dupla camada filtrante, com capacidade de atender às novas vazões do sistema.

As estruturas dos filtros serão aproveitadas como unidades de reservação.

6. Elevatória de Água Tratada: os conjuntos elevatórios deverão ser substituídos, a fim de se atender à nova demanda do sistema e às condições da linha de adução.

7. Adução de Água Tratada: as duas linhas (DN 140 e DN 150) estão em estado precário devido às inúmeras sangrias clandestinas que se fizeram ao longo de suas extensões, serão substituídas por uma nova linha  ligando a ETA ao reservatório elevado de distribuição (REL 200). Será implantada uma nova linha, em tubos PVC, Vinilfer, junta elástica, DN250,

8. Reservação: a reservação existente, em um total de 520,00 m3 equivale atualmente a 14,66 % do valor do dia de máximo consumo, quando o satisfatório seria uma reserva de 710,00 m3. Assim deverá ser construído um reservatório elevado com 200 m3 de capacidade para complementar a reservação necessária quanto para permitir uma zona de pressão adequada na rede de distribuição. O conjunto de filtros, existente, poderá ser transformado em reserva com mais 220 m3.

9.    Rede de Distribuição: em função do grande desenvolvimento da área urbana da cidade e apesar de estar quase totalmente coberta pela rede de distribuição, com cerca de 80 % das ruas abastecidas, será reformulada nos seus anéis principais com interferências naturais nas linhas secundarias.

## IV – ESTUDOS DEMOGRÁFICOS

No estado da Bahia, as taxas de modificação populacional estão em fase decrescente, como em quase todo território nacional. A taxa de crescimento global declinou de 2,06% ao ano entre 1980-1991, para 1,09% ao ano, entre 1991-2000, por influência de um sistemático declínio dos níveis médios de fecundidade para todas as camadas sociais..

No caso da cidade de PILÃO ARCADO, logo após a conclusão da barragem houve aceleração do ganho de novos habitantes, com taxa de crescimento elevada entre 1991-1980, 4,52% ao ano  para 8,06% ao ano no período 2000-1991, crescimento este creditado ao aumento do grau de urbanização que passou de 18,93% em 1980 para 47,20% no ano 2000.

No entanto não se espera que estas taxas de crescimento continuem altas, passando o crescimento da localidade, no decorrer do tempo, a ter comportamento idêntico ao das demais cidades do estado da Bahia, com taxas em torno de 2,00% ao ano.

Por estas razões resolveu-se adotar como estimativa das populações futuras os valores obtidos pela firma ENGEPROL Engenharia Ltda, a partir dos estudos de população para o projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pilão Arcado, com taxa de 3,73%, entre 2006 e 2016, e taxa média de 2,32% entre os anos 2016 e 2026, devidamente aprovado pela CHESF.

As definições do crescimento populacional de PILÃO ARCADO para a previsão de demandas futuras, objetivando a confecção dos projetos de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, obedecem às recomendações do SAAE, e as especificações da ABNT.

A população de projeto será prevista para um período de 20 anos, com inicio do plano para o ano de 2008 – 11450 habitantes e fim de plano para o ano 2028. – 19.680 habitantes.

A seguir o Quadro IV.1 com a projeção das populações no período de 2000 a 2028:

QUADRO IV.1– PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO NO PERÍODO DE 2000 A 2028

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2000 | 7.206 |
| 2001 | 7.685 |
| 2002 | 8.196 |
| 2003 | 8.741 |
| 2004 | 9.322 |
| 2005 | 9.942 |
| 2006 | 10.419 |
| 2007 | 10.919 |
| 2008 | 11.450 |
| 2009 | 11.992 |
| 2010 | 12.567 |
| 2011 | 12.956 |
| 2012 | 13.357 |
| 2013 | 13.771 |
| 2014 | 14.197 |
| 2015 | 14.637 |
| 2016 | 15.025 |
| 2017 | 15.423 |
| 2018 | 15.832 |
| 2019 | 16.251 |
| 2020 | 16.682 |
| 2021 | 17.031 |
| 2022 | 17.388 |
| 2023 | 17.752 |
| 2024 | 18.124 |
| 2025 | 18.504 |
| 2026 | 18.891 |
| 2027 | 19.285 |
| 2028 | 19.680 |

## V – ESTUDO DAS DEMANDAS

## De acordo com o referencial de projetos da PREFEITURA para a elaboração do presente estudo e com análises realizadas nos Relatórios de Consumo do SAAE em um período de doze meses o consumo médio medido está em torno de 145 l/hab.dia.

## Assim em consonância com o SAAE adotaremos o per capita e os coeficientes de consumo abaixo considerados:

| - . consumo per capita | - 150 l / hab. dia |
| --- | --- |
| - . coeficiente de consumo máximo diário | - K1 - 1,20 |
| - . coeficiente de consumo máximo horário | - K2 - 1,50 |

- De posse das populações, per capita e coeficientes podemos determinar os consumos: médio, máximo diário e máximo horário nas diversas etapas do projeto:

| - . Etapa Inicial ( 2008 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Consumo médio | - 11.450 hab x 150 l/hab.dia | - 1.717.500 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 19,88 l/s |
| - Consumo máximo diário | - 11.450 hab x 150 l/hab.dia x 1,2 | - 2.061.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 23,85 l/s |
| - Consumo máximo horário | - 11.450 hab x150 l/hab.diax1,2 x 1,5 | - 3.091.500 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 35,78 l/s |
| - . Etapa Final ( 2028 ) |  |  |
| - Consumo médio | - 19.680 hab x 150l/hab.dia | - 2.952.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 34,17 l/s |
| - Consumo máximo diário | - 19.680 hab x 150 l/hab.dia x 1,2 | - 3.542.400 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 41,00 l/s |
| - Consumo máximo horário | - 19.680 habx150l/hab.dia x1,2 x 1,5 | - 5.313.600 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 61,50 l/s |

- O quadro V.1 a seguir mostra as populações projetadas, o número de ligações prediais previstas, o consumo e suas vazões respectivas ao longo do período de projeto.

- Quadro V.1

| - Ano | - Pop. | - Lig. - Dom. | - Consumo (m3/dia) |  |  | - Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Médio | - Max.Dia | - Max.Hor | - Médio | - Max.Dia | - Max.Hor |
| - 2008 | - 11.450 | - 3816 | - 1718 | - 2060 | - 3090 | - 20 | - 24 | - 36 |
| - 2013 | - 13.771 | - 4590 | - 2056 | - 2468 | - 3700 | - 24 | - 29 | - 44 |
| - 2018 | - 15.832 | - 5277 | - 2375 | - 2850 | - 4275 | - 28 | - 34 | - 50 |
| - 2023 | - 17.752 | - 5917 | - 2663 | - 3195 | - 4793 | - 31 | - 37 | - 56 |
| - 2028 | - 19.680 | - 6560 | - 2952 | - 3542 | - 5314 | - 34 | - 41 | - 62 |

- O Quadro V.2, abaixo apresentado, mostra os consumos diários  e anuais, tanto médios quanto os dos dias e horas de consumo máximo.

### Quadro V.2

| - Ano | - População | - Consumo Diário ( m3) |  |  | - Consumo Anual (1000m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Médio | - Max.Dia. | - Max.Hor. | - Médio | - Max.Dia. | - Max.Hor. |
| - 2008 | 11.450 | - 1718 | - 2060 | - 3090 | - 618 | - 742 | - 1112 |
| - 2009 | 11.992 | - 1799 | - 2158 | - 3237 | - 647 | - 777 | - 1166 |
| - 2010 | 12.567 | - 1885 | - 2262 | - 3393 | - 678 | - 814 | - 1221 |
| - 2011 | 12.956 | - 1943 | - 2332 | - 3498 | - 699 | - 839 | - 1259 |
| - 2012 | 13.357 | - 2003 | - 2404 | - 3606 | - 721 | - 865 | - 1298 |
| - 2013 | 13.771 | - 2056 | - 2468 | - 3700 | - 740 | - 888 | - 1332 |
| - 2014 | 14.197 | - 2130 | - 2555 | - 3833 | - 767 | - 920 | - 1380 |
| - 2015 | 14.637 | - 2195 | - 2635 | - 3952 | - 790 | - 948 | - 1422 |
| - 2016 | 15.025 | - 2254 | - 2705 | - 4057 | - 811 | - 973 | - 1460 |
| - 2017 | 15.423 | - 2313 | - 2776 | - 4164 | - 832 | - 999 | - 1499 |
| - 2018 | 15.832 | - 2375 | - 2850 | - 4275 | - 855 | - 1026 | - 1539 |
| - 2019 | 16.251 | - 2438 | - 2925 | - 4388 | - 878 | - 1053 | - 1580 |
| - 2020 | 16.682 | - 2502 | - 3003 | - 4504 | - 901 | - 1081 | - 1621 |
| - 2021 | 17.031 | - 2555 | - 3065 | - 4598 | - 920 | - 1103 | - 1656 |
| - 2022 | 17.388 | - 2608 | - 3130 | - 4695 | - 939 | - 1127 | - 1690 |
| - 2023 | 17.752 | - 2663 | - 3195 | - 4793 | - 959 | - 1150 | - 1726 |
| - 2024 | 18.124 | - 2718 | - 3262 | - 4893 | - 978 | - 1174 | - 1761 |
| - 2025 | 18.504 | - 2776 | - 3330 | - 4996 | - 999 | - 1199 | - 1799 |
| - 2026 | 18.891 | - 2834 | - 3400 | - 5100 | - 1020 | - 1224 | - 1836 |
| - 2027 | 19.285 | - 2892 | - 3471 | - 5207 | - 1041 | - 1249 | - 1874 |
| - 2028 | 19.680 | - 2952 | - 3542 | - 5314 | - 1063 | - 1275 | - 1913 |

V   -   PROJETO DE AMPLIAÇÃO BÁSICO PROPOSTO

1  -  Projeto Proposto

O projeto de ampliação básico proposto para o sistema de abastecimento de água da cidade de PILÃO ARCADO, terá a seguinte composição:

| - Captação | : Lago de Sobradinho |
| --- | --- |
|  | - pontão flutuante, já existente no |
|  | almoxarifado do SAAE (e.a) |
| - Elevatória de Água Bruta | :substituição dos conjuntos elevatórios, por |
|  | conjuntos elevatórios, já existentes (e.a); |
| - Adução de Água Bruta | : linha de PVC–VINILFER DN250 e 1.340m |
|  | de comprimento (a.i); |
| - Tratamento | : medição e floculação hidráulicas (a.i); |
|  | : decantação acelerada (a.i); |
|  | : filtração rápida (a.i); |
| - Elevatória de Água Tratada | : aproveitamento da estrutura existente |
|  | da elevatória atual (e.a); |
|  | :substituição dos conjuntos elevatórios (a.i); |
| - Adução de Água Tratada | : linha de PVC–VINILFER DN250 e 9.010 m |
|  | de comprimento (a. i ); |
| - Reservação | : reservatórios: 3 x RA/110 - RA/90 – |
|  | REL/160 (e.a); |
|  | : reservatório REL / 200 (a.i); |
| - Rede de Distribuição | : do tipo malhado deverá ser totalmente |
|  | aproveitada, com a implantação dos :novos anéis principais e de trechos secundários não existentes (e.a) (a.i). |

(a.i)  -   a implantar

(e.a )  -   existente, a ser aproveitado

- 1.1 - CAPTAÇÃO

A captação do sistema  não sofrerá alteração de localização, apenas a substituição do pontão flutuante e dos conjuntos elevatórios, com características hidráulicas para atender às novas condições de demanda.

1.2   -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

Instalada sobre um pontão flutuante, já existente no almoxarifado do SAAE, tem sucção direta no lago, com um conjunto elevatório,  de bomba centrífuga de eixo horizontal e motor elétrico trifásico, que lançam a água captada na ETA, através da adutora de água bruta.

.

Deverão ser instalados dois conjuntos elevatórios (já existentes no almoxarifado do SAAE), sendo um de reserva, para atender a vazão final do projeto.

*  Determinação dos conjuntos elevatórios

| a. perdas localizadas |  |
| --- | --- |
| . na sucção - DN 200 | K |
| - 01 válvula de pé com crivo | 1,75 |
| - 01 curva 90 º | 0,20 |
| - 02 reduções excêntricas | 0,60 |
| K = | 2,55 Hs = 2,55 V2 / 2g |
|  | Hs = 0,22 m |
| . no recalque - DN 250 |  |
| - 01 ampliação concêntrica | 0,30 |
| - 01 curva de 90 º | 0,20 |
| - 01 curva de 45 º | 0,20 |
| - válvula de retenção | 2,50 |
| - registro de gaveta | 0,20 |
| K = | 3,40 Hr = 3,40 V2 / 2g = Hr = 0,12 m |
| b. perdas na linha adutora |  |
| . vazão | Q = 41,00 l/s |
| . diâmetro |  = 250 mm |
| . rugosidade uniforme | k = 0,20 |
| . comprimento | L = 1.340,00 m |
| . perda unitária | J = 0,00297 m/m |
| . perda na linha adutora | Ha = 3,80 m |
| c. perda de carga total |  |
| . Ht = Hs + Hr + Ha = |  |
| . Ht = 0,22 + 0,12 + 3,80 |  |
| . Ht = 4,34 m |  |

| d. altura manométrica |  |
| --- | --- |
| . nível de água mínimo na captação | 385,00 m |
| . nível de água máximo na ETA | 425,50 m |
| . desnível geométrico | Hg = 40,50 m |
| . perda de carga total | Ht = 4,32 m |
| . altura manométrica total | Hman  45,00 m |
| e. potência dos conjuntos elevatórios |  |
| . vazão | Q = 41,00 l/s |
| . altura manométrica | Hman = 45,00 m |
| . rendimento | 86 % |
| . potência | 50,00 CV |
| f. NPSH disponível |  |
| . altura de sucção | HS = 1,50 m |
| . perdas na sucção | Hs = 0,22 m |
| . pressão do vapor d'água | Pv = 0,0322 kg / cm2 |
| . pressão atmosférica | Pa = 1,0330 kg / cm2 |
| . peso específico da água |  = 1,00 ton/m3 |
| . NPSH disponível | NPSHd = 8,28 m |
| . NPSH requerido | NPSHr = 7,30 m |

g.   Seleção do conjunto elevatório

.  curva característica do sistema

| .. Σ das perdas carga localizadas no recalque | k = 3,40 m |
| --- | --- |
| .. Comprimento da adutora | L =1.340,00 m |
| .. Diâmetro da adutora | D =250 mm |
| .. Cota de chegada na chaminé da ETA | = 425,50 m |
| .. Nível máximo na captação | =392,50 m |
| .. Nível mínimo na captação | =385,00 m |
| .. Altura geométrica | HG = 40,50 / 33,50 |

.   determinação da curva característica do sistema

| Item | Vazão | Perda | Perda | Hg(m) | Hman (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localizada | Distribuída | Hg mín. | Hman. mín. |
|  | (l/s) | ( m ) | ( m ) | Hg máx. | Hman. max. |
|  |  |  |  | 33,50 | 35,662 |
| 1 | 30,00 | 0,112 | 2,050 | 40,50 | 42,662 |
|  |  |  |  | 33,50 | 36,215 |
| 2 | 35,00 | 0,155 | 2,560 | 40,50 | 43,215 |
|  |  |  |  | 33,50 | 37,162 |
| 3 | 40,00 | 0,202 | 3,460 | 40,50 | 44,162 |
|  |  |  |  | 33,50 | 38,236 |
| 4 | 45,00 | 0,256 | 4,480 | 40,50 | 45,236 |
|  |  |  |  | 33,50 | 38,936 |
| 5 | 50,00 | 0,316 | 5,120 | 40,50 | 45,936 |

.    escolha do conjunto motor bomba

| .. número de conjuntos | 2 ( 1 de reserva ) |
| --- | --- |
| .. conjunto selecionado | motor bomba KSB ETA |
| .. modelo | 100-50/2 |
| .. rotor | 260 mm |
| .. rotação | 1760 rpm |

. curva característica da bomba

| Item | Vazão |  | Altura Manométrica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | m3/h | (m) |
| 1 | 30 | 108 | 60,00 |
| 2 | 35 | 126 | 56,00 |
| 3 | 40 | 144 | 46,00 |
| 4 | 45 | 162 | 40,00 |
| 5 | 50 | 180 | 35,00 |

.  determinação dos pontos operacionais da bomba

| .. Vazão (m3/h) (l / s) | 151,20 – 169,20 |
| --- | --- |
|  | 42,00 - 47,00 |
| .. Altura manométrica (m) | 45,00 - 40,00 |
| .. Potência (CV / kw) | 50,00 / 37,50 |

.  vazão da bomba  =  vazão operacional  x  1,10                   =             46,20 l/s

.  altura manométrica  =                                                                          45,00 m

1.3  -  ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

A adução de água bruta, é constituída por uma linha PVC DN 250, 1.340,00 m. de extensão ligando a captação à chaminé de equilíbrio  da ETA. Deverá ser implantada uma nova linha, em substituição a existente, com traçado em planta, idêntico à original:

| a. Dados |  |
| --- | --- |
| . vazão - Qmedia | Qmed = 41,00 l/s |
| . diâmetro linha | 1 = 250 mm |
| . rugosidade interna | K = 0,20 mm |
| . comprimento linha | L = 1.340,00 m |
| b. Cálculos |  |
| . perda unitária | J = 0,00297 m/m |
| . perda total | Ha = 3,80 m |
| . velocidade | V = 0,85 m/s |
| . material : tubo PVC, VINILFER, JEI, DN 250 |  |
| c. Transientes hidráulicos |  |
| . diâmetro do tubo |  = 250 mm |
| . coeficiente relativo ao módulo de elasticidade k = 18,00 |  |
| . espessura da parede do tubo | E = 0,011 m |
| . velocidade da água | V = 0,85 m/s |
| . aceleração da gravidade | G = 9,81 m/s2 |
| . altura geométrica | Hg = 40,50 m |

| . celeridade da onda | c = 463,00 m/s |
| --- | --- |
| . sobrepressão | ##### h = 40,12 m |
| . pressão da onda | Pt = 85,12 m |
| . proteção : as ondas de pressão serão absorvidas pelo próprio |  |
| material constitutivo das tubulações e atenuadas pela |  |
| introdução de válvulas de fechamento rápido. |  |

1.4   -   TRATAMENTO

Deverá ser implantada uma ETA convencional composta de câmara de chegada-medição-mistura rápida, floculação hidráulica com chicanas verticais, decantadores de alta taxa de sedimentação de fluxo vertical, filtração rápida de gravidade com leito filtrante duplo de areia e antracito.

.1   Capacidade

| 41,00l/s | 2.460 l/min | 148,00 m3/h | 3.542 m3/dia |
| --- | --- | --- | --- |

.2     Entrada de água bruta

.  Câmara tranqüilizadora com :

h  =  5,00m        ;   l  =  b   =   1,20 m

.3     Medição  -  Mistura rápida

Será efetuada por uma  calha Parshall de 7,5 cm de garganta ( W ) :

..  Q  =  2,2 . W .  h 3/2

..  altura da água no interior da calha                                 h   =    0,38  m

..  altura total da calha                                                        ht  =     0,61  m

..  vazão mínima                                                             Qmin  =     0,80 l/s

..  vazão máxima                                                            Qmax  =  51,00 l/s

..  gradiente de velocidade                                                   G  = 1540 s-1

..  velocidade                                                                        V  =  2,10 m/s

.4     Floculação

A floculação será hidráulica, com chicanas verticais, espaçadas de 0,50 m e orifícios situados alternadamente, a direita e esquerda, em cima e em baixo e, 20 câmaras divididas longitudinalmente ao meio resultando por tanto 40 células e orifícios para a passagem da água sendo 20 superiores e 20 inferiores.

4.1  -  DADOS

.   vazão da ETA   ..........................................................Q   =   0,041.m3/s

.   tempo de detenção teórico  .....................................T  =   20 minutos

.   gradiente de velocidade

. .  cinco primeiras câmaras ...................................Gi  =       70 m/s.m

. .  as cinco seguintes .............................................G2 =       50 m/s.m

. .  as cinco a eguir ..................................................G3 =       30 m/s.m

. . as cinco últimas ..................................................G4 =       20 m/s.m

.   comprimento ........................................................... L   =         10,00 m

.   profundidade útil .....................................................p   =           4,00 m

.   largura ......................................................................b   =           1,20 m

.   velocidade de escoamento ....................................V   =         0,10 m/s

.   viscosidade absoluta ......................................Ч  =  0,000103 kg/s/m2

.   peso específico da água ........................................P  =  1.000 kgf/m3

.   t1  =  t2  =  t3  =  t4  ................................................. ti = 05 min.= 300 s

4.2  -  Cálculo

______

H i                          / _Hi__

Gi   =  ------------  =  3.116   V      ti

Ч . t i

Gi2   x  t i

Hi   =  -----------------

9709456

4900  x  300

H1    =   ----------------------   =   0,15 m

9709456

2500 x 300

H2   =    ---------------------   =   0,08 m

9709456

900 x 300

H3   =    --------------------   =   0,03 m

9709456

400 x 300

H4   =    --------------------   =   0,01 m

9709456

a ) primeiro trecho

. numero de orifícios superiores .................................................. nº S 1  =  05

. numero de orifícios inferiores ...................................................  nº I 1    =  05

. h S1    =   2  h I 1

. H1       =      05 h S1      +    05 h I1     =     0,15 m

.                    10 h I1        +    05 h I1     =     0,15 m

.                                             15 h I1     =     0,15 m

.                                                  h I1     =     0,01 m

.                                                  h S1   =     0,02 m

________

.  Q  =  Cd  x A  V   2 g  x  h

Q

. A  =   -----------------------

Cd I   = coeficiente de  descarga inferior  =  0,656

_____

Cd  V 2 x  h                Cd S   =coeficiente de descarga superior  =  0,633

0,041

.  áreas :  A I 1  =  --------------------------------   =   0,140 m2

0,656   √ 2 x 9,81 x 0,01                                            0,37 m

A I 1  =  a x b  =  0,140 m2

a I 1  =  b I 1  =   0,37 m

0,041

A S 1 =  --------------------------------   -  0,103 m2                        0,32 m

0,633  √  2 x 9,81 x 0,02

a  S 1  =  b S 1  =  0,32 m

b ) segundo trecho

. numero de orifícios superiores .................................................. nº S2  =  05

. numero de orifícios inferiores ...................................................  nº I 2    =  05

. h S2    =   2  h I 2

. H2       =      05 h S2      +    05 h I2     =     0,03 m

.                    10 h I2        +    05 h I2     =     0,03 m

.                                             15 h I2     =     0,03 m

.                                                  h I2     =     0,0053 m

.                                                  h S2   =     0,0106 m

_______

.  Q  =  Cd  x A  √  2 g  x  h

Q

. A  =   -----------------------

Cd I   = coeficiente de  descarga inferior  =  0,656

______

Cd  √ 2 x  h                Cd S   =coeficiente de descarga superior  =  0,633

0,041

.  áreas :  A I 2 =  ----------------------------------   =   0,193 m2

0,656  √ 2 x 9,81 x 0,0053                                       0,44 m

A I 2  =  a x b  =  0,193 m2

a I 2  =  b I 2  =   0,44 m

0,041

A S 2 =  ----------------------------------   -  0,140 m2                    0,37 m

0,633  √ 2 x 9,81 x 0,0106

a  S 2 =  b S 2  =  0,37 m

c ) terceiro trecho

. numero de orifícios superiores .................................................. nº S3  =  05

. numero de orifícios inferiores ...................................................  nº I 3    =  05

. h S3    =   2  h I 3

. H3       =      05 h S3      +    05 h I3     =     0,03 m

.                    10 h I3        +    05 h I3     =     0,03 m

.                                             15 h I3     =     0,03 m

.                                                  h I3     =     0,002 m

.                                                  h S2   =     0,004 m

________

.  Q  =  Cd  x A  √   2 g  x  h

Q

. A  =   -----------------------

________         Cd I   = coeficiente de  descarga inferior  =  0,656

Cd  √ 2 x  h                Cd S   =coeficiente de descarga superior  =  0,633

0,041

.  áreas :  A I 3 =  ----------------------------------   =   0,315 m2

0,656  √ 2 x 9,81 x 0,002                                       0,45 m

A I 3  =  a x b  =  0,315 m2

a I 3  =   0,45 m                                              0,70m

b I 3  =   0,70 m

0,041

A S 3=  ----------------------------------   -  0,230 m2                 0,45 m

0,633  √ 2 x 9,81 x 0,004

a  S 3  =   0,45 m                                           0,50 m

b S 3   =   0,50

d ) último   trecho

. numero de orifícios superiores .................................................. nº S4  =  05

. numero de orifícios inferiores ...................................................  nº I 4    =  05

. h S4    =   2  h I 4

. H4       =      05 h S4      +    05 h I4     =     0,01 m

.                    10 h I4        +    05 h I4     =     0,01 m

.                                             15 h I4     =     0,01 m

.                                                  h I4     =     0,0007m

.                                                  h S4   =     0,0014 m

________

.  Q  =  Cd  x A  √   2 g  x  h

Q

. A  =   -----------------------

______            Cd I   = coeficiente de  descarga inferior  =  0,656

Cd  √ 2 x  h              Cd S   =coeficiente de descarga superior  =  0,633

0,041                                                      0,45 m

.  áreas :  A I 4 =  ----------------------------------   =   0,533 m2

0,656   √ 2 x 9,81 x 0,0007                                      0,45 m

A I 4  =  a x b  =  0,533

a I 4  =   0,45 m                                              1,18 m

b I 4  =  1,18 m

0,041

A S 4=  ----------------------------------   =  0,39 m2                 0,45 m

0,633   √ 2 x 9,81 x 0,0014

a  S 4  =   0,45 m                                           0,87 m

b S 4   =   0,87

4.3  -   Verificação dos valores de G

.  no primeiro trecho (G = 70 m/s.m)

. . orifícios inferiores

D   =  0,37 m

-1

G I 1  =  35  s

. . orifícios superiores

D    =   0,32 m

-1

G S 1  =  55  s

.  no segundo trecho (G  =  50 m/s.m)

. . orifícios inferiores

D   =  0,44 m

-1

G I 2  =  18  s

. . orifícios superiores

D    =   0,37 m

-1

G S 2  =  35  s

.  no terceiro trecho (G = 30 m/s.m)

. . orifícios inferiores

D   =  0,56 m

-1

G I 3  =  8  s

. . orifícios superiores

D    =   0,47 m

-1

G S 3  =  15  s

.  no último trecho(G = 20 m/s.m)

. . orifícios inferiores

D   =  0,80 m

-1

G I 4  =  2,05 s

. . orifícios superiores

D    =   0,62 m

-1

G S 3  =  6,5 s

4.4  -  Canaleta de água floculada

A entrada de água floculada nos decantadores far-se-á através de uma canaleta distribuidora e por intermédio de duas     comportas        quadradas de 300 mm.

.  altura da lâmina d’ água

3/2                Q

h1       =    ---------------

1,38  x  b

b   =   0,40 m

3/2              0,041

h1      =    ----------------------    =   0,072

1,38  x  0,40

h1     =    0,17 m

.  altura da canaleta

H1  =  h1  + folga  de 0,10 m

H1  =  0,27 m

. perda de carga nas comportas

2                                                     2

(Q/2)                                              0,020

f1  =  ------------------------               =    --------------------------------

2         2                                             2           2

2g x Cd     x  s                          2 x 9,81 x 0,6   x  0,3

f1  =   0,0006 m

.5   Decantação

Os decantadores serão de alta taxa de sedimentação,                                           fluxo vertical com módulos tubulares de PVC.

a.   parâmetros adotados

.   vazão ......................................................................................   Q  =  41,00 l/s

.   comprimento do perfil ..........................................................    l   =    0,60  m

.   constante crítica ...................................................................    S  =    1,38

.   ângulo de inclinação ............................................................    θ   =     60º

.   espaçamento entre paredes

. .  máximo ............................................................................    d1  =   4,8  cm

. .  mínimo .............................................................................    d2  =   3,9  cm

.   espessura das paredes dos módulos ...............................      e   =  1,0 mm

2 .1   .   .   viscosidade cinemática da água .................................. У = 0,0101 cm  . s

.   velocidade de sedimentação ..............................................  Vs = 0,046cm/s

.   número de unidades  ..........................................................    n     =           02

b.  velocidade média do fluxo  -  Vo

.   comprimento relativo

l                      0,60

. .  L  =  ------------     =    ------------      =     12,50

d1                   0,048

(L + tg θ) x vc x cós θ                  (12,50 + 1,732) x 0,0101 x 0,5

.   X  = ----------------------------------------------  = ---------------------------------------------

vc x S + 0,058 x Vs x d1 x cós θ     0,0101x1,38+0,058x0,046x4,8x0,5

X  = 3,53

.   velocidade média

Vo  =  X . Vs   =   3,53  x  0,046    =   0,162 cm/s

c.   comprimento relativo adicional devido à turbulência

0,058  x  Vo  x  d1            0,058  x  0,162  x  4,8

.   L1   =  -------------------------------   =   -------------------------------

У                                      0,0101

.    L1  =  4,46  cm

d.  comprimento relativo total

X .  S  - sen  θ                   3,53 x  1,38  -  0,866

.   L2   =  -------------------------------   =   --------------------------------

cós θ                                        0,5

L2   =   8,01

L   =  L1  +  L2    =    8,01     +     4,46     =     12,47

e.   comprimento do perfil

.    Lt   =  L   +   L’   =   12,5  +  4,46    =   16,96

.    l     =    16,96    x   0,048                 =   0,82 m

f.  verificação do número de Reynolds

d1 . Vo                4,8  x  0,162

.   NR   =   ---------------     =    ------------------

У                          0,0101

.   NR   =   77    <    150 (regime laminar)

g.   área plana horizontal do líquido no interior do módulo

Q                          3542

.    Ah   =   -----------------         =    ---------------

Vo . sen  θ              140 x 0,866

.    Ah   =    28,00 m2

h.   área de cada unidade               =     A    =   14,99 m2

i.    largura de cada unidade           =     b    =     3,15 m

j.    comprimento horizontal do líquido no interior do módulo

.    C   =   A /  b

.           =   14,00   /    3,15

.     C   =    4,44 m

k.   distância horizontal entre as paredes dos perfis

.     D1   =   d1  /   sen  θ    =   0,048  /  0,866     =    0,055 m

.     D2   =   d2  /   sen  θ    =   0,039  /  0,866     =    0,045 m

l.    projeção horizontal da espessura da parede do perfil

.    e1     =    e  /   sen  θ      =     1,0   /   0,866    =    0,00115 m

m.   número de perfis

.     n     =     A  .  150        =     14,00   x  150     =   2100 un

n.   comprimento da zona morta

.     z     =     l  .   cos  θ     =      0,82    x   0,5     =    0,41 m

o.   comprimento útil do decantador

.    Cu    =    C   +   z        =     4,44   +   0,41      =     4,85 m

p.   comprimento total do decantador

.    Ct      =   4,85   +   0,10    +   0,75                  =      5,70 m

q.   altura do decantador

.    altura do módulo    -    h1   =   L  sen  θ   =    0,60   x   0,866    =   0,52 m

.    distancia do módulo a zona do lodo                  h2                    =   0,70 m

.    borda livre                                                          h3                    =   0,28 m

.    altura da calha                                                   h4                    =   0,50 m

.    distancia da calha ao módulo                            h5                    =   0,30 m

.    altura da zona de lodo                                       h6                    =   1,70 m

.    Altura do decantador                                       H                     =   4,00 m

r.   tempo de detenção

.    no interior do módulo   -  t1  =  l / Vo   =  82 / 0,162  =  506 s   =   8,43 min

.    no interior do decantador

. .    H1    =    H  -  (h3 + h6)  =  4,00  -  (0,28  +  1,70)             =   2,02 m

. .    Vol   =    b  .  Ct   .  h1   =  3,15  x   5,70  x  2,02              =  36,32 m3

. .     t2    =    Vol  /  Q            =  36,27 /  0,020         =  1813s  =    30 min

5.1   -   Cortina distribuidora de água na entrada dos decantadores

.    vazão por decantador  ..................................................  Q1   =    0,020 m3/s

.    velocidade de entrada .................................................... V     =   0,20      m/s

.    área necessária ............................................................   S     =   0,10      m2

.    diâmetro dos orifícios ...................................................   d      =   0,06        m

.    área dos orifícios .........................................................    s      =  0,002827m2

.    número de orifícios .....................................................     n      =    36

.    vazão por orifício ........................................................     q      =   0,555     l/s

.    perda de arga

2

36  x  1,0  x  (0,020)

. .      f2   =   -------------------------------      =                       f2     =   0,0007    m

2  x  9381

5.2   -   Canaleta de agua decantada

.    número de calhas por decantador .............................      n    =        02

.    comprimento ..............................................................      l     =      4,85     m

.    largura .......................................................................      b    =      0,40     m

.    comprimento total .....................................................       lt    =      9,70     m

.    vazão por metro linear ..............................................       qm  =     2,062 l/s.m

.    altura da água no interior da calha ...........................        h2   =     0,07     m

.    altura da canaleta ............H2  =  0,07 +  0,18 (folga)       H2   =     0,25    m

.    perda de carga na comporta

0,010

. .     f3   =   ------------------------------                                  f3     =      0,016   m

2         2

2 x 9,81 x 0,6  x  0,3

5.3   -   Canal de água decantada e de distribuição para os filtros

.   vazão ............................................................................--. Q    =   0,040 m3/s

.   largura .............................................................................  b    =    0,60     m

.   altura de água na canaleta  ............................................  h2   =    0,07    m

.   área molhada .................................................................  s      =    0,042  m2

.   altura de água no canal  ................................................   h3   =    0,13   m

.   altura do canal  ...............H3  =  0,13 +  0,10 (folga)    -   H3   =     0,23    m

5.4   -   Dispositivo de descarga dos decantadores

A drenagem dos decantadores far-se-á através de tubulação de 250 mm de diâmetro, com manobras por meio de registros de gaveta, situados próximos a parede dos mesmos.

.   descarga máxima

. .   coeficiente de desacrga  ........................................  Cd   =   0,63

. .   seção da tubulação  ...............................................  s    =   0,04906  m2

. .   altura da làmina d’água .........................................    H    =   3,72        m

_______                                 _____________

. .   Qmax.    =  Cd  .  s  √  2g  .  H  =  0,63 x 0,04906 √ 2 x 9,81 x 3,72

Qmax    =                                                           Qmax   =  0, 264  m3/s

.    tempo de esvaziamento

. .   área do decantador .............................................     A    =   14,00 m2

. .   altura da làmina d’ água ......................................     H    =     3,72  m

. .   seção da tubulação .............................................      s    =  0,04906 m2

___                                ____

A  √   H           14,00  x  √  3,72

. .   Te   =  -------------  =    ----------------------   =        0,113 h  =    7 min.

s x 4850          0,04906  x 4850

.6   -   Filtração

Os filtros serão do tipo rápido, de gravidade, com leito filtrante duplo de areia e antracito.

| . número de unidades | n = 02 |
| --- | --- |
| . vazão unitária | Q = 20,00 l/s |
| . taxa de filtração | 200 m3 / m2 . dia |
| . área necessária | 17,28 m2 |
| . área unitária | 8,64 m2 |
| . dimensões |  |
| .. largura | 2,40 m |
| .. comprimento | 3,60 m |
| .. altura | 4,10 m |

6.1  -  Sistema de drenagem

O sistema de drenagem será feito através de vigotas pré moldadas, em forma de V invertido, perfurada de 15 em 15 centímetros.

| . comprimento | L = 2,40 m |
| --- | --- |
| . largura da base | B = 0,30 m |
| . altura | H = 0,25 m |
| . nº de vigotas por filtro | n = 12 |
| . nº de orifícios por vigota | n1 = 32 |
| . nº de orifícios por filtro | n2 = 384 |
| . diâmetro do orifício | D = ½ “ = 0,0127 m |
| . área do orifício | s = 0,000127 m2 |
| . área por filtro | S = 0,04877 m2 |
| . velocidade | v = 0,41 m/s |
| . altura do fundo falso | u = 0,50 m |

6.2  -  Leito filtrante

| . Camada suporte | H1 = 0,25 m |
| --- | --- |
| . . 1,27 a 2,54 cm | 0,10 m |
| . . 2,54 a 5,08 cm | 0,15 m |
| . Camada de areia | H2 = 0,25 m |
| . . diâmetro efetivo | DE = 0,50 mm |
| . . coeficiente de uniformidade | C.U. = 1,50 |
| . . peso específico | p.e = 2,6 t/m3 |
| . Camada de antracito | H3 = 0,50 m |
| . . diâmetro efetivo | DE = 1,20 mm |
| . . coeficiente de uniformidade | C.U. = 1,40 |
| . . peso específico | p.e = 1,5 t/m3 |

6.3   -   Sistema de Lavagem

| . velocidade de água de lavagem | v = 0,6 m/min |
| --- | --- |
| . vazão de água de lavagem | Ql = 0,086 m3/s |
| . volume de água de lavagem p/filtro | Vol = 52 m3 |
| . nº calhas por filtro | n = 02 |
| . vazão por calha | qi = 0,043 m3/s |
| . largura da calha | b = 0,30 m |
| . altura da água no interior da calha | h4 = 0,22 m |
| . altura da calha | H = 0,22 + 0,08 = 0,30 m |
| . expansão da camada filtrante |  |
| . . areia 0,5 x 0,25 | Ear = 0,125 m |
| . . antracito 0,5 x 0,50 | Ean = 0,25 m |

6.4   -  Perdas de carga durante a filtração

.   na camada de areia  .................................... 0,90  x  0,25 m  -  h1  =  0,225 m

.   na camada de antracito  .............................. 0,25  x  0,50 m  -  h2  =  0,125 m

.   na camada suporte  ....................................  0,18  x  0,25 m  -  h3  =  0,045 m

. . nas vigotas  ..........................................................................  -  h4  =  0,080 m

v2

.   na galeria de tubulação  h5  =  K   ---- .................................  -  h5  =  0,200 m

2g

.   perda total na filtração : 0,225 + 0,125 + 0,045 + 0,080 + 0,200 =  0,675 m

6.5   -  Perdas de carga durante a lavagem

.   na galeria de tubulações ...................................................   -  h1   =  1,15  m

.   nas vigotas .......................................................................    -  h2   =  0,25  m

.   na camada suporte ..........................................................    -  h3   =  0,046 m

.   na camada de areia expandida .......................................    -  h4   =  0,226 m

.   na camada de antracito ..................................................     -  h5   =  0,137 m

.  perda total na lavagem : 1,15 + 0,25 + 0,046 + 0,226 + 0,137     =  1,81  m

6.6  -  Água de lavagem dos filtros

A água para a lavagem dos filtros terá sua origem no reservatório elevado de 160 m3 de capacidade e situado na área da ETA, aproveitando-se toda a estrutura existente utilizada para  a lavagem da ETA atual.

1.5   -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

Edificação existente, em telhamento cerâmico , piso em concreto ,  área de 20,50 m2., com capacidade de abrigar  dois  conjuntos elevatórios,  além dos equipamentos elétricos.

Os conjuntos elevatórios existentes deverão ser substituídos, por outros a fim de atender à nova demanda do Sistema.

| a. perdas localizadas |  |
| --- | --- |
| . na sucção DN 200 | K |
| - 01 crivo | 0,40 |
| - 01 registro de gaveta | 0,20 |
| - 01 redução concêntrica | 0,30 |
| K = | 0,90 Hs = 0,90 V2 / 2g |
|  | Hs = 0,08 m |
| . no recalque - DN 200 |  |
| - 01 ampliação concêntrica | 0,30 |
| - 02 curvas de 45 º | 0,40 |
| - 01 válvula de retenção | 2,50 |
| - 01 registro de gaveta | 0,20 |
| - 01 ampliação | 0,30 |
| - 01 junção | 0,40 |
| K = | 4,10 Hr = 4,10 V2 / 2g |
|  | Hr = 0,36 m |
| b. perdas na linha adutora |  |
| . vazão | Q = 41,00 l/s |
| . diâmetro |  = 250 mm |
| . rugosidade uniforme | K = 0,20mm |
| . comprimento | L = 9.010,00 m |
| . perda unitária | J = 0,00297 m / m |
| . perda na linha adutora | Ha = 26,76 m |
| c. perda de carga total |  |
| . Ht = Hs + Hr + Ha = |  |
| . Ht = 0,08 + 0,36 + 26,76 |  |
| . Ht = 27,20 | Ht = 27,20 m |

| d. altura manométrica |  |
| --- | --- |
| . nível de água mínimo no poço | 420,00 m |
| . nível de água máximo no REL 200 | 411,85 m |
| . desnível geométrico | Hg = -8,15 m |
| . perda de carga total | Ht = 27,20 m |
| . altura manométrica total | Hman  20,00 m |
| e. potência dos conjuntos elevatórios |  |
| . vazão | Q = 41,00 l/s |
| . altura manométrica | Hman = 20,00 m |
| . rendimento | 72 % |
| . potência | 15,00 CV |
| f. NPSH disponível |  |
| . altura de sucção | HS = -1,00 m |
| . perdas na sucção | Hs = 0,30 m |
| . pressão do vapor d'água | Pv = 0,0322 kg / cm2 |
| . pressão atmosférica | Pa = 1,0330 kg / cm2 |
| . peso específico da água |  = 1,00 ton/m3 |
| . NPSH disponível | NPSHd = 10,70 m |
| . NPSH requerido | NPSHr = 7,30 m |

g.   Seleção do conjunto elevatório

.  curva característica do sistema

| .. ∑ dos coeficientes de perda no recalque | k = 4,10 m |
| --- | --- |
| .. Comprimento da adutora | L =9,010,00 m |
| .. Diâmetro da adutora | D =250 mm |
| .. Cota de chegada no REL 200 | = 411,85 m |
| .. Nível máximo no poço | =422,00 m |
| .. Nível mínimo no poço | =420,00 m |
| .. Altura geométrica | HG =-8,15 m -10,15 m |

.   determinação da curva característica do sistema

| Item | Vazão | Perda | Perda | Hg(m) | Hman (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localizada | Distribuída | Hg mín. | Hman. mín. |
|  | (l/s) | ( m ) | ( m ) | Hg máx. | Hman. max. |
|  |  |  |  | -8,15 | 6,26 |
| 1 | 30,00 | 0,11 | 14,30 | -10,15 | 8,26 |
|  |  |  |  | -8,15 | 9,89 |
| 2 | 35,00 | 0,16 | 17,88 | -10,15 | 11,89 |
|  |  |  |  | -8,15 | 16,63 |
| 3 | 40,00 | 0,20 | 24,58 | -10,15 | 18,63 |
|  |  |  |  | -8,15 | 19,83 |
| 4 | 45,00 | 0,26 | 27,72 | -10,15 | 21,83 |
|  |  |  |  | -8,15 | 27,93 |
| 5 | 50,00 | 0,32 | 35,76 | -10,15 | 29,93 |

71,52

.    escolha do conjunto motor bomba

| .. número de conjuntos | 2 ( 1 de reserva ) |
| --- | --- |
| .. conjunto selecionado | motor bomba KSB ETA |
| .. modelo | 100-26 |
| .. rotor | 230 mm |
| .. rotação | 1710 rpm |

. curva característica da bomba

| Item | Vazão |  | Altura Manométrica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | m3/h | (m) |
| 1 | 30 | 108 | 22,50 |
| 2 | 35 | 126 | 21,60 |
| 3 | 40 | 144 | 20,00 |
| 4 | 45 | 162 | 18,00 |
| 5 | 50 | 180 | 16,00 |

.  determinação dos pontos operacionais da bomba

| .. Vazão (m3/h) (l / s) | 150,00 – 156,00 |
| --- | --- |
|  | 41,66 - 43,33 |
| .. Altura manométrica (m) | 20,00 - 18,00 |
| .. Potência (CV / kw) | 15,00 / 11,25 |

.  vazão da bomba  =  vazão operacional  x  1,10                   =             45,80 l/s

.  altura manométrica  =                                                                         20,00 m

| g. características dos conjuntos elevatórios |  |
| --- | --- |
| . vazão | Q = 144,00 m3 / h |
| . altura manométrica | Hman = 20,00 m |
| . rendimento |  = 79 % |
| . potência | P = 15,00 CV |
| . rotor | r = 230 mm |
| . rotação | R = 1.710 rpm |
| . tipo selecionado : bomba centrífuga, eixo horizontal, |  |
| marca KSB ETA, modelo 100-26. |  |

1.6  -  ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA

A adução de água tratada existente, constituída por duas linhas de PVC, uma PBA DN 140 e a segunda em DE FoFo DN 150  com extensão de 9.800.00 m, que ligam a  ETA ao REL 160, será substituída por uma nova linha em PVC, DE FoFo, Vinilfer, DN 250, que comunicará  a ETA ao REL 200, com extensão de 9010,00 m.

| a. Dados |  |
| --- | --- |
| . vazão | Q = 41,00 l/s |
| . diâmetro |  = 250 mm |
| . rugosidade interna | K = 0,20 mm |
| . comprimento da linha | L = 9.010,00 m |
| b. Cálculos |  |
| . perda unitária | J = 0,00297 m/m |
| . perda total | Ha = 26,55 m |
| . velocidade | V = 0,90m/s |
| . material : tubo PVC, ponta e bolsa, junta elástica DE FoFo |  |
| Vinilfer, DN 250 |  |
| c. Transientes hidráulicos |  |
| . diâmetro do tubo |  = 250 mm |
| . coeficiente relativo ao módulo de elasticidade k = 18,00 |  |
| . espessura da parede do tubo | E = 0,011 m |
| . velocidade da água | V = 0,90 m/s |
| . aceleração da gravidade | G = 9,81 m/s2 |
| . altura geométrica | #### Hg = - 8,15 m |
| . celeridade da onda | C = 462 m/s |
| . sobrepressão | ##### h = 42,44 m |
| . pressão da onda | Pt = 34,30 m |
| . proteção : as ondas de pressão serão absorvidas pelo próprio |  |
| material constitutivo das tubulações e atenuadas pela |  |
| introdução de válvulas de fechamento rápido. |  |

1.7  -  RESERVAÇÃO

A reservação é assegurada por um total de 520 M3 de capacidade e constituída dos reservatórios apoiados de 110 m3 e 90 m3, e elevados de 2 x  160 m3 .

Deverão ser incorporados, os volumes resultantes da transformação dos atuais filtros russos em reserva de 2 x 110 m3, mais a construção do reservatório elevado de 200 m3.

A fim de atender a uma reservação equivalente a 25% do consumo máximo diário no final do projeto, da ordem de 864 m3, se faz necessário a implantação de um volume de 344 m3. Esse volume deverá ser distribuído através da construção de  um reservatório elevado de 200 m3  de capacidade,  localizado no inicio da rede de distribuição   ,  e do aproveitamento das estruturas dos atuais filtros, acrescentando mais 2 x 110 m3 ao sistema de reservação.

.1   Características REL 200m3

| a. forma | : cilíndrica |
| --- | --- |
| b. material | : concreto armado |
| c. capacidade | 200,00 m3 |
| d. diâmetro | 8,00 m |
| e. altura útil | 4,00 m |
| f. altura total | 15,35 m |
| g. cota do terreno | 397,00 m |
| g. cota do fundo | 407,85 m |
| h. cota de nível médio | 409,85 m |
| i. cota do nível máximo | 411,85 m |

1.8  REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição existente, deverá ser aproveitada em quase a sua totalidade , havendo remanejamentos nas tubulações dos novos anéis projetados.

Será do tipo malhado, abastecida diretamente pelo reservatório elevado de distribuição de 200 m3 de capacidade

Apresentando onze anéis principais, que abastecerão os ramais secundários, que por sua vez atenderão à demanda das ligações prediais, no seu cálculo foram considerados os limites permissíveis de velocidade para determinados diâmetros e o coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal foi estabelecido em K = 0,06 mm

Na determinação dos diversos parâmetros da rede distribuidora, foi aplicado o método de Hardy  Cross, sendo a vazão instantânea de cálculo, aquela da hora máxima do dia de máximo consumo ou seja :  Q = 61,50 l/s pR o fim do plano.

As planilhas de cálculo anexas, mostram os dimensionamentos realizados.