## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .01
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: I
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
1 | 2 | 135 | 250 | 0.06 | 0.59 | 0.2 | 29 | 409.6 | 409.4 | 394.2 | 395.33 | 15.4 | 14.07
2 | 3* | 250 | 150 | 0.06 | 0.46 | 0.5 | 8.2 | 409.4 | 408.9 | 395.33 | 399.57 | 14.07 | 9.33
3 | 4* | 210 | 150 | 0.06 | 0.34 | 0.2 | 6.6 | 408.9 | 408.7 | 399.57 | 397.92 | 9.33 | 10.78
4 | 5* | 110 | 100 | 0.06 | 0.32 | -0.17 | -4.8 | 408.7 | 408.87 | 397.92 | 395.13 | 10.78 | 13.74
5 | 6* | 180 | 200 | 0.06 | 0.51 | -0.35 | -16.2 | 408.87 | 409.22 | 395.13 | 396.16 | 13.74 | 13.06
6 | 1 | 250 | 250 | 0.06 | 0.64 | -0.38 | -31.5 | 409.22 | 409.6 | 396.16 | 394.2 | 13.06 | 15.4
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .02
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: II
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
2 | 7 | 140 | 200 | 0.06 | 0.6 | 0.17 | 18.83 | 409.4 | 409.23 | 395.33 | 396.33 | 14.07 | 12.9
7 | 8* | 235 | 150 | 0.06 | 0.47 | 0.33 | 8.22 | 409.23 | 408.9 | 396.33 | 399.84 | 12.9 | 9.06
8 | 3* | 125 | 100 | 0.06 | 0.4 | 0.01 | -1.3 | 408.9 | 408.89 | 399.84 | 399.57 | 9.06 | 9.32
3 | 2* | 250 | 150 | 0.06 | 0.46 | -0.5 | -8.2 | 408.89 | 409.39 | 399.57 | 395.33 | 9.32 | 14.06
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .03
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: III
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
7 | 9 | 240 | 150 | 0.06 | 0.48 | 0.55 | 8.67 | 409.23 | 408.68 | 396.33 | 396.13 | 12.9 | 12.55
9 | 10 | 205 | 150 | 0.06 | 0.43 | 0.35 | 7.67 | 408.68 | 408.33 | 396.13 | 396.6 | 12.55 | 11.73
10 | 11 | 80 | 150 | 0.06 | 0.37 | 0.12 | 6.67 | 408.33 | 408.21 | 396.6 | 398.72 | 11.73 | 9.49
11 | 12* | 100 | 100 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 1.7 | 408.21 | 408.15 | 398.72 | 399.81 | 9.49 | 8.34
12 | 8* | 35 | 100 | 0.06 | 1.06 | -0.75 | -4.02 | 408.15 | 408.9 | 399.81 | 399.84 | 8.34 | 9.06
8 | 7* | 235 | 150 | 0.06 | 0.47 | -0.33 | -8.22 | 408.9 | 409.23 | 399.84 | 396.33 | 9.06 | 12.9
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .04
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: IV
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
11 | 13 | 225 | 100 | 0.06 | 0.48 | 0.38 | 3.04 | 408.21 | 407.83 | 398.72 | 398.35 | 9.49 | 9.48
13 | 14 | 195 | 100 | 0.06 | 0.35 | 0.15 | 2.04 | 407.83 | 407.68 | 398.35 | 399.81 | 9.48 | 7.87
14 | 15* | 170 | 100 | 0.06 | 0.27 | -0.2 | -2.1 | 407.68 | 407.88 | 399.81 | 398 | 7.87 | 9.88
15 | 16* | 85 | 100 | 0.06 | 0.38 | -0.02 | -0.89 | 407.88 | 407.9 | 398 | 399.44 | 9.88 | 8.46
16 | 12* | 95 | 100 | 0.06 | 0.76 | -0.25 | -2.82 | 407.9 | 408.15 | 399.44 | 399.81 | 8.46 | 8.34
12 | 11* | 100 | 100 | 0.06 | 0.09 | -0.06 | -1.7 | 408.15 | 408.21 | 399.81 | 398.72 | 8.34 | 9.49
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .05
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: V
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
12 | 16* | 96 | 100 | 0.06 | 0.76 | 0.25 | 2.82 | 408.15 | 407.9 | 399.81 | 399.44 | 8.34 | 8.46
16 | 15* | 85 | 100 | 0.06 | 0.38 | 0.02 | 0.89 | 407.9 | 407.88 | 399.44 | 398 | 8.46 | 9.88
15 | 20* | 200 | 100 | 0.06 | 0.27 | -0.52 | -4.11 | 407.88 | 408.4 | 398 | 396.07 | 9.88 | 12.33
20 | 4* | 230 | 100 | 0.06 | 0.65 | -0.3 | -8.5 | 408.4 | 408.7 | 396.07 | 397.92 | 12.33 | 10.78
4 | 3* | 210 | 150 | 0.06 | 0.34 | -0.2 | -6.6 | 408.7 | 408.9 | 397.92 | 399.87 | 10.78 | 9.03
3 | 8* | 125 | 100 | 0.06 | 0.4 | -0.01 | -1.3 | 408.9 | 408.91 | 399.87 | 399.84 | 9.03 | 9.07
8 | 12* | 35 | 100 | 0.06 | 1.06 | 0.75 | 4.02 | 408.91 | 408.16 | 399.84 | 399.81 | 9.07 | 8.35
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .06
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: VI
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
15 | 14* | 170 | 100 | 0.06 | 0.27 | 0.2 | 2.1 | 407.88 | 407.68 | 398 | 398.42 | 9.88 | 9.26
14 | 17 | 180 | 100 | 0.06 | 0.3 | 0.19 | 2.22 | 407.68 | 407.49 | 398.42 | 398.54 | 9.26 | 8.95
17 | 18 | 95 | 100 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.78 | 407.49 | 407.51 | 398.54 | 397.05 | 8.95 | 10.46
18 | 19* | 255 | 100 | 0.06 | 0.29 | -0.3 | -3 | 407.51 | 407.81 | 397.05 | 396.14 | 10.46 | 11.67
19 | 20* | 130 | 150 | 0.06 | 0.58 | -0.6 | -7.78 | 407.81 | 408.4 | 396.14 | 396.07 | 11.67 | 12.33
20 | 15* | 200 | 100 | 0.06 | 0.27 | 0.52 | 4.11 | 408.4 | 407.88 | 396.07 | 398 | 12.33 | 9.88
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .07
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: VII
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
18 | 21 | 165 | 100 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 1.26 | 407.51 | 407.47 | 397.05 | 396.64 | 10.46 | 10.83
21 | 22 | 150 | 100 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.26 | 407.47 | 407.47 | 396.64 | 395.31 | 10.83 | 12.16
22 | 23 | 140 | 100 | 0.06 | 0.16 | -0.06 | -0.74 | 407.47 | 407.53 | 395.31 | 392.9 | 12.16 | 14.63
23 | 24 | 110 | 100 | 0.06 | 0.29 | -0.11 | -1.74 | 407.53 | 407.64 | 392.9 | 396.2 | 14.63 | 11.44
24 | 19 | 50 | 100 | 0.06 | 0.5 | -0.16 | -2.88 | 407.64 | 407.8 | 396.2 | 396.17 | 11.44 | 11.63
19 | 18 | 255 | 100 | 0.06 | 0.29 | 0.3 | 3 | 407.8 | 407.5 | 396.17 | 397.05 | 11.63 | 10.45
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .08
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: VIII
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
20 | 19* | 130 | 150 | 0.06 | 0.58 | 0.6 | 7.78 | 408.4 | 407.8 | 396.07 | 396.17 | 12.33 | 11.63
19 | 24* | 50 | 100 | 0.06 | 0.63 | 0.16 | 2.88 | 407.8 | 407.64 | 396.17 | 396.2 | 11.63 | 11.44
24 | 25 * | 125 | 100 | 0.06 | 0.22 | -0.08 | -0.76 | 407.64 | 407.72 | 396.2 | 396.5 | 11.44 | 11.22
25 | 26 * | 190 | 100 | 0.06 | 0.09 | -0.25 | -1.76 | 407.72 | 407.97 | 396.5 | 397.81 | 11.22 | 10.16
26 | 27 | 155 | 100 | 0.06 | 0.13 | -0.35 | -2.76 | 407.97 | 408.32 | 397.81 | 394.96 | 10.16 | 13.36
27 | 28 * | 55 | 100 | 0.06 | 0.42 | -0.26 | -3.3 | 408.32 | 408.58 | 394.96 | 396.5 | 13.36 | 12.08
28 | 20 * | 240 | 150 | 0.06 | 0.55 | 0.2 | 7.27 | 408.58 | 408.38 | 396.5 | 396.07 | 12.08 | 12.31
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | .09
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: IX
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
4 | 20* | 230 | 150 | 0.06 | 0.65 | 0.3 | 8.5 | 408.68 | 408.38 | 397.92 | 396.07 | 10.76 | 12.31
20 | 28 * | 240 | 150 | 0.06 | 0.59 | -0.2 | -7.27 | 408.38 | 408.58 | 396.07 | 396.5 | 12.31 | 12.08
28 | 29 * | 115 | 200 | 0.06 | 0.52 | -0.1 | -13.47 | 408.58 | 408.68 | 396.5 | 394.96 | 12.08 | 13.72
29 | 5 * | 215 | 150 | 0.06 | 0.6 | -0.18 | -8.5 | 408.68 | 408.86 | 394.96 | 395.13 | 13.72 | 13.73
5 | 4* | 110 | 100 | 0.06 | 0.32 | 0.17 | 4.8 | 408.86 | 408.69 | 395.13 | 397.92 | 13.73 | 10.77
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | 10
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: X
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
28 | 27 * | 55 | 100 | 0.06 | 0.38 | 0.26 | 3.3 | 408.58 | 408.32 | 396.5 | 391.93 | 12.08 | 16.39
27 | 30 | 235 | 100 | 0.06 | 0.18 | -0.22 | -1.4 | 408.32 | 408.54 | 391.93 | 394.49 | 16.39 | 14.05
30 | 31 | 200 | 100 | 0.06 | 0.14 | -0.32 | -2.4 | 408.54 | 408.86 | 394.49 | 390.98 | 14.05 | 17.88
31 | 29 * | 160 | 150 | 0.06 | 0.44 | 0.16 | 7.87 | 408.86 | 408.7 | 390.98 | 394.96 | 17.88 | 13.74
29 | 28 * | 115 | 200 | 0.06 | 0.58 | 0.1 | 13.47 | 408.7 | 408.6 | 394.96 | 396.5 | 13.74 | 12.1
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; PILÃO ARCADO | [6 empty] | 2007-07-01 |  |  |  |  | 11
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : PILÃO ARCADO Anel nº: XI
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
5 | 29 * | 215 | 150 | 0.06 | 0.6 | 0.18 | 8.5 | 407.78 | 407.25 | 395.13 | 394.96 | 12.65 | 12.29
29 | 31 * | 160 | 150 | 0.06 | 0.44 | -0.16 | -7.87 | 407.25 | 407.41 | 394.96 | 390.98 | 12.29 | 16.43
31 | 32 | 140 | 150 | 0.06 | 0.7 | -0.33 | -12.2 | 407.41 | 407.74 | 390.98 | 393.87 | 16.43 | 13.87
32 | 6 | 95 | 200 | 0.06 | 0.42 | -0.06 | -13.36 | 407.74 | 407.8 | 393.87 | 394.56 | 13.87 | 13.24
6 | 5* | 180 | 200 | 0.06 | 0.51 | 0.35 | 16.2 | 407.8 | 407.45 | 394.56 | 395.13 | 13.24 | 12.32
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 409,60 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL