SUMÁRIO

OBJETIVO.........................................................................................................	  	2

CONSIDERAÇÕES GERAIS.............................................................................	2

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS...................................................................	2

1301	ÁGUA......................................................................................	2

1302	ESGOTO.................................................................................	4

1303	APARELHO E METAL HIDRO-SANITÁRIO........................	6

1304	ÁGUA PLUVIAL....................................................................	6

1305	LUZ E FORÇA........................................................................	7

1306	INSTALAÇÃO   DE    PREVENÇÃO    E   COMBATE   A 	INCÊNDIO..............................................................................	11

1307	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA................................................	12

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS.........................................	14

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS.................................................................	18

OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade definir genericamente a forma de execução de instalações prediais de água, esgoto, águas pluviais, energia elétrica, prevenção e combate a incêndios e telefone.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento. As tubulações, aparelhos e equipamentos aparentes deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e ações de pessoas não habilitadas e estranhas ao ambiente.

As instalações prediais deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob responsabilidade da contratada, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à CODEVASF.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

1301 ÁGUA

A ligação da instalação predial na rede pública deverão ser feita pela CODEVASF por solicitação da contratada. O ramal e cavalete da ligação deverá ser feito de acordo com o padrão CODEVASF. Nenhum prédio deverá ser abastecido diretamente pela rede pública, sendo obrigatório o uso de reservatório para garantir a regularização do abastecimento, os quais poderão ser de concreto armado ou de fibrocimento, com superfícies das paredes internas lisas, instalados com tubo extravasor e de limpeza. A entrada será sempre pela parte superior do reservatório com uso de bóias.

As juntas das tubulações poderão ser com roscas, flanges, anel de borracha, solda metálica ou massa adesiva para PVC. Cada tipo deverá ser executado de acordo com as especificações do fabricante. Em tubulações enterradas de PVC, não deverá ser usado junta rosqueada, as tubulações de ferro fundido, preferencialmente, devem ser elásticas. O anel de borracha e as pontas de qualquer tipo de tubo deverão ser lubrificadas com glicerina ou outro material autorizado pela fiscalização.

As juntas dos tubos deverão apresentar perfeita estanqueidade. As juntas de tubos roscáveis serão vedadas com fitas veda-roscas à base de teflon ou outro processo, não sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcão.

Os cortes dos tubos deverão ser em seção reta e o rosqueamento deverá ser feito somente na parte coberta pela conexão.

A tubulação deverá ser mantida com as extremidades tamponadas com caps ou plugs, desde sua execução até o instante de assentamento das peças, não sendo permitido o uso de madeira, estopas e papel.

Os tubos de aço galvanizado em nenhuma hipótese deverão ser curvados e sempre que necessário, devem ser utilizadas curvas, cotovelos e derivações.

Todos os tubos enterrados deverão ser assentados sobre leitos isentos de arestas e pedras angulares e sempre que necessário deverá ser feito colchão de areia para regularizar o leito. O recobrimento deverá ser no mínimo de 60 cm acima da geratriz superior do tubo.

As tubulações enterradas deverão ser suficientemente protegidas contra contaminação, sendo proibida a sua passagem em poços absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causar contaminação.

Nas instalações internas, as tubulações dos pisos deverão ser executadas antes dos mesmos.

Nas paredes verticais a tubulação deverá ser embutida, exceto quando houver chaminés e espaços previamente destinados, devendo nestes casos ser fixada com braçadeiras distanciadas entre si de no máximo 3 m.

As tubulações somente poderão ser embutidas em estrutura de concreto armado, quando for previsto no projeto estrutural.

Os furos e aberturas nas estruturas de concreto armado, previstos para passagem de tubos, deverão ser locados antes da concretagem, com bainhas, tacos etc., de forma que os tubos não sofram nenhuma influência decorrente de dilatação ou esforços estruturais nas passagens, tomadas ou acessos de reservatórios.

As tubulações não embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverão ser fixadas com suportes e chumbadores suficientemente dimensionados em função do peso e diâmetro dos tubos.

As tubulações aparentes apoiadas em forros deverão ser protegidas com calhas de material isolante. Quando fixadas em paredes ou tetos, deverão ser também envolvidas em material isolante.

As tubulações aparentes deverão ser pintadas de acordo com os padrões da CODEVASF.

Antes da pintura ou do fechamento dos tubos embutidos, deverá ser eliminado todo o ar da tubulação, com enchimento de água. Em seguida será feito o teste de estanqueidade com pressão 50 % superior à pressão estática máxima na instalação; em nenhum ponto a pressão deverá ser inferior a 10 mca, e o tempo mínimo de teste será de 5 horas.

A saída para os ramais deverá ser protegida por registro. A distribuição interna de água será composta do barrilete, colunas, ramais e sub-ramais, sendo que a pressão mínima no topo das colunas deverá ser de 0,5 mca.

Os registros de comando dos ramais deverão ser colocados na mesma altura em relação ao piso. Quando não definido em projeto, as alturas deverão ser de 1,80 m para ramais, sub-ramais e válvulas de descarga e de 1,20 m para chuveiros e mictórios.

Os ramais de distribuição deverão apresentar uma declividade mínima de 2% no sentido do escoamento natural, a fim de facilitar a limpeza e desinfecção.

OBS.:

- O recalque de água aos reservatórios, dependendo do projeto, poderá ser por conjunto moto-bomba, que será instalado em local adequado e com todos os dispositivos de proteção e comando, inclusive instalação elétrica.

- As bases de suporte das bombas deverão ficar protegidas com elementos antivibratórios, tais como placas de borracha, cortiça e outros autorizados pela fiscalização. O conjunto deverá ficar rigorosamente nivelado e alinhado e não deverá suportar, em nenhuma hipótese, o peso da tubulação de sucção ou de recalque. Quando o conjunto moto-bomba não for afogado, deverá ser provido de escorva. A tubulação de sucção e recalque, quando em ferro fundido, deverá ser instalada com juntas flangeadas.

1302 ESGOTO

A tubulação deverá ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa sempre voltada para o lado contrário ao da direção de escoamento, obedecendo às declividades mínimas definidas. Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hipótese, deverão ser envolvidos com concreto. Caso necessário, deverão ser executadas caixas e reentrâncias para abrigos dos tubos. As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverão ser preenchidas com tacos ou buchas antes da concretagem. Nenhum esforço estrutural deverá ser transmitido à tubulação.

A tubulação exposta será fixada nas paredes ou tetos com braçadeiras dimensionadas em função do diâmetro ou peso. As colunas não embutidas em alvenaria e não expostas poderão passar por chaminés falsas previstas para este fim.

Os coletores de esgotos deverão ser assentados sobre um fundo de vala regularizado com areia  ou concreto simples, conforme as condições do terreno. As extremidades da tubulação deverão ser tamponadas durante a execução da obra e até o assentamento das peças sanitárias.

Os aparelhos deverão ser instalados de forma a permitir fácil remoção e limpeza, não sendo permitido uso de conexão de ângulo reto. A ligação de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga deverá ser feita por intermédio de sifão ou caixa sifonada com grelha, e as águas de lavagem de piso e de chuveiros serão escoadas para ralos de caixas sifonadas. Os sifões deverão ser do tipo ajustável, de PVC, material cerâmico ou de ferro fundido e serão localizados sempre nos extremos dos ramais.

Os tubos de queda deverão ser colocados em única prumada e em caso de necessidade de mudança de direção, deverão ser usadas conexões de grande raio. Na parte inferior do tubo de queda deverá sempre ser colocada uma inspeção com visita e a parte superior deverá ser prolongada de forma a servir como ventilador.

A ventilação será feita com tubos de forma a se evitar a penetração de líquido ou qualquer despejo. Caso isto ocorra, o líquido deverá se precipitar por gravidade até o ponto de origem. O ventilador primário e a coluna de ventilação deverão ser verticais e sempre que possível no mesmo alinhamento. A altura do ventilador primário deverá ultrapassar no mínimo 30 cm o telhado ou laje de cobertura não utilizável e em 2,00 m as lajes de cobertura utilizáveis. A extremidade superior do ventilador localizado a menos de 4,00 m de portas, janelas, mezaninos, etc., deverá ultrapassar no mínimo 1,00 m a verga destas aberturas.

O tubo ventilador deverá ser ligado sempre acima do eixo da tubulação horizontal, até 15 cm acima da extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posição vertical do tubo ventilador em relação ao tubo horizontal de até no máximo 45º. A ventilação deverá ser eficiente, de forma que nenhum resíduo de gás fique no recinto. A transposição do tubo ventilador nos telhados deverá ser vedada de forma a não permitir infiltração de água.

As caixas de inspeção deverão ser de alvenaria de tijolos revestidos internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, alisado a colher. O fundo deverá ser de concreto, com acabamento em canaleta de mesmo diâmetro e inclinação da tubulação. A tampa deverá ser de concreto com acabamento no nível do piso, com dispositivo para remoção e nas caixas internas, as tampas deverão ser rebaixadas de forma a receberem o mesmo acabamento do piso adjacente.

As caixas de gordura deverão ser de alvenaria de tijolos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, alisado a colher. O fundo deverá ser de concreto, com declividade mínima de 10% para facilitar a limpeza. O fecho hídrico deverá ser no mínimo de 7 cm. A tampa deverá ser de concreto e facilmente removível.

Em locais desprovidos de rede pública de coleta de esgotos, será obrigatório o uso de fossas sépticas. Deverão ser localizadas de forma a facilitar futura conexão com a rede pública, terem fácil acesso para limpeza, com afastamento mínimo de 20,00 m de qualquer manancial e não poderão comprometer a estabilidade adjacente.

Os sumidouros serão ligados às fossas e deverão ter no mínimo 1,20 m de diâmetro e 2,00 m de profundidade. A parede interna será revestida com tijolos assentados em forma de gradil e o fundo deverá ficar no mínimo 1,00 m acima do lençol freático. A distância mínima permitida entre o poço e qualquer manancial será de 20,00 m.

1303 APARELHO E METAL HIDRO-SANITÁRIO

Deverão ser de boa qualidade, especificados em projeto, ou definidos pela fiscalização, e. instalados nos locais indicados no projeto, com acabamento perfeito.

1304 ÁGUA PLUVIAL

As calhas de beiral, que poderão ser em chapa galvanizada moldurada ou de PVC, serão fixadas com escápulas de ferro galvanizado ou suportes de PVC, com espaçamento suficiente para suportar as calhas quando carregadas. Deverão ser executadas com declividade suficiente para o perfeito escoamento das águas.

As calhas de platibanda terão uma borda fixada por parafusos no madeiramento do telhado e sob as telhas, de forma a captar toda a água escoada. As telhas deverão avançar para dentro da calha formando pingadeira a fim de evitar retorno de água para o forro. A outra borda da calha será encostada na platibanda e recoberta com rufos chumbados na alvenaria, com vedação suficiente para impedir qualquer vazamento. Em platibandas baixas, o rufo deverá recobrir, com uma única peça, o topo da parede e a calha.

Os rincões, que são calhas de chapa galvanizada em forma de “V” e fixadas no madeiramento com pregos em ambos os lados, serão colocados nas águas furtadas dos telhados, ou seja, nas interseções côncavas dos planos dos telhados.

Os condutores serão do tipo indicado no projeto. Em trechos horizontais deverão apresentar inclinação mínima de 5%. Quando houver desvios na vertical, deverão ser providos   de  visitas

para limpeza. A conexão dos condutores com as calhas será feita nos bocais de forma flexível, não sendo permitido o uso de conexões com ângulo reto. A fixação na vertical deverá ser feita com braçadeira. A extremidade inferior do condutor deverá ser curva e estar sempre acima do nível de coleta das caixas ou sarjetas de captação, para queda livre da água, evitando afogamento.

As saídas de calhas internas de beirais de concreto, sem uso de condutores, deverão ser com buzinotes chumbados na laje e com comprimento suficiente para evitar retorno de água.

A drenagem das águas pluviais na superfície será por canaletas e sarjetas conjugadas com as calçadas.

1305 LUZ E FORÇA

130501 a 130511 Entrada de energia em baixa tensão

É de construção simples, pois sendo em Baixa Tensão (BT) dispensa o uso de transformadores.

As diversas alternativas para construção das entradas de serviço em  BT são aquelas constantes em projetos específicos, variando da categoria 30A monofásico, até a categoria 200A trifásico, de aplicação segundo o quadro a seguir:

| Tipo de Entrada | Utilização |
| --- | --- |
| Monofásica/Bifásica | Escritórios, Iluminações de áreas de reservatórios com pequena carga. |
| Trifásica 40A | Até 10 CV |
| Trifásica 70A | Até 20 CV |
| Trifásica 100A | Até 25 CV |
| Trifásica 125A | Até 30 CV |
| Trifásica 150A | Até 40 CV |
| Trifásica 175/200A | Até 50 CV |

Os disjuntores termomagnéticos deverão ser do tipo caixa moldada, com correntes nominais correspondentes às categorias de atendimento.

130512 a 130522 Ramal de alimentação do Quadro de Distribuição de Luz e Força(QDLF)

Deve ser executado de acordo com o projeto específico, compreendendo o ramal desde a Entrada de Energia até o QDLF. Os ramais podem ser Mono, Bi ou Trifásicos, conforme a demanda das instalações.

130523 a 130528 Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF) em instalação abrigada.

Pode ser de instalação aparente ou embutida, conforme o lay-out definido pelo projeto.

Para se compor um quadro conforme o lay-out desejado, deve-se prever a instalação de disjuntores conforme item 13.5.4 a seguir.

Os quadros de distribuição deverão ser localizados de forma a permitir fácil acesso e manuseio das chaves e instrumentos. Deverão ser bem nivelados, propiciando acabamento adequado com a parede. A altura dos quadros acima do piso não poderá ser inferior a 50 cm. Os quadros deverão ser executados em chapa de aço 14 USG, pintados com esmalte sintético cor cinza munsell nº 65, com barramentos em cobre eletrolítico, com capacidade para instalação de até 9 (nove) disjuntores termomagnéticos unipolares.

130529 a 130533 Disjuntor

É instalado nos QDLF de maneira a compor e atender ao lay-out do projeto, destinando-se a proteger e seccionar os diversos circuitos.

130534 a 130541 Eletrodutos

Destinam-se a proteger os circuitos elétricos (fios e cabos) e conduzi-los do QDLF até os pontos de utilização (tomadas, interruptores, luminárias, etc.). Pode ser de instalação aparente ou embutido em alvenaria, conforme determinação do projeto.

Os eletrodutos embutidos ou aparentes deverão ser rígidos e instalados com curvas, luvas e caixas para ligações e derivações, com arruelas de vedação das juntas com material adesivo. Os eletrodutos não poderão formar cotovelos e deverão sempre ter pequena declividade para as caixas.

Nos trechos de tubulação entre duas caixas, entre duas extremidades ou entre uma caixa e outra extremidade, serão admitidas no máximo três curvas de no máximo 90º cada uma.

O emprego de caixas será obrigatório em todos os pontos de entrada ou saída de condutores, (exceto nas transições ou passagens de linhas abertas para os condutos, casos em que serão utilizadas buchas adequadas), bem como em todos os pontos de instalação de aparelhos e tomadas e em todos os pontos de derivação dos condutos. As caixas terão as formas e dimensões seguintes:

- octogonais de 75 mm x 75 mm, de fundo móvel, para centro de luz, devendo serem tampadas para extremos de ramais;

- quadradas de 100 mm x 100 mm, para mais de três interruptores ou tomadas;

- retangulares de 50 mm x 100 mm, para um, dois ou três interruptores;

- retangulares de 100 mm x 200 mm, para tomadas de telefone ou luz instaladas no piso, com compartimentos separados e de fabricação especial;

- especiais em chapas de aço zincado nº 16, pintura protetora e isolante, nas dimensões de projeto.

As caixas embutidas no mesmo compartimento deverão ficar perfeitamente alinhadas, prumadas e bem faceadas às paredes. Em tubulação aparente, deverão ser fixadas de forma a apresentar o melhor acabamento e rigidez do conjunto. As caixas que não forem destinadas a tomadas ou interruptores deverão ser fechadas com espelhos de mesmo material das demais.

Para facilitar a enfiação, de cabos e fios, a distância máxima permitida entre duas caixas será de 15 m em tubulação retilínea. Esta distância será reduzida em 3 m para cada curva intercalada.

Aparente

Deverá ser fixado nas superfícies com braçadeiras adequadas, de forma a proporcionar segurança e alinhamento perfeito, as emendas de eletrodutos, quando necessárias, deverão ser executadas através do uso de eletroduto auxiliar. Deverá possuir pintura de proteção e acabamento de cor cinza elite (cor dos painéis e quadros).

Os preços da pintura de acabamento, das braçadeiras, buchas e parafusos, que devem ser instalados a intervalos regulares de 50 cm, estão inclusos no preço do metro linear dos eletrodutos.

A execução de curvas a frio somente será permitida em eletrodutos de até 25 mm, desde que não fique afetada a pintura e a estrutura dos mesmos, o que será motivo para rejeição dos serviços.

Embutido

Para o correto assentamento, devem ser feitos rasgos adequados na alvenaria, obedecendo-se às definições do projeto.

Todas a conexões (curvas, luvas, caixas de passagem, etc.) estão diluídas na metragem linear dos eletrodutos.

As tubulações embutidas em alvenaria, de diâmetro até 40 mm, serão fixadas pelo enchimento dos espaços restantes dos rasgos com argamassa de cimento e areia traço 1:5 em volume. Para

diâmetros superiores, antes do enchimento com argamassa, os tubos deverão ser fixados com presilhas de ferro redondo de 4 mm, em número suficiente para manter a posição inalterada. O embutimento em estrutura de concreto armado deverá ser de forma que os tubos e caixas não sofram nenhum tipo de esforço estrutural, devendo as caixas serem tamponadas para evitar entrada de concreto.

As emendas de condutos rígidos deverão ser feitas com luvas perfeitamente vedadas, de forma que as pontas dos tubos emendados fiquem internamente em contato axial, evitando qualquer descontinuidade ou irregularidade na superfície.

130542 a 130553 Condutor Isolado

Deve ser sem emendas e instalado nas tubulações com o auxílio de arame guia, destinando-se a alimentar as diversas cargas.

130554 a 130561 Luminária

É instalada de modo a atender o projeto luminotécnico, visando proporcionar um fluxo luminoso adequado à atividade a ser desenvolvida no local. Toda instalação deve manter um padrão de acabamento condizente com o padrão de qualidade exigido pela CODEVASF.

Os dispositivos de iluminação deverão atender às características construtivas, conforme necessidades locais e normas. A iluminação interna pode ser executada com lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, com luminárias conforme projeto quantitativo da obra.

130562 a 130581 Tomada e Interruptor

São pontos de força e/ou comando que complementam o projeto luminotécnico, podendo ser de instalação embutida ou aparente.

Os pontos de tomada são pontos energizados disponíveis ao fornecimento em diversos locais do espaço ambiental, devem ter o número de fases (e pino terra, quando for o caso) condizentes com o fim a que se destinam.

As alturas de colocação de tomadas, interruptores e campainhas em relação ao piso, quando não forem determinadas no projeto, deverão ser as seguintes:

- tomadas em locais úmidos: 0,80 m até a borda inferior da caixa;

- tomadas em locais secos: 0,20 m até a borda inferior da caixa;

- interruptores e campainhas: 1,20 m até a borda superior da caixa.

1306 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O sistema hidráulico de combate a incêndio será composto de reservatório de água, tubulação, hidrantes, tomadas de água, caixas e mangueiras.

O reservatório deverá ser localizado sempre na parte superior do prédio. A tubulação deverá ser executada de acordo com as prescrições do Corpo de Bombeiros e suportar pressão no mínimo igual a pressão de trabalho acrescida de ½ MPa, devendo ainda ser mantida a pressão mínima de ensaio exigida, que é de 1 MPa.

As tomadas de água para incêndio serão protegidas com caixas metálicas de chapa de aço nº 16, equipadas com niple e bucha de redução de bronze, com roscas externas nas bitolas de 65 mm x 50 mm para o niple e 65 mm x 40 mm para a bucha.

A mangueira deverá ser de fibra vegetal pura tipo linho, com revestimento interno de borracha, diâmetro de 65 mm e comprimento máximo de 30 m, conectada com juntas de união de bronze.

Qualquer ponto a ser protegido deverá ser atingido, no mínimo, por dois jatos de água de tomadas diferentes na horizontal ou vertical. A distância máxima entre o ponto a ser protegido e o esguicho de qualquer mangueira esticada será de 10,00 m.

O hidrante deverá ser instalado conforme projeto, dentro de caixas de alvenaria ou concreto, ligado à coluna de incêndio e protegido com tampa de ferro fundido com dispositivo de abertura.

O sistema de extintores será composto por extintores portáteis carregados com produtos químicos, gás ou espuma, definido em função da categoria de incêndio. Os pontos de instalação deverão ser localizados de acordo com o projeto.

Os sistemas automáticos serão construídos conforme projeto.

1307 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

130701 a 130703 Entrada

Consiste em dispor um meio de acesso entre a rede da concessionária e a edificação.

Sendo aérea, esta poderá ser viabilizada com a implantação ou não de postes intermediários, com ferragens e cabo de aço para sustentação do cabo telefônico, entre o poste da concessionária e a fachada da edificação.

Sendo subterrânea, deverá ser construída caixa padrão, interligada ao distribuidor geral da edificação e ao poste ou caixa subterrânea da concessionária, através de dutos de PVC rígidos de no mínimo 50 mm. Deverão ser construídas tantas caixas padrão quantas forem necessárias, evitando-se curvas e trechos muito longos.

Os cabos telefônicos de entrada serão fornecidos e instalados pela concessionária.

130704 a 130714 Tubulação

Constitue-se de dutos de PVC rígido, conexões e caixas de saída que viabilizam a interligação entre o distribuidor geral e os locais onde serão instalados os aparelhos e/ou equipamentos, podendo ser dividida em trechos, empregando caixas de distribuição/passagem intermediárias de acordo com as necessidades da edificação.

É primária quando interliga o distribuidor geral (entrada) à caixa de distribuição/passagem (intermediária), podendo esta estar na mesma edificação ou não.

É secundária quando interliga o distribuidor ou caixa de distribuição/passagem aos aparelhos e/ou equipamentos.

As tubulações embutidas em alvenaria, de diâmetro até 50 mm,  serão fixadas pelo enchimento dos espaços restantes dos rasgos com argamassa de cimento e areia traço 1:5 em volume. Para diâmetro  ≥ 50 mm, antes do enchimento com argamassa, os tubos deverão ser fixados com presilhas de ferro redondo de 4 mm, em número suficiente para manter a posição inalterada. O embutimento em estrutura de concreto armado deverá ser de forma que os tubos e caixas não sofram nenhum tipo de esforço estrutural, devendo as caixas serem tamponadas para evitar a entrada de concreto.

Os condutos embutidos ou aparentes deverão ser rígidos e instalados com luvas, curvas e caixas   para  ligação/derivações  com  arruelas,    sendo   os   aparentes    fixados   através   de

chumbadores de suporte adequados. Os tubos não poderão formar cotovelos.

As emendas dos condutos rígidos deverão ser feitas com luvas perfeitamente vedadas, de forma que as pontas dos tubos emendados fiquem internamente em contato axial, evitando qualquer descontinuidade ou irregularidade na superfície.

Nos trechos de tubulação entre duas caixas, entre duas extremidades ou entre uma caixa e outra extremidade, serão permitidos no máximo duas curvas de no máximo 90 º cada uma. A execução de curvas a frio será permitida em tubos de até 25 mm, desde que não afete a pintura e a estrutura dos mesmos.

As instalações subterrâneas deverão ser feitas com dutos ou canaletas, de acordo com as necessidades e o local da instalação. Os dutos deverão ser perfeitamente retilíneos entre caixas e assentes de modo a resistirem todo o tipo de esforço originários das instalações e do terreno, e as juntas deverão ficar perfeitamente estanques e livres de rebarbas internas. Os dutos assentes em valas terão a distância máxima de 60,00 m entre caixas. Nos pontos de mudança de direção deverão ser construídas caixas padrão em alvenaria.

130715 a 130727 Caixa

Serve para facilitar a instalação e manutenção da rede telefônica, evitando longos trechos sem acesso.

Pode ser subterrânea, construída em alvenaria, com acabamento interno, conforme padrão. Ou elevada construída em chapas de aço ou alumínio, para instalação aparente ou embutida, com acabamentos e ferragens, conforme padrão, utilizada como distribuidor geral ou caixa de distribuição/passagem.

O uso de caixa será obrigatório em todos os pontos de entrada, distribuição/passagem, derivações, bem como em todos os pontos de instalação de aparelhos e tomadas, podendo ser subterrâneas, aparentes e/ou embutidas, de acordo com as necessidades.

As caixas embutidas deverão ficar perfeitamente alinhadas, prumadas e bem faceadas às paredes. Em tubulação aparente, deverão ser fixadas de forma a apresentar o melhor acabamento e rigidez do conjunto. As caixas que não forem destinadas à instalação de tomadas, deverão ser fechadas com espelhos do mesmo material das demais.

Para facilitar a enfiação de cabos e fios, a distância máxima permitida entre duas caixas será de 15,00 m em tubulação retilínea vertical e 30,00 m em tubulação retilínea horizontal. Estas distâncias serão reduzidas em 3,00 m e 6,00 m, respectivamente, para cada curva intercalada.

130728 e 130729 Aterramento

Destina-se a proteção do sistema telefônico, impedindo que surtos venham a prejudicar ou danificar o seu perfeito funcionamento. Deve ser executado de maneira a obter resistência de terra menor ou igual a 25 ohms em qualquer época do ano.

Deverá ser utilizada haste de terra, interligada ao distribuidor geral ou caixa de distribuição/passagem através de fio rígido, com isolamento incombustível.

130730 e 130731 Abrigo em alvenaria

Destina-se a proteção contra intempéries, para conjunto de baterias e/ou equipamento de comunicação. Deve ser construída em alvenaria, conforme padrão.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS

DA ABNT

NBR 5354 - Requisitos Gerais para Material de Instalações Elétricas Prediais.

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

NBR 5411 - Instalação de Chuveiros Elétricos e Aparelhos Similares

NBR 5473 - Instalação Elétrica Predial.

NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria

NBR 5648 - Tubo de PVC Rígido para Instalações Prediais de Água Fria -

NBR 5649 - Reservatório de Cimento Amianto para Água

NBR 5651 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria.

NBR 5669 - Desempenho de Válvula de Descarga em Instalações Prediais de Água Fria

NBR 5688 - Tubo e Conexão de PVC Rígido para Esgoto Predial e Ventilação

NBR 6235 - Caixas de Derivação para Uso em Instalações Elétricas e Análogas.

NBR 6456 - Aparelho Sanitário de Material Cerâmico

NBR 6498 - Bacia Sanitária de Material Cerâmico de Entrada Horizontal e Saída Embutida Vertical

NBR 6499 - Lavatório de Material Cerâmico - Dimensões

NBR 6500 - Mictório

NBR 6527 - Interruptor de Uso Doméstico.

NBR 6689 - Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais.

NBR 7198 - Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente.

NBR 7863 - Aparelhos de Conexão (Junção e/ou Derivação) para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares.

NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários.

NBR 8161 - Tubos e Conexões de Ferro Fundido para Esgoto e Ventilação - Formato e Dimensões.

NBR 8193 - Hidrômetro para água fria.

NBR 10071 - Registro de pressão com corpo e castelo em liga de cobre p/ inst. hid. prediais.

NBR 10281 - Torneira.

NBR 10570 - Tubos e Conexões de PVC Rígido com Junta Elástica para Coletor Predial e Sistema Condominial de Esgoto Sanitário.

NBR 10843 - Tubos de PVC Rígido para Instalações de Águas Pluviais.

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.

NBR 12904 - Válvula de Descarga.

NBR 13210 - Caixa de Poliester Reforçado com Fibra de Vidro para Água Potável.

| ITEM | SERVIÇO | ESTRUTURA | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1301 | ÁGUA |  |  |
| 130101 130102 130103 130104 | Entrada de água em PVC DN 20 Entrada de água em PVC DN 25 Entrada de água em PVC DN 32 Entrada de água em PVC DN 40 | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para execução do ramal de entrada de acordo com o projeto especifico, até a entrada do reservatório. | 130101 a 130105 - Extensão, em m, definida pelo comprimento do ramal. |
| 130105 | Entrada de água em PVC DN 50 |  |  |
| 130106 | Ponto de água predial | Fornecimento de mão-de-obra e materiais (tubos, conexões e registros) para execução da tubulação de água desde a distribuição, após o reservatório ou ramal de entrada até o ponto de consumo da água; estão inclusos escavação, reaterro, abertura e fechamento de rasgos. | 130106 - Em unidade, ud, definida pelo ponto de saída de água para o consumo. |
|  |  | Obs.: Não estão inclusos nos pontos, peças e aparelhos sanitários, tais como torneiras, misturadores, lavatórios, caixas de descarga, bacias sanitárias, chuveiros, etc. |  |
| 130107 | Ramal de jardim | Fornecimento de mão-de-obra e materiais (tubos, conexões e torneira) para execução da tubulação de água desde o ramal de entrada, até o ponto de consumo da água. | 130107 - Extensão, em m, definida pelo comprimento do ramal. |
| 130108 130109 130110 | Reservatório de fibrocimento 250 l Reservatório de fibrocimento 500 l Reservatório de fibrocimento 1000 l | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para sua instalação, incluindo o reservatório, o tubo de saída até o registro geral, saída de limpeza, extravasor, bóia, registros, válvulas, apoios, etc. | 130108 a 130110 - Por unidade, ud, instalada. |
| 1302 | ESGOTO |  |  |
| 130201 130202 130203 | Fossa séptica pré-fabricada para 5 pessoas Fossa séptica pré-fabricada para 10 pessoas Fossa séptica pré-fabricada para 15 pessoas | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para instalação incluindo escavação, reaterro, ramais de entrada e saída para o sumidouro. | 130201 a 130204 - Por unidade, ud, instalada |
| 130204 | Fossa séptica pré-fabricada para 20 pessoas |  |  |
| 130205 | Sumidouro | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para execução do | 130205 - Profundidade do sumidou- |
|  |  | sumidouro, inclusive escavação. | ro, em m. |
| 130206 | Ponto de esgoto predial | Fornecimento de mão-de-obra e materiais (tubos, conexões, ralos, caixas sifonadas e grelha, etc.), inclusive escavação e | 130206 - Por unidade, ud, instalada. |
|  |  | reaterro, para execução da tubulação interna desde o ponto da captação (ralos e aparelhos) até o coletor. |  |
| 1303 130301 130302 | APARELHO E METAL HIDRO-SANITÁRIO Armário de embutir de plástico 40 x 50 cm Bacia de louça completa | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e todas as peças para assentamento. Obs.: Considera-se completo o aparelho com todos os seus | 1303 - Por unidade, ud, instalada |
| 130303 130304 130305 | Cabide de louça Cabide de metal, cromado Caixa de descarga externa de plástico | pertences, tais como: bolsas, tubos de ligação, canoplas, estirantes, parafusos, assentos, engates, aparelho misturador, sifão, válvula simples, suporte, etc. As torneiras serão pagas |  |
| 130306 | Válvula de descarga | nos itens específicos. |  |
| 130307 | Chuveiro elétrico plástico |  |  |
| 130308 | Lavatório de louça completo com coluna |  |  |
| 130309 | Lavatório de louça completo sem coluna |  |  |
| 130310 | Mictório de louça individual |  |  |
| 130311 | Papeleira de louça |  |  |
| 130312 | Pia de aço inox. 1 cuba, 1,30 m x 0,60 m |  |  |
| 130313 | Cuba para laboratório |  |  |
| 130314 | Porta-toalha tipo bastão |  |  |
| 130315 | Saboneteira de louça |  |  |
| 130316 | Torneira de latão para jardim |  |  |
| 130317 | Torneira cromada para lavatório |  |  |
| 130318 | Torneira curta cromada, para pia |  |  |
| 130319 | Torneira longa cromada, para pia |  |  |
| 1304 | ÁGUA PLUVIAL | Fornecimento de mão-de-obra e materiais, para montagem e |  |
| 130401 | Calha de platibanda de chapa galvanizada nº 26, | fixação das calhas, rincões, rufos e condutores de chapas | 1304 - Extensão, em m, executada. |
| 130402 | corte 35 cm Calha de beiral de chapa galvanizada nº 26,corte 45 cm | galvanizadas incluindo cortes, dobragens, soldas, braçadeiras e suportes. |  |
| 130403 130404 130405 | Rincão de chapa galvanizada nº26, corte 50 cm Rufo de chapa galvanizada nº26, corte 35 cm Condutor de chapa galvanizada nº26, 100 mm | Nas calhas e condutores de PVC deverão estar inclusos suportes, extremidades, cantos, curvas, braçadeiras e demais elementos pertinentes ao conjunto. |  |
| 130406 | Calha de beiral de PVC |  |  |
| 130407 | Condutor de PVC |  |  |
| 1305 | LUZ E FORÇA |  |  |
| 130501 130502 | Entrada em BT monofásica 30A Entrada em BT bifásica 40A | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução do serviço, conforme padrão construtivo da | 130501 a 130511 - Por unidade, ud, instalada |
| 130503 130504 130505 130506 130507 130508 | Entrada em BT bifásica 50A Entrada em BT trifásica 40A Entrada em BT trifásica 50A Entrada em BT trifásica 70A Entrada em BT trifásica 100A Entrada em BT trifásica 125A | concessionária de energia elétrica local, inclusive todos os serviços de construção civil que se fizerem necessários tais como: fixação de poste, execução de caixas, muretas e bases. | OBS.: Serviços complementares à execução do ramal de entrada e do posto de transformação, tais como aumento do número de hastes de aterramento, não terão pagamento de mão-de-obra, apenas do material, |
| 130509 130510 | Entrada em BT trifásica 150A Entrada em BT trifásica 175A |  | uma vez que estes serviços estão inclusos na mão-de-obra |
| 130511 | Entrada em BT trifásica 200A |  | inicialmente contratada para a execução da unidade instalada. |
|  |  |  | NOTA: A autorização e aprovação da entrada pela concessionária é de inteira responsabilidade da contratada e somente será medida após a ligação na rede fornecedora. |
| 130512 | Ramal de alim. do QDLF Monof.- 6(6)mm², 30A | Fornecimento de mão-de-obra e materiais (eletrodutos, cabos, | 130512 a 130522 - Extensão, em m, |
| 130513 130514 130515 | Ramal de alim. do QDLF Monof.- 10(6)mm², 30A Ramal de alim. do QDLF Bif. - 10(10)mm², 40A Ramal de alim. do QDLF Bif. - 25(16)mm², 50A | conexões, etc.) para execução do ramal, conforme projeto, inclusive caixas de passagens em alvenaria, escavação e reaterro. | executada. |
| 130516 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 10(10)mm², 40A |  |  |
| 130517 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 25(16)mm², 50A |  |  |
| 130518 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 35(25)mm², 70A |  |  |
| 130519 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 50(35)mm²,100A |  |  |
| 130520 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 70(50)mm²,125A |  |  |
| 130521 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 95(70)mm², 150/175A |  |  |
| 130522 | Ramal de alim. do QDLF Trif. - 120(95)mm²,200A |  |  |
| 130523 130524 | QDLF em instalação embutida, até 04 disjuntores QDLF em instalação embutida, até 08 disjuntores | Fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos para fixação do quadro embutido na parede e conexão dos | 130523 a 130533 - Por unidade, ud, instalada. |
| 130525 | QDLF em instalação embutida, até 12 disjuntores | eletrodutos ao quadro através de jogo de bucha e arruela, inclusive montagem mecânica e conexões elétricas dos barra- |  |
|  |  | mentos e rasgos em alvenaria. Não estão considerados os disjuntores, que devem ser inclusos conforme composições específicas. |  |
| 130526 130527 130528 | QDLF em instalação de sobrepor até 04 disjuntores QDLF em instalação de sobrepor até 08 disjuntores QDLF em instalação de sobrepor até 12 disjuntores | Fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos para fixação do quadro na parede e conexão dos eletrodutos ao quadro através de jogo de bucha e arruela, inclusive mon- tagem mecânica e conexões elétricas dos barramentos. Não estão considerados os disjuntores, que devem ser inclusos |  |
| 130529 130530130531 | Disjuntor monofásico de 10A a 30A Disjuntor monofásico de 35A a 50A Disjuntor bifásico até 50A | conforme composições específicas. Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para montagem mecânica e respectivas conexões elétricas dos disjuntores nos barramentos do quadro. |  |
| 130532 | Disjuntor trifásico até 50A |  |  |
| 130533 | Disjuntor trifásico de 70A a 100A |  |  |
| 130534 130535 | Eletroduto aparente 1/2" Eletroduto aparente 3/4" | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para fixação dos eletrodutos na parede, inclusive fornecimento dos | 130534 a 130553 - -Extensão, em m, instalada. |
| 130536 130537 | Eletroduto aparente 1" Eletroduto aparente 1.1/4" | eletrodutos e conexões. |  |
| 130538 130539 130540 | Eletroduto embutido 1/2" Eletroduto embutido 3/4" Eletroduto embutido 1" | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários ao assentamento dos eletrodutos e suas conexões inclusive abertura e fechamento de rasgos. |  |
| 130541 | Eletroduto embutido 1.1/4" |  |  |
| 130542 130543 130544 | Condutor isolado - fio 1,5 mm² Condutor isolado - fio 2,5 mm² Condutor isolado - fio 4,0 mm² | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à enfiação dos condutores nos eletrodutos, inclusive com passagem antecipada do arame guia. |  |
| 130545 | Condutor isolado - fio 6,0 mm² | OBS.: Estão inclusas todas as perdas de cabos, condutores e |  |
| 130546 130547 | Condutor isolado - fio 10,0 mm² Condutor isolado - fio 16,0 mm² | eletrodutos. Está inclusa também a argamassa para fechamento dos rasgos, buchas, arruelas, parafusos e outras |  |
| 130548 | Condutor isolado - cabo 2,5 mm² | miudezas. |  |
| 130549 | Condutor isolado - cabo 4,0 mm² |  |  |
| 130550 | Condutor isolado - cabo 6,0 mm² |  |  |
| 130551 | Condutor isolado - cabo 10,0 mm² |  |  |
| 130552 | Condutor isolado - cabo 16,0 mm² |  |  |
| 130553 | Condutor isolado - cabo 25,0 mm² |  |  |
| 130554 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 20 W | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para fixação mecânica e ligação elétrica das luminárias em | 130554 e 130560 - Por unidade, ud, instalada |
| 130555 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 1 X 40 W | pontos previamente executados, inclusive reator, starter e lâmpadas fluorescentes nas potências indicadas. | . |
| 130556 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 2 X 20 W |  |  |
| 130557 | Luminária fluorescente, completa, em instalação |  |  |
|  | embutida 2 X 40 W |  |  |
| 130558 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 20 W |  |  |
| 130559 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 3 X 40 W |  |  |
| 130560 | Luminária fluorescente, completa, em instalação embutida 4 X 40 W |  |  |
| 130561 | Luminária redonda para 100 W - E 27 - completa | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para fixação mecânica e conexão elétrica da luminária em ponto previamente executado, inclusive lâmpada. | 130561 - Por unidade, ud, instalada. |
| 130562 130563 130564 130565 | Interruptor simples, aparente, com 1 tecla Interruptor paralelo, aparente, com 1 tecla Interruptor simples, aparente, com 2 teclas Interruptor simples, aparente, com 3 teclas | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para montagem mecânica em caixa tipo castelete e respectivas conexões elétricas aos condutores previamente instalados, inclusive castelete, buchas e parafusos para fixação do | 130562 a 130571 - Por unidade, ud, instalada. |
| 130566 | Interruptor simples, aparente, com 1 tecla e tomada universal | castelete à parede e ao eletroduto, e tampa (espelho) específica para a tomada/interruptor/campainha, além dos interruptores, |  |
| 130567 | Interruptor simples, aparente, com 2 teclas e tomada universal | tomadas e campainhas. |  |
| 130568 | Tomada universal, aparente |  |  |
| 130569 | Tomada universal dupla, aparente |  |  |
| 130570 | Tomada com 2 pólos e 1 terra, aparente |  |  |
| 130571 | Campainha, para tubulação aparente |  |  |
| 130572 130573 130574 130575 | Interruptor simples, embutido, com 1 tecla Interruptor paralelo, embutido, com 1 tecla Interruptor simples, embutido, com 2 teclas Interruptor simples, embutido, com 3 teclas | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para montagem mecânica e conexão elétrica em condutores previamente instalados, inclusive fornecimento de caixa estampada e espelho, além dos interruptores, tomadas e | 130572 e 130581 - Por unidade, ud, instalada. |
| 130576 | Interruptor simples, embutido, com 1 tecla e tomada | campainhas. |  |
|  | universal |  |  |
| 130577 | Interruptor embutido, com 2 teclas e tomada |  |  |
|  | universal |  |  |
| 130578 | Tomada universal, embutida |  |  |
| 130579 | Tomada universal dupla, embutida |  |  |
| 130580 | Tomada com 2 pólos e 1 terra, embutida |  |  |
| 130581 | Campainha, para tubulação embutida |  |  |
| 1306 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |
| 130601 | Hidrante predial interno embutido | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação. Estão inclusas caixas, tampas, mangueira, conexões e engates. | 130601 a 130604 - Por unidade, ud, instalada. |
| 130602 130603 | Extintor de gás carbônico (CO2) 4 Kg Extintor de gás carbônico (CO2) 6 Kg | Fornecimento e instalação dos extintores, inclusive suportes, pinturas e placas de sinalização. |  |
| 130604 | Extintor de espuma química 10 Kg |  |  |
| 1307 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA |  |  |
| 130701 130702 130703 | Entrada aérea com poste Entrada aérea sem poste Entrada subterrânea | Fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos necessários à execução de entrada telefônica, conforme padrão da concessionária. | 130701 a 130703 - Por unidade, ud, executada. |
| 130704 130705 130706 130707 | Tubulação subterrânea DN 19 Tubulação subterrânea DN 25 Tubulação subterrânea DN 50 Tubulação subterrânea DN 100 | Fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos necessários à execução de tubulações telefônicas, inclusive aberturas de valas, conforme padrão da concessionária. | 130704 a 130714 - Extensão, em m, executada. |
| 130708 | Envelopamento em concreto |  |  |
| 130709 | Tubulação aparente DN 19 |  |  |
| 130710 | Tubulação aparente DN 25 |  |  |
| 130711 | Tubulação aparente DN 50 |  |  |
| 130712 | Tubulação embutida DN 19 |  |  |
| 130713 | Tubulação embutida DN 25 |  |  |
| 130714 | Tubulação embutida DN 50 |  |  |
| 130715 130716 130717 130718 | Caixa subterrânea tipo "R1" Caixa subterrânea tipo "R2" Caixa subterrânea tipo "aterramento” Caixa distribuição/passagem, aparente, N.2 | Fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos para construção de caixas em alvenaria com guarnição e tampa FºFº e fixação de distribuição/passagem, conforme padrão da concessionária. | 130715 a 130727 - Por unidade, ud, colocada. |
| 130719 | Caixa distribuição/passagem, aparente, N.3 |  |  |
| 130720 | Caixa distribuição/passagem, aparente, N.4 |  |  |
| 130721 | Caixa distribuição/passagem, aparente, N.5 |  |  |
| 130722 | Caixa distribuição/passagem, aparente, N.6 |  |  |
| 130723 | Caixa distribuição/passagem, embutida, N.2 |  |  |
| 130724 | Caixa distribuição/passagem, embutida, N.3 |  |  |
| 130725 | Caixa distribuição/passagem, embutida, N.4 |  |  |
| 130726 | Caixa distribuição/passagem, embutida, N.5 |  |  |
| 130727 | Caixa distribuição/passagem, embutida, N.6 |  |  |
| 130728 130729 | Aterramento 6 mm² Aterramento 10 mm² | Fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos para execução de aterramento da caixa de distribuição/passagem e/ou CPCT, conforme padrão da concessionária. | 130728 e 130729 - Por unidade, ud, executada. |
| 130730 130731 | Abrigo em alvenaria para conjunto de baterias Abrigo em alvenaria para equipamentos | Fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos para construção em alvenaria, conforme padrão. | 130730 e 130731 - Por unidade, ud, executada. |