| Amostra | Bahia - Glória - Tronco Chico Correia |  |  | Código | 0111/09-01 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 5,3 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,5 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 7,57 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 15,00 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 3,16 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 70,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 6,8x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | ND | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Bahia - Glória - Olho D'agua dos Coelhos |  |  | Código | 0111/09-02 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 5,8 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,5 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 8,45 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 50,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 14,5 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 120,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 4,5x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 30,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Pernambuco - Vila Nova |  |  | Código | 0111/09-03 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 8,2 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,5 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 7,85 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 40,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 13,8 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 130,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 4x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 60,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Pernambuco - Jatobá - Umburanas |  |  | Código | 0111/09-04 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 12,1 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,7 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 9,07 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 50,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 11,8 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 120,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 7,8x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,1 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 60,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |
| Amostra | Pernambuco - Jatobá - Santa Rita |  |  | Código | 0111/09-05 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 13,6 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,7 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 8,97 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 50,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 17,8 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 110,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 9,8x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 40,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Pernambuco - Itacuruba - Poço dos Cavalos |  |  | Código | 0111/09-06 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 10,7 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,8 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 8,23 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 40,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 15,4 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 110,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 4x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,1 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 10,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Pernambuco - Itacuruba - Tronco Ingazeira |  |  | Código | 0111/09-07 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 6,8 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 2,0 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 8,03 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 40,0 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 14,3 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 60,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 6,1x10² | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 30,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

| Amostra | Pernambuco - Petrolina - Nova Descoberta |  |  | Código | 0111/09-08 |  | Coleta em: | 25/05/09 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LDM | Método |  | Data do Ensaio |
| Cloretos (Método de Mohr) |  | 2,9 | mg/L Cl | 250 máx. | -- | ME-3.19.11 (SM 4500-Cl-B) |  | 27/05/09 |
| Dureza Total |  | 1,7 | mg/L CaCO3 | 500 máx. | -- | ME-3.19.12 (SM 2340A/B/C) |  | 27/05/09 |
| pH |  | 7,65 | -- | 6.0-9.0 | -- | ME-3.19.15 (SM-4500 H+ B) |  | 26/05/09 |
| Cor Aparente |  | 17,5 | mgPt-Co/L | 75 máx. | -- | ME-3.19.18 (SM 2120A/B) |  | 26/05/09 |
| Turbidez |  | 3,70 | NTU | 100 máx. | -- | ME-3.19.19 (SM 2130B) |  | 26/05/09 |
| Sólidos Totais a 105ºC |  | 90,0 | mg/L | 500 máx | -- | ME-3.19.24 (SM-2540) |  | 28/05/09 |
| Coliformes Totais TM (águas)(*) |  | 1,2x10³ | NMP/100mL | -- | Ausência | ME-3.19.01 |  | 25/05/09 |
| Sólidos Suspensos |  | 0,0 | -- | -- | -- | SM-2540B |  | 28/05/09 |
| Sólidos Decantáveis (Sedimentáveis) |  | 90,0 | mL/L | -- | -- | SM-2540F |  | 28/05/09 |

Legenda

(*): Os Ensaios Credenciados pela REBLAS com base na Norma ISO/IEC 17025 apresentam esse sinal.

(SBC): Indicam Ensaios subcontratados com laboratórios competentes.

SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005.

NMP:  Número Mais Provável.

ND: Não Detectado.

(L1):  Água de Irrigação ou Bruta - R. CONAMA 357 - 17/03/05 do MA - Classe II - Águas Doces.

LDM:  Estimativa do Limite de Detecção do Método.

Observações

Os resultado das amostras de águas nos ensaios microbiológicos de Coliformes Termotolerantes e Totais < 1,8 e < 1.1 equivalem à ausência, conforme metodologia supracitada.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

A descrição do material ensaiado é de inteira responsabilidade do cliente.

| Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da preservação | Código do Laboratório | Descrição resumida da preservação | Quantidade aproximada | Recipiente |
| RP | LFQ | Refrigeração | 1000mL | Frasco Plástico |
| TD | LMI | Tiossulfato de Sódio, EDTA e Temperatura Ambiente | 250mL | Vidro |

Petrolina, 09 de Junho de 2009.

| Maria Aparecida de Souza |  | Herbert Mouse de Lima Targino |  | Silvana Souza Martins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica em Química |  | Químico Industrial |  | Bióloga |
|  |  |  |  | CRQ 01.4.00138 |
| Analista Microbiológico |  | Analista Físico-Químico |  | Gerência Téc. dos Laboratórios |

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos