VOLUME 8

Sistema de Abastecimento de Água

Relatório do Projeto

Município de Glória

Revisão 0

Junho/2009

CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO e manutenção DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

CONTRATO N° 0.06.08.188

VOLUME 8 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

# LOTE 4 – Município de GLÓRIA - BAHIA

- 12 LOCALIDADES -

SUMÁRIO

VOLUME 8

LOTE 4 – Município de GLÓRIA - BAHIA	2

1. ETA – FILTRAÇAO DIRETA ASCENDENTE Q=6,94L/s	6

1.1. Introdução e Objetivo	6

1.2. Aspectos Gerais	6

1.3. Especificações Técnica da ETA do Tipo Filtração direta Ascendente	6

1.4. Processo de Filtração Direta Ascendente	7

1.5. Especificações dos Equipamentos da ETA	10

1.6. Nomenclatura das Válvulas dos Filtros	11

1.6. Dosagem Química	11

1.7. Operação da ETA	12

2. ETA - TIPO CONVENCIONAL Q = 27,78 L/s	15

2.1. Introdução e Objetivo	15

2.2. Vazão de Projeto	15

2.3. Descrição do Funcionamento da ETA	15

2.4. Operação da ETA	18

3. ANEXO - MÉTODO DO JAR TEST	23

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o Volume 8 – Manual de Operação e Manutenção do Sistema para o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, localizadas as margens do Rio São Francisco no município de Glória/BA, Revisão 0, integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria entre a CODEVASF e a DRENATEC ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato CT 0.06.08.0188/00, cujo objeto é:

Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento de 12 (doze) localidades rurais difusas, localizadas no Município de Glória, situado às Margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

Este projeto está dividido em 2 (duas) Etapas, sendo:

ETAPA 1 - Diagnóstico e Estudo de Alternativas:

VOLUME ÚNICO - Diagnóstico e Estudo de Alternativas / Peças Gráficas

ETAPA 2 - Projeto Básico de Engenharia

Este projeto é composto por 08 (oito) volumes, acrescido de Tomo Único referente ao Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais, sendo:

VOLUME 1 - 	Relatório do Projeto

VOLUME 2 - 	Especificações Técnicas

VOLUME 3 - 	Desenhos

VOLUME 4 - 	Planilhas Orçamentárias

VOLUME 5 - 	Memorial de Cálculo

VOLUME 6 - 	Sistema de Automação do Projeto

VOLUME 7 - 	Anexos

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

VOLUME 8 - 	Manual de Operação e Manutenção do Sistema

TOMO ÚNICO - Relatório de Avaliação Ambiental

ETA – fILTRAÇÃO dIRETA ASCENDENTE Q = 6,94 L/s

1. ETA – FILTRAÇAO DIRETA ASCENDENTE Q=6,94L/s

1.1. Introdução e Objetivo

Este módulo tem por finalidade especificar os procedimentos de operação e manutenção a serem adotados para a estação compacta de tratamento de água (ETA), de capacidade nominal de 6,94 L/s. O documento foi executado para o Projeto Básico de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada em localidades rurais difusas no Estado da Bahia, referenciando 12 localidades existentes dentro do perímetro do município de Glória, conforme contrato e termo de referência.

1.2. Aspectos Gerais

A adoção da ETA do tipo sistema de filtração direta ascendente em filtros russos deve-se:

- Ao sistema utilizar a técnica de coagulação-filtração direta ascendente, considerada uma das mais seguras e eficazes para obtenção de água potável a partir de mananciais de superfície;

- Ao filtro ascendente, dentro dos seus limites próprios de aplicação, ser capaz de produzir efluentes semelhantes aos obtidos em unidades de tratamento convencionais, com a vantagem de terem procedimento mais simples e custos de operação menores;

- À quantidade necessária de coagulante ser menor no processo, além do tempo de realização do tratamento ser mais curto. Isso porque, ao contrário da técnica convencional de clarificação, onde os flocos tornam-se densos e de tamanho suficiente para serem separados da água pela ação da gravidade (decantação), na técnica de filtração direta ascendente basta que ocorra a formação de coágulos (neutralização das cargas elétricas negativas que mantém os colóides dispersos) para que a clarificação seja bem sucedida.

1.3. Especificações Técnica da ETA do Tipo Filtração direta Ascendente

A atenção na construção do leito filtrante do filtro de fluxo ascendente é decisiva para a sua eficiência como unidade de tratamento completa: um espesso subleito de pedregulhos (cerca de 0,80 m), com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo, proporciona o tempo e os gradientes de velocidade necessários e adequados para a formação dos pequenos coágulos, enquanto a camada de areia subseqüente, também espessa (cerca de 1,70 m), que é naturalmente estratificada pela expansão e acomodação dos grãos durante as operações de lavagem, realiza uma filtração seletiva e em profundidade (os poros são cada vez mais finos, no sentido do fluxo). Tal configuração proporciona uma água filtrada de excelente polimento e um aproveitamento máximo da capacidade de armazenamento de sólidos no filtro, otimizando as carreiras de filtração (intervalo entre duas lavagens consecutivas) e reduzindo o consumo de água para a lavagem dos filtros.

A filtração em profundidade, característica do filtro de fluxo ascendente, é o oposto do que ocorre num filtro de areia de fluxo descendente, onde apenas o topo do leito filtrante (a até 0,10 a 0,20 m de profundidade) é efetivamente utilizado para armazenamento de sólidos, devido ao mesmo já citado fenômeno de estratificação ocorrido após as lavagens. Em comparação aos filtros de fluxo ascendente, suas carreiras de filtração tendem a ser muito mais curtas, sendo este o motivo pelo qual os filtros de areia de fluxo descendente só devem ser utilizados em águas com teores muito baixos de sólidos suspensos ou quando a filtração for precedida das etapas de floculação e decantação.

Em face da elevada turbidez registrada em alguns meses do ano, que teoricamente tende a demandar maiores dosagens de coagulante e a promover o encurtamento das carreiras de filtração, será aplicada uma taxa de filtração bem abaixo das normalmente aplicadas pela técnica (88 m³/m²*d, quando o normal é o uso de taxas entre 120 e 150 m³/m²*d).

1.4. Processo de Filtração Direta Ascendente

O tratamento consiste de dosagem prévia de sulfato de alumínio (coagulação química), seguida de filtração em fluxo ascendente e pós-dosagens de hipoclorito de sódio (desinfecção) e fluorsilicato de sódio (fluoretação). O carbonato de sódio (álcali), conforme seja necessário, deve ser dosado para adicionar a alcalinidade necessária para o estabelecimento da reação de coagulação, antes da filtração, ou para neutralização do pH, após a filtração. Por questões de segurança, o sistema de dosagem química prevê, ainda, a possibilidade de pré-cloração e dosagem de polímero sintético (auxiliar de floculação), apesar da premissa de sempre serem utilizadas as menores quantidades e a menor variedade de produtos químicos possível.

A ETA, com capacidade nominal de 10 L/s (36 m³/h), compreende basicamente:

- Sistema de dosagem química, composto de conjunto de geração (a partir de sal comum) e dosagem de cloro, conjunto de saturação e dosagem de fluorsilicato de sódio, tanques de preparo e bombas dosadoras para as soluções de coagulante, álcali e reserva e, finalmente, compressores de ar para mistura das soluções;

- Uma chaminé de equilíbrio, pré-fabricada em fibra de vidro;

- Dois filtros de fluxo ascendente não pressurizados, pré-fabricados em fibra de vidro, operando em paralelo;

- Um reservatório apoiado de água tratada, construído em concreto armado, com capacidade de 150 m3;

- Uma elevatória para lavagem dos filtros;

- Um adensador estático de lodo, construído em concreto armado;

- Leito de secagem de lodo, composto de quatro células paralelas, construídos em alvenaria ou concreto armado;

- Uma elevatória para recuperação da água contida no esgoto de lavagem dos filtros.

A água a tratar é enviada à estação recebendo, inicialmente, o reagente de coagulação (sulfato de alumínio). A mistura se processa na própria tubulação afluente e a água é, logo a seguir, é introduzida na chaminé de equilíbrio e daí distribuída nas tubulações inferiores dos dois filtros, em paralelo. A reação de floculação inicia-se imediatamente após a dosagem, sendo o leito filtrante o responsável pela retenção do material particulado. Ao penetrar no filtro, a água coagulada é homogeneamente distribuída no fundo e inicia seu percurso em fluxo ascendente, passando por sucessivas camadas de pedregulhos (camadas de suporte, com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo) e por uma espessa capa de areia. Ao atingir o topo do leito filtrante, a água já clarificada é coletada por um sistema de calhas e daí, através da tubulação de saída, é encaminhada para o reservatório apoiado de água tratada. Antes de entrar no reservatório, a água filtrada recebe as dosagens de cloro e fluorsilicato de sódio, para desinfecção e fluoretação, respectivamente. A dosagem de barrilha ocorrerá, se e quando necessária, para ajuste da alcalinidade na entrada da ETA ou para neutralização do pH, na saída dos filtros.

O processo de clarificação nos filtros somente será bem sucedido se a dosagem de sulfato de alumínio for suficiente para promover a coagulação dos sólidos suspensos na água bruta. O controle da dosagem ótima de sulfato de alumínio será feito através do jar-test (descrito no Anexo A) e também pela observação da coagulação (surgimento de pequenos flocos a partir da cor da água bruta), após alguns minutos da coleta da amostra de água tomada na entrada da chaminé de equilíbrio, em um vaso de vidro transparente. O ajuste da dosagem, para mais ou para menos (logicamente, o operador deverá buscar sempre a menor dosagem possível, mas que seja a necessária para a obtenção da floculação), será feita diretamente na bomba dosadora da solução de sulfato de alumínio, no botão de regulagem de vazão.

A água tratada deverá se apresentar límpida e cristalina (turbidez inferior a 1 UNT e cor inferior a 5 mg/L Pt), com um teor de cloro residual aproximado de 1,5 mg/L, teor de flúor aproximado de 0,8 mg/L e pH próximo ao neutro (entre 6.0 e 7.5). O teor de cloro residual poderá ser maior ou menor, em função do controle a ser feito no ponto mais extremo de consumo da rede de abastecimento, onde ainda deverá ser detectada uma presença mínima de cloro residual (0,1-0,5 mg/l). Os controles do teor de cloro, flúor e do pH serão feitos através de comparadores colorimétricos. E, a exemplo do que ocorre com o controle da dosagem de sulfato, o ajuste das dosagens será feito diretamente nas bombas dosadoras de hipoclorito, fluorsilicato e barrilha.

Os filtros deverão ser lavados todas as vezes que a perda de carga diferencial (lida pela elevação do nível d’água na chaminé de equilíbrio) atingir o limite de 2,40 m ou mesmo antes, caso ocorra o transpasse de turbidez na água tratada (súbita elevação da turbidez na água tratada). Os filtros serão lavados individualmente, um após o outro, com um intervalo de algumas horas, o suficiente para que seja completado um ciclo de adensamento e recuperação do esgoto da lavagem do primeiro filtro lavado.

A lavagem será realizada em fluxo ascendente com velocidade de escoamento de 0,8 a 0,9 m/min, de forma a expandir o leito filtrante e deslocar as impurezas retidas no filtro. A lavagem será feita por fluxo inverso de água (por gravidade), utilizando a água tratada acumulada no reservatório elevado de distribuição. A duração da lavagem de cada filtro é estimada em cerca de 10 minutos, sendo concluída assim que o efluente comece a sair claro pela tubulação de esgoto de lavagem do filtro.

O esgoto da lavagem dos filtros não será conduzido a um adensador estático de lodo, onde permanecerá em repouso até que o lodo esteja totalmente sedimentado no fundo toro-piramidal. Apenas após o período de sedimentação, o líquido decantado será escoado para a elevatória de água recuperada, de onde será recalcada novamente para a entrada da ETA (chaminé de equilíbrio). Após o escoamento de toda a água decantada no adensador, o lodo sedimentado no fundo será transferido para uma das células do leito de secagem. Cada célula do leito de secagem tem capacidade para acomodar até 0,60 m de lodo hidratado (com concentração de 2-3% de sólidos). Cada célula será utilizada até ser atingido este limite, quando então será fechada para secagem e aberta uma nova célula para recepção de lodo fresco. O processo de secagem do lodo por evaporação e percolação dura cerca de 4 a 6 semanas, quando então este já terá adquirido sua consistência seca (mas ainda com 30-40% de teor de água), podendo ser removido para a adequada disposição final (reuso como aditivo em olarias e fábricas de ladrilhos cerâmicos ou descarte em aterro sanitário).

1.5. Especificações dos Equipamentos da ETA

A ETA é constituída dos seguintes equipamentos:

- 01 (um) gerador contínuo de cloro, por eletrólise de salmoura (cloreto de sódio), com capacidade de 3000 gCl/d, alimentação monofásica 220 V, 60 Hz. Inclui saturador de salmoura, reservatório de água de diluição, válvula solenóide para alimentação automática de água, fonte de corrente contínua, reator com célula eletrolítica, reservatório de solução clorada e bombas dosadoras de salmoura, água de diluição e solução clorada.

- 01 (um) conjunto de saturação e dosagem de solução de fluorsilicato de sódio, com capacidade nominal de 250 litros. Inclui saturador em PVC, válvula solenóide para alimentação automática de água e bomba dosadora eletrônica para dosagem da solução química.

- 03 (três) tanques de preparo de soluções químicas (coagulante, álcali e reserva), pré-fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), cada qual com capacidade nominal de 500 litros, com dispositivos de agitação por ar comprimido e drenos.

- 03 (três) bombas dosadoras eletrônicas do tipo diafragma a solenóide, cada qual com vazão regulável de 4 a 40 L/h, contrapressão de até 5 bar, alimentação elétrica monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz.

- 02 (dois) compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, cada qual com capacidade de 2,3 cfm e contrapressão de até 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.

- 01 (uma) chaminé de equilíbrio, pré-fabricada em resina poliéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), com liner aditivado para proteção anti-raios UV, com diâmetro de 500 mm e altura total de 6400 mm, conexões flangeadas de entrada e saída e visor externo de nível para monitoramento da evolução da perda de carga nos filtros.

- 02 (dois) filtros de fluxo ascendente, não pressurizados, pré-fabricados em resina poliéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), com liner aditivado para proteção anti-raios UV, cada qual com diâmetro de 2500 mm e altura total de 3600 mm, com corpo cilíndrico vertical, fundo plano, sistema de distribuição inferior do tipo manifold, calha superior de coleta e carga de material filtrante composta de (de baixo para cima):

  - Seixo rolado com tamanho de 63,5 a 38,1 mm; espessura da camada de 20 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 38,1 a 25,4 mm; espessura da camada de 15 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 25,4 a 15,9 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 15,9 a 9,6 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 9,6 a 4,8 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 4,8 a 2,38 mm; espessura da camada de 15 cm;

  - Areia com tamanho de 2,38 a 0,71 mm; tamanho efetivo de 0,8-0,9 mm; coeficiente de uniformidade menor que 1,7; espessura da camada de 1,70 m.

1.6. Nomenclatura das Válvulas dos Filtros

- 1 - Entrada de água coagulada

- 2 - Saída de água filtrada

- 3 - Descarga de fundo

- 4 - Saída de esgoto de lavagem

- 5 - Entrada de água de lavagem

1.6. Dosagem Química

1.6.1. Carregamento e Dosagem da Solução de Sulfato de Alumínio

- Encher com água até 3/4 do tanque (1º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 25 kg de sulfato de alumínio (5%);

- Completar o enchimento do tanque até próximo da borda;

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para ser obtida a coagulação química (na amostra tomada na entrada da chaminé de equilíbrio).

1.6.2. Carregamento e Dosagem da Solução de Barrilha (se necessário)

- Encher com água até 3/4 do tanque (2.º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 15 kg de carbonato de sódio (3%);

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se a floculação (no caso de pré-dosagem) ou obter-se o pH de 6.5 (no caso de pós-dosagem). A dosagem de barrilha pode ser dispensada, caso a água tratada já se apresente com estas condições.

1.6.3. Dosagem do Hipoclorito de Sódio (vide manual do fabricante)

- O hipoclorito de sódio, com concentração aproximada de 0,6% de cloro ativo, será produzido por um gerador de cloro, da marca Hidrogerox, modelo HG-3000 e dosado na água tratada por meio de uma bomba dosadora eletrônica, idêntica às utilizadas para as demais soluções químicas;

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se o teor de cloro de 0,5 mg/L na ponta da rede de distribuição. Como há perda na concentração de cloro entre o momento da dosagem e o momento em que a água se encontrará na rede, isto significa que o teor na saída da ETA deverá ser mais elevado, provavelmente algo em torno de 2 mg/L, valor que deverá ser verificado no local, no decorrer da rotina de operação da ETA.

1.6.4. Dosagem do Fluorsilicato de Sódio (vide manual do fabricante)

- O fluorsilicato de sódio será dosado na sua concentração de saturação;

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se o teor de flúor entre 0,6 e 0,8 mg/L na saída da ETA.

1.7. Operação da ETA

1.7.1. Filtração (Posição de Operação Normal)

- Válvulas 1 e 2 abertas;

- Demais válvulas fechadas;

- Bombas dosadoras ligadas;

- Bomba de alimentação (captação) ligada.

1.7.1. Lavagem do Filtro

Ao ser atingida a perda de carga diferencial máxima de 2,40 m (observada no visor externo de nível da chaminé de equilíbrio), proceder a lavagem do filtro mais sujo, realizando as seguintes manobras no filtro a ser lavado:

- Desligar a bomba de alimentação (captação) e as bombas dosadoras;

- Fechar ar válvulas 1 e 2;

- Proceder uma descarga do filtro, abrindo a válvula 3 por cerca de 30 segundos;

- Abrir a válvula 4;

- Ligar a bomba de lavagem;

- Abrir lentamente a válvula 5 (abrir 3 voltas no primeiro minuto), a fim de romper o disco de lodo que se forma no fundo do filtro, antes de abrir totalmente a válvula;

- Com a vazão plena de lavagem, esperar até que a água saia relativamente clara pela tubulação de esgoto (ao final de 8 a 12 minutos a partir do início da lavagem).

- Fechar a válvula 5 e desligar a bomba de lavagem;

- Aguardar por cerca de 5 minutos a acomodação da areia na parte superior do filtro;

- Iniciar a pré-operação: abrir a válvula 1, ligar a bomba de captação e as bombas dosadoras, deixando a água filtrada fluir para o esgoto (através da válvula 4 aberta), durante cerca de 10 minutos, até que a água adquirira seu polimento;

- Retornar à posição de filtração, abrindo a válvula 2 e fechando a válvula 4.

ETA - TIPO CONVENCIONAL Q = 27,78 L/s

2. ETA - TIPO CONVENCIONAL Q = 27,78 L/s

2.1. Introdução e Objetivo

Este módulo tem por finalidade especificar os procedimentos de operação e manutenção a serem adotados para a estação de tratamento de água (ETA) clássica, de capacidade nominal de 100,0 m³/h. O documento foi executado para o Projeto Básico de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada em localidades rurais difusas no Estado da Bahia, referenciando 12 localidades existentes dentro do perímetro do município de Glória, conforme contrato e termo de referência.

2.2. Vazão de Projeto

A E.T.A. está dimensionada para o atendimento da vazão nominal (Qnominal) de 27,78 L/s. Está capacitada, no entanto, para ser operada dentro da seguinte faixa:

Vazão mínima (Qmín) 	= 0,9 . Qnom= 25,00  l/s

Vazão máxima (Qmáx) 	= 1,2 . Qnom = 33,33  l/s

2.3. Descrição do Funcionamento da ETA

O tratamento para potabilização da água bruta consiste da seguinte sequência de operações físico-químicas:

2.3.1. Dosagem de coagulante metálico e mistura rápida

Basicamente, o coagulante metálico é uma substância química que tem a propriedade de aglutinar o material sólido em suspensão da água bruta (colóides orgânicos e/ou inorgânicos), através da neutralização das cargas elétricas que os mantém dispersos. A dose mínima de coagulante necessária para que se processe uma coagulação eficiente varia de uma água para outra e depende de uma série de fatores (pH e alcalinidade natural da água, natureza e quantidade do material em suspensão, tipo de coagulante utilizado, etc.). Em se tratando de água de manancial superficial, a mesma água bruta pode apresentar variações significativas de qualidade ao longo do ano, em função do regime de chuvas. A fim de determinar a dosagem mínima, o operador utiliza frequentemente o chamado teste de jarros (método do jar-test, detalhado no Anexo A). Dentre os coagulantes metálicos mais comumente utilizados encontram-se o sulfato de alumínio, o sulfato ferroso, o cloreto férrico e o policloreto de alumínio. Estes apresentam-se, conforme o caso, sob a forma líquida ou sólida (pó ou cristais). Em estações de pequeno porte, quase que invariavelmente, os reagentes são preparados e dosados sob a forma de soluções líquidas, em concentrações variáveis. No caso presente será utilizado o sulfato de alumínio, cuja solução será preparada em um tanque de PRFV de 500 litros, agitada e mantida em suspensão por meio de insuflação de ar comprimido, e dosada por meio de bomba dosadora eletromagnética com vazão regulável de 0 a 20 L/h. O ponto de dosagem da solução de sulfato de alumínio será a garganta da calha Parshall (ressalto hidráulico), onde o gradiente de velocidade da água bruta é adequado para uma perfeita mistura. O misturador Parshall também possui uma escala lateral que permite a leitura direta da vazão de água bruta. Experiências precedentes com a água do Rio São Francisco demonstram que a dosagem mínima necessária de sulfato de alumínio varia de 5 a 40 mg/l, conforme varia a turbidez da água bruta. Uma vez determinada no jar-test a dosagem do produto, a regulagem da bomba dosadora será dada pela seguinte expressão:

q = Q . d / C,	onde

- q, = a vazão da bomba dosadora em L/h;

- Q, = a vazão da ETA em m³/h;

- d, = a dosagem do coagulante, determinada no jar test, em mg/L(= g/m³);

- C, = a concentração da solução em g/L;

2.3.2. Floculação

Após a mistura rápida, a água coagulada escoa para os floculadores, em cujo percurso (de cerca de 20 minutos) os pequenos coágulos de material coloidal irão unir-se sob a forma de flocos macroscópicos para posterior separação da água. A função dos floculadores é inferir a água um movimento tal que propicie o choque entre as partículas coloidais quimicamente desestabilizadas, promovendo o crescimento dos flocos. O movimento varia de intensidade ao longo do percurso, sendo mais intenso no início (G  70 s-1) e, gradualmente, mais brando, até a saída para o decantador (G  10 s-1). A intensidade do movimento é determinada pela passagem da água através dos orifícios das bandejas dispostas perpendicularmente em relação ao sentido do fluxo.

Cada floculador dispõe de quatro bandejas, cada qual com 19 orifícios, sendo que o diâmetro dos orifícios varia em função do gradiente de velocidade projetado para aquele determinado trecho.

2.3.3. Decantação

Saindo dos floculadores, a água, já com os flocos totalmente formados, escoa para o decantador. No decantador, a água é distribuída horizontalmente à meia-altura, iniciando uma trajetória ascendente. À medida que sobe a água, os flocos, sob seu peso, tendem a precipitar-se para o fundo, enquanto a água vai sendo clarificada. Os flocos mais leves (com velocidade crítica de sedimentação próxima a 2,0 cm/min), que tendem a ser arrastados para cima com a água, são precipitados nas paredes dos módulos de decantação acelerada, estes dispostos em toda a seção horizontal do decantador da meia-altura para cima, de modo que a água que os atravessa chega clarificada (turbidez  4-10 NTU) na parte superior do decantador, onde é coletada pelos canaletes. Os flocos precipitados acumulam-se no decantador sob a forma de lodo, o qual deve ser removido periodicamente, através da abertura das descargas de fundo do aparelho. A descarga é parcial, com um volume correspondente a cerca de 5-10% do volume total do decantador. O período entre descargas varia de acordo com a quantidade de material em suspensão na água bruta, recomendando-se pelo menos uma descarga por dia.

2.3.4. Filtração

A água clarificada escoa dos decantadores para uma coluna central (sua câmara superior), de onde é distribuída eqüitativamente entre os quatro filtros. A água entra pelos canaletes dos filtros; atravessa o material filtrante (composto de uma camada de antracito, de uma camada de areia e cinco pequenas camadas de seixos de suporte) em fluxo descendente; é captada, já polida (turbidez < 1,0 NTU), pelos sistemas de drenagem dos filtros; converge de volta para a coluna central (para a sua câmara inferior) e daí, finalmente, escoa para o poço de sucção da elevatória de água tratada.

Os filtros são projetados para operar sob o regime de taxa declinante variável, ou seja, formam uma bateria em que o grau de colmatação de cada filtro é diferente. Quando o nível máximo operacional (N2) é atingido, apenas o filtro mais sujo da bateria é lavado. Deste modo, sempre a velocidade (taxa) de filtração é a maior no filtro mais limpo e a menor no filtro mais sujo. Após a lavagem do filtro mais sujo da bateria, todo o conjunto assume o nível mínimo operacional (N1); o filtro recém-lavado assume a maior velocidade de filtração e as taxas dos demais filtros declinam proporcionalmente aos seus níveis de colmatação. Um novo ciclo se completa quando o N2 é novamente atingido, e um segundo filtro (o novo mais sujo da bateria) é paralisado para lavagem.

Outra característica deste conjunto de filtros é que eles são auto-laváveis, isto é, quando há necessidade de se lavar um filtro da bateria, desvia-se a totalidade do efluente filtrado produzido pelas unidades remanescentes para a unidade a ser lavada, em contra-corrente (fluxo ascendente com velocidade mínima de 0,7 m/min, expandindo o material filtrante e deslocando o material particulado nele retido durante ciclo de filtração – a operação de lavagem de um filtro dura de 6 a 10 minutos); isto sendo feito apenas com a manobra de três válvulas (fecha-se a alimentação individual do filtro, abre-se a saída individual de esgoto de lavagem e fecha-se a saída geral da ETA). Desta forma, dispensa-se a acumulação de água e o uso de um eventual bombeamento destinado exclusivamente à lavagem dos filtros.

2.3.5. Correção de pH, desinfecção e fluoretação

No trajeto que vai da ETA ao poço de sucção da elevatória de água tratada, a água filtrada recebe as dosagens das soluções de álcali (carbonato de sódio ou cal hidratada), hipoclorito de sódio e fluorsilicato de sódio, os quais se destinam, respectivamente, à correção do pH, desinfecção e fluoretação. As soluções químicas são preparadas e dosadas de forma similar à indicada para o coagulante metálico, sendo objetivados, contudo, os seguintes parâmetros:

- pH o mais próximo possível ao pH neutro (7.0);

- cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/l (medido no ponto de consumo + distante);

- concentração de íon flúor compreendido entre 0,6 e 0,8 mg/l.

O conjunto de equipamentos de laboratório, fornecido com a ETA, permitirá ao operador o controle rotineiro de todos estes parâmetros.

2.4. Operação da ETA

Conforme se depreende da descrição do funcionamento da ETA, a sua operação consistirá dos seguintes procedimentos:

2.4.1. Preparação e dosagem das soluções químicas

O ideal é que as soluções químicas sejam preparadas com concentrações tais que resultem em vazões (q) semelhantes, de maneira que o trabalho do operador seja racionalizado (reposição de todas as soluções ao mesmo tempo). Uma vez que as dosagens dos reagentes sejam conhecidas, as vazões das bombas dosadoras podem ser fixadas, variando-se as concentrações de acordo com a expressão dada no item 2.3.1.

q = Q . d / C	  

C = Q . d / q,	     onde

- q = é a vazão da bomba dosadora em l/h;

- Q = é a vazão da ETA em m3/h;

- d = é a dosagem do coagulante, determinada no jar-test, em mg/l (= g/m3);

- C = é a concentração da solução em g/l;

2.4.2. Acompanhamento da evolução da perda de carga nos filtros e lavagem dos filtros

A operação dos filtros sob o regime de taxa declinante variável com unidades auto-laváveis se concentra na observação de três níveis d’água que se estabelecem, em momentos diferentes, no interior dos filtros, a saber:

- Nível N1 -	Nível mínimo operacional, que é o nível assumido na operação de filtração, logo após a lavagem do filtro mais sujo da bateria.

- Nível N2 - 	Nível máximo operacional, que é o nível assumido na operação de filtração, logo antes da lavagem do filtro mais sujo da bateria.

- Nível N3 - 	Nível de pico, que é o nível assumido pelos filtros remanescentes (filtrando) durante a operação de lavagem do filtro mais sujo da bateria.

Conforme foi descrito anteriormente, os filtros da bateria trabalham todo o tempo com graus de colmatação diferentes entre si, de maneira que há sempre o filtro mais limpo da bateria (o mais recentemente lavado) e o filtro mais sujo da bateria (o mais remotamente lavado). Ao ser atingido o nível máximo operacional (N2), o filtro mais sujo da bateria é parado para lavagem. Ao finalizar-se a sua lavagem e realinhar-se toda a bateria para a filtração, observa-se o rebaixamento do nível d’água no interior da bateria para o nível mínimo operacional (N1). A elevação do nível de N1 para N2 dá-se devida ao acúmulo de material particulado na bateria de filtros, sendo o volume total filtrado, ou o período de tempo consumido nesta variação, conhecido como ciclo. É fácil de se perceber que, ao se selecionar sempre o filtro mais sujo da bateria para a lavagem, estabelece-se uma seqüência uniforme e repetitiva de filtros a serem lavados (...F1, F2, F3, F4, F1, F2,...), de modo que é fundamental o registro de cada lavagem por parte do operador. A cada quatro ciclos, ao ser lavado o último filtro da bateria, fecha-se a chamada carreira de filtração, a qual não deverá ser inferior a um período de funcionamento (considerado ininterrupto) de 16 horas.

Uma vez atingido o nível N2 e selecionado o filtro mais sujo da bateria, será feita sua lavagem, de acordo com os seguintes procedimentos:

- Fecha-se a válvula de alimentação de água do filtro selecionado;

- Fecha-se a válvula de saída geral da ETA;

- Abre-se a válvula de saída de esgoto do filtro selecionado;

- Toda a água filtrada pelos filtros remanescentes (nestes o nível d’água subirá para N3) é automaticamente direcionada, em contra-corrente, para o sistema de drenagem do filtro selecionado, expandindo o leito filtrante e removendo o material particulado nele retido durante a filtração.

- A água suja verte pelo canalete superior para fora do filtro, escoando para o canal de drenagem. A lavagem dura de 6 a 10 minutos, tempo suficiente para o filtro seja totalmente limpo.

- Ao final da lavagem, reposiciona-se a bateria de filtros para a operação de filtração: fecha-se a válvula de saída de esgoto, abre-se a válvula de saída geral da ETA e, finalmente, abre-se a válvula de alimentação de água do filtro.

- O operador observará que o nível d’água no interior da bateria de filtros irá baixar para o nível mínimo operacional (N1), o que indica o início de um novo ciclo.

- Após algumas horas de funcionamento, com o nível N2 sendo novamente atingido, repete-se a operação para o filtro subseqüente da bateria (considerando a supra referida série), e assim por diante, para os demais filtros.

2.4.3. Descarga do excesso de lodo do decantador

Periodicamente, o operador deverá proceder a descarga do excesso de lodo do decantador. O fundo do decantador, onde se acumula o lodo mais concentrado, é constituído de dois troncos de pirâmide invertidos, cada qual dispondo de uma tubulação de descarga com válvula externa de acionamento manual. O critério para realização da descarga, o qual deverá ser antecipado pelo operador, é a sobrecarga de lodo no decantador, indicada pelo aparecimento anormal de flocos flutuantes na superfície do decantador. Para realização da descarga do excesso de lodo, o operador deverá abrir as duas válvulas de descarga por um intervalo de 15 a 30 segundos (o que equivale a uma descarga de 5 a 10% do volume total do decantador). O volume de lodo formado é proporcional à quantidade de material em suspensão (turbidez) e à quantidade de coagulante utilizado na água bruta, isto é, quanto mais turva a água bruta, menor será o intervalo entre descargas do decantador. Estima-se que, no período mais crítico, não sejam necessárias mais que duas a três descargas por dias e que, nos períodos de baixa turbidez, esta freqüência possa ser estendida para uma descarga a cada dois ou três dias. Recomenda-se entretanto, que seja realizada pelo menos uma descarga por dia.

ANEXO A – MÉTODO DO JAR TEST

3. ANEXO - MÉTODO DO JAR TEST

DETERMINAÇÃO DO pH ÓTIMO E DOSAGEM MAIS ECONÔMICA

PH ÓTIMO DE FLOCULAÇÃO

A floculação é uma das operações mais importantes do tratamento. Uma boa floculação significa uma boa operação de clarificação. Para uma eficiente coagulação, o controle do pH é uma condição indispensável.

O hidróxido de alumínio que constitui os flocos é uma substância que precipita inicialmente sob a forma coloidal. As partículas pequeníssimas do precipitado precisam aglutinar-se para formar os flocos. Há um pH em que melhor se dá esta aglutinação, onde consequentemente se obtém a melhor floculação. Este pH é conhecido como pH ótimo de floculação. Nas águas superficiais represadas este pH é, via de regra, baixo, oscilando entre 5.0 e 6.8. Deve-se notar que cada água tem um pH ótimo de floculação e esse pH pode variar para a mesma água de acordo com as variações que se processam na sua composição.

A deficiência no controle desse pH comprometerá a eficiência do tratamento, resultando maior consumo de coagulante, menor remoção de cor e turbidez, aumento da alumina residual e até a dissolução completa dos flocos formados. A determinação do pH ótimo de floculação e a aplicação de quantidades certas de reagentes assume, pois, grande importância, conduzindo a uma operação de clarificação bem efetuada.

DOSAGEM MAIS ECONÔMICA

É a menor dosagem possível que conduza a água ao seu pH ótimo de floculação. Sua determinação também tem grande importância. Trabalhando na dosagem mais econômica temos certeza de que não estamos desperdiçando material e que não teremos excesso de alumina residual.

JAR TEST

Efetua-se essas determinações no aparelho denominado Jar Test.

Consta de seis copos de prova e de seis agitadores. Para determinar-se o pH de floculação, coloca-se em cada um dos copos, um litro da água a ser examinada e as quantidades de sulfato de alumínio estimadas nas Tabelas 1 e 2. Em seguida promove-se a agitação das mesmas (30 segundos de agitação rápida e 5-10 minutos de agitação lenta). Uma vez conseguida a reação, ocorrerá uma nítida separação entre o material em suspensão e a água, e à medida que corre o tempo os pequenos flocos tenderão a tornar-se mais volumosos e precipitar-se-ão ao fundo do copo. Caso se deseje aferir o resultado do tratamento em termos de remoção de cor e turbidez, deverá se fazer passar a amostra de água decantada por papel filtro. O pH das soluções e tempo decorrido para o início da floculação em cada copo, deverão ser cuidadosamente anotados.

O sulfato de alumínio é usado em solução a 0,1% (1 g/l), de modo que cada 1 ml dessa solução corresponde a 1 ppm de dosagem.

Normalmente é realizada uma primeira bateria com variações grosseiras em torno dos valores obtidos nas tabela; por exemplo, 5-10-15-20-25-30 ppm para valores encontrados entre 15 e 20 ppm. Encontrada a melhor faixa, caso se deseje, poderá se passar ao ajuste fino, com variações de até 1 ppm,  a fim de se obter a dosagem mínima necessária para a floculação.

A floculação pode não ocorrer, mesmo com altas dosagens de sulfato de alumínio em função da água bruta não possuir alcalinidade natural suficiente para o estabelecimento da reação, tornando-se necessário adicioná-la através da dosagem de solução de carbonato de sódio (álcali), cuja solução é preparada na mesma concentração da do sulfato de alumínio (1 g/l). Neste caso, as soluções serão inicialmente preparadas com quantidades crescentes de álcali (variação do pH) e cada bateria será testada com uma dosagem fixa de sulfato de alumínio, sendo registrados os valores de pH (após reação, deverão situar-se na faixa de 5.0 e 7.0 retro mencionada) e tempo de floculação até o estabelecimento do sistema ideal.

Eventualmente, também, poderá ser vantajosa a introdução da pré-cloração, quanto for evidente a presença de ferro ou matéria orgânica facilmente oxidável.

A melhor floculação será aquela que resultar em:

- menor tempo de início de formação flocos;

- ideal tamanho dos flocos, nem muito grandes nem muito pequenos, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete;

- coloração dos flocos - o floco irá se colorir a custa da coloração da água, de modo que quanto mais sujo estiver o floco, mais ele estará limpando a água;

- menor tempo de decantação.

Escolhida a melhor floculação, ao pH correspondente (ou ao intervalo de pH onde se obteve os melhores resultados) se dirá o pH ótimo de floculação. Este pH deverá permanente buscado durante toda a operação da ETA.

TABELA I -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de turbidez.

| Turbidez Ppm | Sulfato de Alumínio ppm | Turbidez ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08 | 90 | 29 |
| 20 | 10 | 100 | 32 |
| 30 | 13 | 120 | 37 |
| 40 | 16 | 140 | 42 |
| 50 | 18 | 160 | 48 |
| 60 | 21 | 180 | 53 |
| 70 | 24 | 200 | 58 |
| 80 | 26 | - | - |

TABELA II -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de cor.

| Cor ppm | Sulfato de Alumínio ppm | Cor ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 250 | 33 |
| 15 | 14 | 300 | 36 |
| 20 | 17 | 400 | 39 |
| 40 | 19 | 500 | 42 |
| 60 | 21 | 600 | 47 |
| 80 | 22 | 700 | 50 |
| 100 | 24 | 800 | 53 |
| 120 | 25 | 900 | 55 |
| 150 | 27 | 1000 | 56 |
| 200 | 30 | - | - |