## TRECHOS
Modelagem Matemática - Sistema Proposto 4
Planilha de Cálculo de Rede de Água - Trechos
Trecho | Nó a Montante | Nó a Jusante | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material | Rugosidade (mm) | Vazão (l/s) | Velocidade (m/s) | J (m/km) | Hf (m) | CP a Montante (m) | CP a Jusante (m)
P-1 | J-2 | J-1 | 117 | 50 | PVC | 130 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.031 | 417.703 | 417.672
P-2 | J-3 | J-2 | 72 | 50 | PVC | 130 | 0.082 | 0.04 | 0.08 | 0.005 | 417.708 | 417.703
P-3 | J-4 | J-3 | 41.5 | 50 | PVC | 130 | 0.132 | 0.07 | 0.18 | 0.008 | 417.716 | 417.708
P-4 | J-5 | J-4 | 84 | 50 | PVC | 130 | 0.33 | 0.17 | 1.01 | 0.084 | 417.8 | 417.716
P-5 | J-5 | J-6 | 130 | 50 | PVC | 130 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 417.8 | 417.78
P-6 | J-7 | J-5 | 112.5 | 50 | PVC | 130 | 0.64 | 0.33 | 3.43 | 0.386 | 418.186 | 417.8
P-7 | J-7 | J-8 | 297.5 | 50 | PVC | 130 | 0.46 | 0.23 | 1.86 | 0.554 | 418.186 | 417.633
P-8 | J-9 | J-7 | 44 | 75 | PVC | 130 | 1.12 | 0.25 | 1.34 | 0.059 | 418.245 | 418.186
P-9 | J-9 | J-10 | 46.5 | 50 | PVC | 130 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.003 | 418.245 | 418.243
P-10 | J-11 | J-9 | 63.5 | 75 | PVC | 130 | 1.19 | 0.27 | 1.5 | 0.095 | 418.341 | 418.245
P-11 | J-12 | J-11 | 59.5 | 50 | PVC | 130 | 0.221 | 0.11 | 0.48 | 0.028 | 418.369 | 418.341
P-12 | J-13 | J-12 | 57 | 50 | PVC | 130 | 0.291 | 0.15 | 0.79 | 0.045 | 418.414 | 418.369
P-13 | J-14 | J-13 | 114 | 75 | PVC | 130 | 1.38 | 0.31 | 1.98 | 0.225 | 418.64 | 418.414
P-14 | J-14 | J-15 | 53 | 50 | PVC | 130 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.014 | 418.64 | 418.626
P-15 | J-16 | J-14 | 284.5 | 75 | PVC | 130 | 1.66 | 0.38 | 2.78 | 0.791 | 419.431 | 418.64
P-16 | J-17 | J-16 | 529 | 75 | PVC | 130 | 1.78 | 0.4 | 3.16 | 1.674 | 421.105 | 419.431
P-17 | J-18 | J-17 | 254.5 | 75 | PVC | 130 | 1.83 | 0.41 | 3.33 | 0.848 | 421.953 | 421.105
P-18 | J-19 | J-18 | 616 | 75 | PVC | 130 | 1.9 | 0.43 | 3.57 | 2.2 | 424.153 | 421.953
P-19 | J-19 | J-20 | 109 | 50 | PVC | 130 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.029 | 424.153 | 424.124
P-20 | J-21 | J-19 | 42 | 75 | PVC | 130 | 2.11 | 0.48 | 4.34 | 0.182 | 424.335 | 424.153
P-21 | J-21 | J-22 | 216.5 | 50 | PVC | 130 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | 0.112 | 424.335 | 424.224
P-22 | J-23 | J-21 | 381.5 | 75 | PVC | 130 | 2.36 | 0.53 | 5.34 | 2.036 | 426.371 | 424.335
P-23 | J-24 | J-23 | 198.5 | 75 | PVC | 130 | 2.38 | 0.54 | 5.42 | 1.076 | 427.447 | 426.371
P-24 | J-24 | J-25 | 289 | 75 | PVC | 130 | 1.42 | 0.32 | 2.08 | 0.602 | 427.447 | 426.845
P-25 | J-25 | J-26 | 1198.5 | 75 | PVC | 130 | 1.35 | 0.31 | 1.9 | 2.273 | 426.845 | 424.572
P-26 | J-26 | J-27 | 441 | 50 | PVC | 130 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.058 | 424.572 | 424.514
P-27 | J-26 | J-28 | 69.5 | 75 | PVC | 130 | 1.17 | 0.26 | 1.45 | 0.101 | 424.572 | 424.471
P-28 | J-28 | J-29 | 186 | 50 | PVC | 130 | 0.36 | 0.18 | 1.18 | 0.22 | 424.471 | 424.251
P-29 | J-29 | J-30 | 78.5 | 50 | PVC | 130 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 424.251 | 424.24
P-30 | J-29 | J-31 | 89 | 50 | PVC | 130 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.023 | 424.251 | 424.227
P-31 | J-28 | J-32 | 463.5 | 50 | PVC | 130 | 0.67 | 0.34 | 3.73 | 1.731 | 424.471 | 422.74
P-32 | J-32 | J-33 | 227 | 50 | PVC | 130 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | 0.099 | 422.74 | 422.641
P-33 | J-32 | J-34 | 865.5 | 50 | PVC | 130 | 0.25 | 0.13 | 0.6 | 0.521 | 422.74 | 422.219
P-36 | J-35 | J-36 | 116.5 | 50 | PVC | 130 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | 0.06 | 427.846 | 427.786
P-37 | J-35 | J-37 | 149.5 | 100 | PVC | 130 | 3.67 | 0.47 | 2.98 | 0.445 | 427.846 | 427.401
P-38 | J-37 | J-38 | 448 | 100 | PVC | 130 | 3.44 | 0.44 | 2.64 | 1.183 | 427.401 | 426.218
P-39 | J-38 | J-39 | 153.5 | 50 | PVC | 130 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.032 | 426.218 | 426.186
P-40 | J-38 | J-40 | 591 | 100 | PVC | 130 | 3.05 | 0.39 | 2.11 | 1.249 | 426.218 | 424.969
P-41 | J-40 | J-41 | 860 | 100 | PVC | 130 | 2.5 | 0.32 | 1.46 | 1.257 | 424.969 | 423.711
P-42 | J-41 | J-42 | 207.5 | 50 | PVC | 130 | 0.571 | 0.29 | 2.78 | 0.576 | 423.711 | 423.135
P-43 | J-42 | J-43 | 172.5 | 50 | PVC | 130 | 0.28 | 0.14 | 0.74 | 0.128 | 423.135 | 423.007
P-44 | J-42 | J-44 | 266 | 50 | PVC | 130 | 0.111 | 0.06 | 0.13 | 0.036 | 423.135 | 423.1
P-45 | J-44 | J-45 | 147 | 50 | PVC | 130 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.013 | 423.1 | 423.086
P-46 | J-46 | J-44 | 85 | 50 | PVC | 130 | 0.189 | 0.1 | 0.36 | 0.03 | 423.13 | 423.1
P-47 | J-47 | J-46 | 164 | 50 | PVC | 130 | 0.52 | 0.26 | 2.34 | 0.383 | 423.513 | 423.13
P-48 | J-47 | J-48 | 112 | 50 | PVC | 130 | 0.689 | 0.35 | 3.93 | 0.44 | 423.513 | 423.073
P-49 | J-48 | J-49 | 2460.5 | 50 | PVC | 130 | 0.91 | 0.46 | 6.58 | 16.199 | 423.073 | 406.874
P-50 | J-49 | J-50 | 98.5 | 50 | PVC | 130 | 0.84 | 0.43 | 5.68 | 0.559 | 406.874 | 406.315
P-51 | J-50 | J-51 | 59 | 50 | PVC | 130 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | 0.026 | 406.315 | 406.289
P-52 | J-50 | J-52 | 186.5 | 50 | PVC | 130 | 0.49 | 0.25 | 2.09 | 0.39 | 406.315 | 405.924
P-53 | J-52 | J-53 | 80 | 50 | PVC | 130 | 0.172 | 0.09 | 0.3 | 0.024 | 405.924 | 405.9
P-54 | J-53 | J-54 | 53 | 50 | PVC | 130 | 0.052 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 405.9 | 405.899
P-55 | J-54 | J-55 | 25.5 | 50 | PVC | 130 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.002 | 405.899 | 405.896
P-56 | J-52 | J-54 | 100 | 50 | PVC | 130 | 0.158 | 0.08 | 0.26 | 0.026 | 405.924 | 405.899
P-57 | J-46 | J-48 | 101 | 50 | PVC | 130 | 0.241 | 0.12 | 0.56 | 0.057 | 423.13 | 423.073
P-58 | J-41 | J-47 | 107.5 | 75 | PVC | 130 | 1.329 | 0.3 | 1.84 | 0.198 | 423.711 | 423.513
P-59 | J-4 | J-2 | 75.5 | 50 | PVC | 130 | 0.128 | 0.07 | 0.17 | 0.013 | 417.716 | 417.703
P-60 | J-13 | J-11 | 63 | 75 | PVC | 130 | 1.039 | 0.24 | 1.17 | 0.074 | 418.414 | 418.341
P-62 | J-56 | J-24 | 792.85 | 100 | PVC | 130 | 3.82 | 0.49 | 3.21 | 2.542 | 429.989 | 427.447
P-63 | J-56 | J-35 | 637.15 | 100 | PVC | 130 | 3.92 | 0.5 | 3.36 | 2.143 | 429.989 | 427.846
P-64 | R-1 | J-56 | 5 | 150 | FºFº | 110 | 7.74 | 0.44 | 2.24 | 0.011 | 430 | 429.989

## NOS
Modelagem Matemática - Sistema Proposto 4
Planilha de Cálculo de Rede de Água - Nós
Nó | Cota (m) | Vazão (l/s) | Cota Piezométrica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (m)
J-1 | 403.574 | 0.16 | 417.672 | 14.07 | 14.098
J-2 | 400.44 | 0.05 | 417.703 | 17.228 | 17.263
J-3 | 395.031 | 0.05 | 417.708 | 22.632 | 22.677
J-4 | 396.164 | 0.07 | 417.716 | 21.508 | 21.552
J-5 | 399.536 | 0.19 | 417.8 | 18.228 | 18.264
J-6 | 403.031 | 0.12 | 417.78 | 14.72 | 14.749
J-7 | 395 | 0.02 | 418.186 | 23.14 | 23.186
J-8 | 394.421 | 0.46 | 417.633 | 23.165 | 23.212
J-9 | 392.415 | 0 | 418.245 | 25.778 | 25.83
J-10 | 392.717 | 0.07 | 418.243 | 25.474 | 25.526
J-11 | 394.336 | 0.07 | 418.341 | 23.956 | 24.005
J-12 | 393.479 | 0.07 | 418.369 | 24.84 | 24.89
J-13 | 393.067 | 0.05 | 418.414 | 25.296 | 25.347
J-14 | 389.634 | 0.12 | 418.64 | 28.947 | 29.006
J-15 | 392.029 | 0.16 | 418.626 | 26.543 | 26.597
J-16 | 392 | 0.12 | 419.431 | 27.376 | 27.431
J-17 | 388.137 | 0.05 | 421.105 | 32.902 | 32.968
J-18 | 388 | 0.07 | 421.953 | 33.885 | 33.953
J-19 | 381.497 | 0.05 | 424.153 | 42.57 | 42.656
J-20 | 380.252 | 0.16 | 424.124 | 43.784 | 43.872
J-21 | 380.907 | 0.02 | 424.335 | 43.341 | 43.428
J-22 | 381.536 | 0.23 | 424.224 | 42.601 | 42.688
J-23 | 379.801 | 0.02 | 426.371 | 46.476 | 46.57
J-24 | 379.102 | 0.02 | 427.447 | 48.247 | 48.345
J-25 | 378.167 | 0.07 | 426.845 | 48.58 | 48.678
J-26 | 387.13 | 0.07 | 424.572 | 37.366 | 37.442
J-27 | 387.128 | 0.11 | 424.514 | 37.31 | 37.386
J-28 | 388.595 | 0.14 | 424.471 | 35.803 | 35.876
J-29 | 390.98 | 0.09 | 424.251 | 33.204 | 33.271
J-30 | 393.262 | 0.11 | 424.24 | 30.916 | 30.978
J-31 | 391.619 | 0.16 | 424.227 | 32.543 | 32.608
J-32 | 389.827 | 0.21 | 422.74 | 32.846 | 32.913
J-33 | 396.265 | 0.21 | 422.641 | 26.323 | 26.376
J-34 | 388.415 | 0.25 | 422.219 | 33.736 | 33.804
J-35 | 400.6 | 0.02 | 427.846 | 27.191 | 27.246
J-36 | 403.076 | 0.23 | 427.786 | 24.66 | 24.71
J-37 | 392.649 | 0.23 | 427.401 | 34.682 | 34.752
J-38 | 382.312 | 0.25 | 426.218 | 43.817 | 43.906
J-39 | 384.37 | 0.14 | 426.186 | 41.732 | 41.816
J-40 | 376.37 | 0.55 | 424.969 | 48.501 | 48.599
J-41 | 372 | 0.6 | 423.711 | 51.607 | 51.711
J-42 | 374 | 0.18 | 423.135 | 49.036 | 49.135
J-43 | 373.496 | 0.28 | 423.007 | 49.411 | 49.511
J-44 | 368.431 | 0.21 | 423.1 | 54.558 | 54.669
J-45 | 363.949 | 0.09 | 423.086 | 59.018 | 59.137
J-46 | 367.866 | 0.09 | 423.13 | 55.153 | 55.264
J-47 | 369 | 0.12 | 423.513 | 54.403 | 54.513
J-48 | 365.248 | 0.02 | 423.073 | 57.709 | 57.825
J-49 | 353.864 | 0.07 | 406.874 | 52.903 | 53.01
J-50 | 353.572 | 0.14 | 406.315 | 52.636 | 52.743
J-51 | 354.471 | 0.21 | 406.289 | 51.713 | 51.818
J-52 | 349.944 | 0.16 | 405.924 | 55.868 | 55.98
J-53 | 354.921 | 0.12 | 405.9 | 50.877 | 50.979
J-54 | 356.408 | 0.12 | 405.899 | 49.391 | 49.491
J-55 | 356.268 | 0.09 | 405.896 | 49.528 | 49.628
J-56 | 409 | 0 | 429.989 | 20.946 | 20.989