## TRECHOS
Modelagem Matemática - Sistema Proposto 1
Planilha de Cálculo de Rede de Água - Trechos
Trecho | Nó a Montante | Nó a Jusante | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material | Rugosidade (mm) | Vazão (L/s) | Velocidade (m/s) | J (m/km) | Hf (m) | CP a Montante (m) | CP a Jusante (m)
T-1 | R-1 | J-1 | 5 | 100 | PVC | 130 | 3.41 | 0.43 | 2.6 | 0.01 | 410 | 409.99
T-2 | N-1 | J-2 | 14.5 | 100 | PVC | 130 | 3.143 | 0.4 | 2.23 | 0.03 | 409.99 | 409.95
T-3 | N-2 | J-3 | 64.5 | 50 | PVC | 130 | 0.134 | 0.07 | 0.19 | 0.01 | 409.95 | 409.94
T-4 | N-3 | J-4 | 36.5 | 100 | PVC | 130 | 2.987 | 0.38 | 2.03 | 0.07 | 409.95 | 409.88
T-5 | N-4 | J-5 | 236.5 | 50 | PVC | 130 | 0.56 | 0.29 | 2.68 | 0.63 | 409.88 | 409.25
T-6 | N-5 | J-6 | 42.5 | 50 | PVC | 130 | 0.134 | 0.07 | 0.19 | 0.01 | 409.25 | 409.24
T-7 | N-6 | J-7 | 425 | 50 | PVC | 130 | 0.315 | 0.16 | 0.92 | 0.39 | 409.25 | 408.86
T-8 | N-7 | J-8 | 165 | 50 | PVC | 130 | 0.312 | 0.16 | 0.91 | 0.15 | 408.86 | 408.71
T-9 | N-8 | J-7 | 558.5 | 50 | PVC | 130 | 0.175 | 0.09 | 0.31 | 0.17 | 409.03 | 408.86
T-10 | N-9 | J-10 | 49 | 75 | PVC | 130 | 1.784 | 0.4 | 3.18 | 0.16 | 409.03 | 408.87
T-11 | N-10 | J-11 | 83 | 50 | PVC | 130 | 0.156 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | 408.87 | 408.85
T-12 | N-11 | J-12 | 278 | 75 | PVC | 130 | 1.606 | 0.36 | 2.62 | 0.73 | 408.87 | 408.15
T-13 | N-12 | J-13 | 141.5 | 50 | PVC | 130 | 0.134 | 0.07 | 0.19 | 0.03 | 408.15 | 408.12
T-14 | N-13 | J-14 | 309 | 50 | PVC | 130 | 0.558 | 0.28 | 2.66 | 0.82 | 408.15 | 407.32
T-15 | N-14 | J-15 | 82 | 50 | PVC | 130 | 0.134 | 0.07 | 0.19 | 0.02 | 407.32 | 407.31
T-16 | N-15 | J-16 | 308 | 50 | PVC | 130 | 0.223 | 0.11 | 0.49 | 0.15 | 407.32 | 407.17
T-17 | N-16 | J-17 | 267.5 | 50 | PVC | 130 | 0.647 | 0.33 | 3.5 | 0.94 | 408.15 | 407.21
T-18 | N-17 | J-18 | 392 | 50 | PVC | 130 | 0.357 | 0.18 | 1.16 | 0.46 | 407.21 | 406.75
T-19 | N-18 | J-19 | 67.5 | 50 | PVC | 130 | 0.045 | 0.02 | 0.02 | 0.00167 | 407.21 | 407.21
T-20 | N-19 | J-9 | 156.7 | 75 | PVC | 130 | 2.382 | 0.54 | 5.43 | 0.85 | 409.88 | 409.03

## NOS
Modelagem Matemática - Sistema Proposto 1
Planilha de Cálculo de Rede de Água - Nós
Nó | Cota (m) | Vazão (L/s) | Cota Piezométrica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (m)
J-1 | 391 | 0.267 | 409.99 | 18.949 | 18.99
J-2 | 390.07 | 0.022 | 409.95 | 19.847 | 19.89
J-3 | 390.62 | 0.134 | 409.94 | 19.282 | 19.32
J-4 | 389.3 | 0.045 | 409.88 | 20.539 | 20.58
J-5 | 377.11 | 0.111 | 409.25 | 32.073 | 32.14
J-6 | 377.84 | 0.134 | 409.24 | 31.341 | 31.4
J-7 | 370.2 | 0.178 | 408.86 | 38.583 | 38.66
J-8 | 366.26 | 0.312 | 408.71 | 42.365 | 42.45
J-9 | 374.86 | 0.423 | 409.03 | 34.101 | 34.17
J-10 | 385.41 | 0.022 | 408.87 | 23.417 | 23.46
J-11 | 377.26 | 0.156 | 408.85 | 31.534 | 31.6
J-12 | 375.3 | 0.267 | 408.15 | 32.785 | 32.85
J-13 | 380.05 | 0.134 | 408.12 | 28.013 | 28.07
J-14 | 382 | 0.201 | 407.32 | 25.273 | 25.32
J-15 | 384.51 | 0.134 | 407.31 | 22.751 | 22.8
J-16 | 394.86 | 0.223 | 407.17 | 12.29 | 12.31
J-17 | 375.97 | 0.245 | 407.21 | 31.173 | 31.24
J-18 | 383.15 | 0.357 | 406.75 | 23.556 | 23.6
J-19 | 377.33 | 0.045 | 407.21 | 29.815 | 29.88