VOLUME 8

Sistema de Abastecimento de Água

Relatório do Projeto

Município de Pilão Arcado

Revisão 1

Setembro/2009

CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO e manutenção DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

CONTRATO N° 0.06.08.0187

VOLUME 8 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

# LOTE 3 – Município de PILÃO ARCADO - BAHIA

- 14 LOCALIDADES -

SUMÁRIO

VOLUME 8

LOTE 3 – Município de PILÃO ARCADO - BAHIA	2

1. ETA – FILTRAÇAO DIRETA ASCENDENTE Q = 1,39 L/s / Q = 2,31 L/s	6

1.1. Introdução e Objetivo	6

1.2. Aspectos Gerais	6

1.3. Especificações Técnica da ETA do Tipo Filtração direta Ascendente	6

1.4. Processo de Filtração Direta Ascendente	7

1.5. Especificações dos Equipamentos da ETA	9

1.6. Nomenclatura das Válvulas dos Filtros	11

1.6. Dosagem Química	11

1.7. Operação da ETA	12

3. ANEXO - MÉTODO DO JAR TEST	15

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o Volume 8 – Manual de Operação e Manutenção do Sistema para o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, localizadas as margens do Rio São Francisco no município de Pilão Arcado/BA, Revisão 1, integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria entre a CODEVASF e a DRENATEC ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato CT 0.06.08.0190/00, cujo objeto é:

- Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento de 14 (quatorze) localidades rurais difusas, localizadas no Município de Pilão Arcado, situado às Margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

Este projeto está dividido em 2 (duas) Etapas, sendo:

ETAPA 1 - Diagnóstico e Estudo de Alternativas:

VOLUME ÚNICO - Diagnóstico e Estudo de Alternativas / Peças Gráficas

ETAPA 2 - Projeto Básico de Engenharia

Este projeto é composto por 08 (oito) volumes, acrescido de Tomo Único referente ao Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais, sendo:

VOLUME 1 - 	Relatório do Projeto

VOLUME 2 - 	Especificações Técnicas

VOLUME 3 - 	Desenhos

VOLUME 4 - 	Planilhas Orçamentárias

VOLUME 5 - 	Memorial de Cálculo

VOLUME 6 - 	Sistema de Automação do Projeto

VOLUME 7 - 	Anexos

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

VOLUME 8 - 	Manual de Operação e Manutenção do Sistema

TOMO ÚNICO - Relatório de Avaliação Ambiental

ETA – fILTRAÇÃO dIRETA ASCENDENTE Q = 1,39 L/s / Q = 2,31 L/s

1. ETA – FILTRAÇAO DIRETA ASCENDENTE Q = 1,39 L/s / Q = 2,31 L/s

1.1. Introdução e Objetivo

Este módulo tem por finalidade especificar os procedimentos de operação e manutenção a serem adotados para as 11 estações compactas de tratamento de água (ETA), de capacidade nominal de 1,39 L/s e 2,31 L/s. O documento foi executado para o Projeto Básico de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada em localidades rurais difusas no Estado da Bahia, referenciando 14 localidades existentes dentro do perímetro do município de Pilão Arcado, conforme contrato e termo de referência.

1.2. Aspectos Gerais

A adoção da ETA do tipo sistema de filtração direta ascendente em filtros russos deve-se:

- Ao sistema utilizar a técnica de coagulação-filtração direta ascendente, considerada uma das mais seguras e eficazes para obtenção de água potável a partir de mananciais de superfície;

- Ao filtro ascendente, dentro dos seus limites próprios de aplicação, ser capaz de produzir efluentes semelhantes aos obtidos em unidades de tratamento convencionais, com a vantagem de terem procedimento mais simples e custos de operação menores;

- À quantidade necessária de coagulante ser menor no processo, além do tempo de realização do tratamento ser mais curto. Isso porque, ao contrário da técnica convencional de clarificação, onde os flocos tornam-se densos e de tamanho suficiente para serem separados da água pela ação da gravidade (decantação), na técnica de filtração direta ascendente basta que ocorra a formação de coágulos (neutralização das cargas elétricas negativas que mantém os colóides dispersos) para que a clarificação seja bem sucedida.

1.3. Especificações Técnica da ETA do Tipo Filtração direta Ascendente

A atenção na construção do leito filtrante do filtro de fluxo ascendente é decisiva para a sua eficiência como unidade de tratamento completa: um espesso subleito de pedregulhos (cerca de 0,80 m), com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo, proporciona o tempo e os gradientes de velocidade necessários e adequados para a formação dos pequenos coágulos, enquanto a camada de areia subseqüente, também espessa (cerca de 1,70 m), que é naturalmente estratificada pela expansão e acomodação dos grãos durante as operações de lavagem, realiza uma filtração seletiva e em profundidade (os poros são cada vez mais finos, no sentido do fluxo). Tal configuração proporciona uma água filtrada de excelente polimento e um aproveitamento máximo da capacidade de armazenamento de sólidos no filtro, otimizando as carreiras de filtração (intervalo entre duas lavagens consecutivas) e reduzindo o consumo de água para a lavagem dos filtros.

A filtração em profundidade, característica do filtro de fluxo ascendente é o oposto do que ocorre num filtro de areia de fluxo descendente, onde apenas o topo do leito filtrante (a até 0,10 a 0,20 m de profundidade) é efetivamente utilizado para armazenamento de sólidos, devido ao mesmo já citado fenômeno de estratificação ocorrido após as lavagens. Em comparação aos filtros de fluxo ascendente, suas carreiras de filtração tendem a ser muito mais curtas, sendo este o motivo pelo qual os filtros de areia de fluxo descendente só devem ser utilizados em águas com teores muito baixos de sólidos suspensos ou quando a filtração for precedida das etapas de floculação e decantação.

1.4. Processo de Filtração Direta Ascendente

O tratamento consiste de dosagem prévia de sulfato de alumínio (coagulação química), seguida de filtração em fluxo ascendente e pós-dosagens de hipoclorito de sódio (desinfecção) e fluorsilicato de sódio (fluoretação). O carbonato de sódio (álcali), conforme seja necessário, deve ser dosado para adicionar a alcalinidade necessária para o estabelecimento da reação de coagulação, antes da filtração, ou para neutralização do pH, após a filtração. Por questões de segurança, o sistema de dosagem química prevê, ainda, a possibilidade de pré-cloração e dosagem de polímero sintético (auxiliar de floculação), apesar da premissa de sempre serem utilizadas as menores quantidades e a menor variedade de produtos químicos possível.

A ETA compreende basicamente:

- Sistema de dosagem química, composto de conjunto de geração (a partir de sal comum) e dosagem de cloro, conjunto de saturação e dosagem de fluorsilicato de sódio, tanques de preparo e bombas dosadoras para as soluções de coagulante, álcali e reserva e, finalmente, compressores de ar para mistura das soluções;

- Dois filtros de fluxo ascendente não pressurizados, pré-fabricados em fibra de vidro, operando em paralelo;

A água a tratar é enviada à estação recebendo, inicialmente, o reagente de coagulação (sulfato de alumínio). A mistura se processa na própria tubulação afluente e a água é, logo a seguir, é introduzida na chaminé de equilíbrio e daí distribuída nas tubulações inferiores dos dois filtros, em paralelo. A reação de floculação inicia-se imediatamente após a dosagem, sendo o leito filtrante o responsável pela retenção do material particulado. Ao penetrar no filtro, a água coagulada é homogeneamente distribuída no fundo e inicia seu percurso em fluxo ascendente, passando por sucessivas camadas de pedregulhos (camadas de suporte, com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo) e por uma espessa capa de areia. Ao atingir o topo do leito filtrante, a água já clarificada é coletada por um sistema de calhas e daí, através da tubulação de saída, é encaminhada para o reservatório apoiado de água tratada. Antes de entrar no reservatório, a água filtrada recebe as dosagens de cloro e fluorsilicato de sódio, para desinfecção e fluoretação, respectivamente. A dosagem de barrilha ocorrerá, se e quando necessária, para ajuste da alcalinidade na entrada da ETA ou para neutralização do pH, na saída dos filtros.

O processo de clarificação nos filtros somente será bem sucedido se a dosagem de sulfato de alumínio for suficiente para promover a coagulação dos sólidos suspensos na água bruta. O controle da dosagem ótima de sulfato de alumínio será feito através do jar-test (descrito no Anexo A) e também pela observação da coagulação (surgimento de pequenos flocos a partir da cor da água bruta), após alguns minutos da coleta da amostra de água tomada na entrada da chaminé de equilíbrio, em um vaso de vidro transparente. O ajuste da dosagem, para mais ou para menos (logicamente, o operador deverá buscar sempre a menor dosagem possível, mas que seja a necessária para a obtenção da floculação), será feita diretamente na bomba dosadora da solução de sulfato de alumínio, no botão de regulagem de vazão.

A água tratada deverá se apresentar límpida e cristalina (turbidez inferior a 1 UNT e cor inferior a 5 mg/L Pt), com um teor de cloro residual aproximado de 1,5 mg/L, teor de flúor aproximado de 0,8 mg/L e pH próximo ao neutro (entre 6.0 e 7.5). O teor de cloro residual poderá ser maior ou menor, em função do controle a ser feito no ponto mais extremo de consumo da rede de abastecimento, onde ainda deverá ser detectada uma presença mínima de cloro residual (0,1-0,5 mg/l). Os controles do teor de cloro, flúor e do pH serão feitos através de comparadores colorimétricos. E, a exemplo do que ocorre com o controle da dosagem de sulfato, o ajuste das dosagens será feito diretamente nas bombas dosadoras de hipoclorito, fluorsilicato e barrilha.

Os filtros deverão ser lavados todas as vezes que a perda de carga diferencial (lida pela elevação do nível d’água na chaminé de equilíbrio) atingir o limite de 2,40 m ou mesmo antes, caso ocorra o transpasse de turbidez na água tratada (súbita elevação da turbidez na água tratada). Os filtros serão lavados individualmente, um após o outro, com um intervalo de algumas horas, o suficiente para que seja completado um ciclo de adensamento e recuperação do esgoto da lavagem do primeiro filtro lavado.

A lavagem será realizada em fluxo ascendente com velocidade de escoamento de 0,8 a 0,9 m/min, de forma a expandir o leito filtrante e deslocar as impurezas retidas no filtro. A lavagem será feita por fluxo inverso de água (por gravidade), utilizando a água tratada acumulada no reservatório elevado de distribuição. A duração da lavagem de cada filtro é estimada em cerca de 10 minutos, sendo concluída assim que o efluente comece a sair claro pela tubulação de esgoto de lavagem do filtro.

O esgoto da lavagem dos filtros não será conduzido a um adensador estático de lodo, onde permanecerá em repouso até que o lodo esteja totalmente sedimentado no fundo toro-piramidal. Apenas após o período de sedimentação, o líquido decantado será escoado para a elevatória de água recuperada, de onde será recalcada novamente para a entrada da ETA (chaminé de equilíbrio). Após o escoamento de toda a água decantada no adensador, o lodo sedimentado no fundo será transferido para uma das células do leito de secagem. Cada célula do leito de secagem tem capacidade para acomodar até 0,60 m de lodo hidratado (com concentração de 2-3% de sólidos). Cada célula será utilizada até ser atingido este limite, quando então será fechada para secagem e aberta uma nova célula para recepção de lodo fresco. O processo de secagem do lodo por evaporação e percolação dura cerca de 4 a 6 semanas, quando então este já terá adquirido sua consistência seca (mas ainda com 30-40% de teor de água), podendo ser removido para a adequada disposição final (reuso como aditivo em olarias e fábricas de ladrilhos cerâmicos ou descarte em aterro sanitário).

1.5. Especificações dos Equipamentos da ETA

A ETA é constituída dos seguintes equipamentos:

- 01 (um) gerador contínuo de cloro, por eletrólise de salmoura (cloreto de sódio), com capacidade de 3000 gCl/d, alimentação monofásica 220 V, 60 Hz. Inclui saturador de salmoura, reservatório de água de diluição, válvula solenóide para alimentação automática de água, fonte de corrente contínua, reator com célula eletrolítica, reservatório de solução clorada e bombas dosadoras de salmoura, água de diluição e solução clorada.

- 01 (um) conjunto de saturação e dosagem de solução de fluorsilicato de sódio, com capacidade nominal de 250 litros. Inclui saturador em PVC, válvula solenóide para alimentação automática de água e bomba dosadora eletrônica para dosagem da solução química.

- tanques de preparo de soluções químicas (coagulante, álcali e reserva), pré-fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), cada qual com capacidade nominal de 500 litros, com dispositivos de agitação por ar comprimido e drenos.

- bombas dosadoras eletrônicas do tipo diafragma a solenóide, cada qual com vazão regulável de 4 a 40 L/h, contrapressão de até 5 bar, alimentação elétrica monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz.

- compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, cada qual com capacidade de 2,3 cfm e contrapressão de até 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.

- 01 (uma) chaminé de equilíbrio, pré-fabricada em resina poliéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), com liner aditivado para proteção anti-raios UV, com diâmetro de 500 mm e altura total de 6400 mm, conexões flangeadas de entrada e saída e visor externo de nível para monitoramento da evolução da perda de carga nos filtros.

- 02 (dois) filtros de fluxo ascendente, não pressurizados, pré-fabricados em resina poliéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), com liner aditivado para proteção anti-raios UV, cada qual com diâmetro de 2500 mm e altura total de 3600 mm, com corpo cilíndrico vertical, fundo plano, sistema de distribuição inferior do tipo manifold, calha superior de coleta e carga de material filtrante composta de (de baixo para cima):

  - Seixo rolado com tamanho de 63,5 a 38,1 mm; espessura da camada de 20 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 38,1 a 25,4 mm; espessura da camada de 15 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 25,4 a 15,9 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 15,9 a 9,6 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 9,6 a 4,8 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 4,8 a 2,38 mm; espessura da camada de 15 cm;

  - Areia com tamanho de 2,38 a 0,71 mm; tamanho efetivo de 0,8-0,9 mm; coeficiente de uniformidade menor que 1,7; espessura da camada de 1,70 m.

1.6. Nomenclatura das Válvulas dos Filtros

- 1 - Entrada de água coagulada

- 2 - Saída de água filtrada

- 3 - Descarga de fundo

- 4 - Saída de esgoto de lavagem

- 5 - Entrada de água de lavagem

1.6. Dosagem Química

1.6.1. Carregamento e Dosagem da Solução de Sulfato de Alumínio

- Encher com água até 3/4 do tanque (1º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 25 kg de sulfato de alumínio (5%);

- Completar o enchimento do tanque até próximo da borda;

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para ser obtida a coagulação química (na amostra tomada na entrada da chaminé de equilíbrio).

1.6.2. Carregamento e Dosagem da Solução de Barrilha (se necessário)

- Encher com água até 3/4 do tanque (2.º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 15 kg de carbonato de sódio (3%);

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se a floculação (no caso de pré-dosagem) ou obter-se o pH de 6.5 (no caso de pós-dosagem). A dosagem de barrilha pode ser dispensada, caso a água tratada já se apresente com estas condições.

1.6.3. Dosagem do Hipoclorito de Sódio (vide manual do fabricante)

- O hipoclorito de sódio, com concentração aproximada de 0,6% de cloro ativo, será produzido por um gerador de cloro, da marca Hidrogerox, modelo HG-3000 e dosado na água tratada por meio de uma bomba dosadora eletrônica, idêntica às utilizadas para as demais soluções químicas;

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se o teor de cloro de 0,5 mg/L na ponta da rede de distribuição. Como há perda na concentração de cloro entre o momento da dosagem e o momento em que a água se encontrará na rede, isto significa que o teor na saída da ETA deverá ser mais elevado, provavelmente algo em torno de 2 mg/L, valor que deverá ser verificado no local, no decorrer da rotina de operação da ETA.

1.6.4. Dosagem do Fluorsilicato de Sódio (vide manual do fabricante)

- O fluorsilicato de sódio será dosado na sua concentração de saturação;

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se o teor de flúor entre 0,6 e 0,8 mg/L na saída da ETA.

1.7. Operação da ETA

1.7.1. Filtração (Posição de Operação Normal)

- Válvulas 1 e 2 abertas;

- Demais válvulas fechadas;

- Bombas dosadoras ligadas;

- Bomba de alimentação (captação) ligada.

1.7.1. Lavagem do Filtro

Ao ser atingida a perda de carga diferencial máxima de 2,40 m (observada no visor externo de nível da chaminé de equilíbrio), proceder a lavagem do filtro mais sujo, realizando as seguintes manobras no filtro a ser lavado:

- Desligar a bomba de alimentação (captação) e as bombas dosadoras;

- Fechar ar válvulas 1 e 2;

- Proceder uma descarga do filtro, abrindo a válvula 3 por cerca de 30 segundos;

- Abrir a válvula 4;

- Ligar a bomba de lavagem;

- Abrir lentamente a válvula 5 (abrir 3 voltas no primeiro minuto), a fim de romper o disco de lodo que se forma no fundo do filtro, antes de abrir totalmente a válvula;

- Com a vazão plena de lavagem, esperar até que a água saia relativamente clara pela tubulação de esgoto (ao final de 8 a 12 minutos a partir do início da lavagem).

- Fechar a válvula 5 e desligar a bomba de lavagem;

- Aguardar por cerca de 5 minutos a acomodação da areia na parte superior do filtro;

- Iniciar a pré-operação: abrir a válvula 1, ligar a bomba de captação e as bombas dosadoras, deixando a água filtrada fluir para o esgoto (através da válvula 4 aberta), durante cerca de 10 minutos, até que a água adquirira seu polimento;

- Retornar à posição de filtração, abrindo a válvula 2 e fechando a válvula 4.

ANEXO A – MÉTODO DO JAR TEST

3. ANEXO - MÉTODO DO JAR TEST

DETERMINAÇÃO DO pH ÓTIMO E DOSAGEM MAIS ECONÔMICA

PH ÓTIMO DE FLOCULAÇÃO

A floculação é uma das operações mais importantes do tratamento. Uma boa floculação significa uma boa operação de clarificação. Para uma eficiente coagulação, o controle do pH é uma condição indispensável.

O hidróxido de alumínio que constitui os flocos é uma substância que precipita inicialmente sob a forma coloidal. As partículas pequeníssimas do precipitado precisam aglutinar-se para formar os flocos. Há um pH em que melhor se dá esta aglutinação, onde consequentemente se obtém a melhor floculação. Este pH é conhecido como pH ótimo de floculação. Nas águas superficiais represadas este pH é, via de regra, baixo, oscilando entre 5.0 e 6.8. Deve-se notar que cada água tem um pH ótimo de floculação e esse pH pode variar para a mesma água de acordo com as variações que se processam na sua composição.

A deficiência no controle desse pH comprometerá a eficiência do tratamento, resultando maior consumo de coagulante, menor remoção de cor e turbidez, aumento da alumina residual e até a dissolução completa dos flocos formados. A determinação do pH ótimo de floculação e a aplicação de quantidades certas de reagentes assume, pois, grande importância, conduzindo a uma operação de clarificação bem efetuada.

DOSAGEM MAIS ECONÔMICA

É a menor dosagem possível que conduza a água ao seu pH ótimo de floculação. Sua determinação também tem grande importância. Trabalhando na dosagem mais econômica temos certeza de que não estamos desperdiçando material e que não teremos excesso de alumina residual.

JAR TEST

Efetua-se essas determinações no aparelho denominado Jar Test.

Consta de seis copos de prova e de seis agitadores. Para determinar-se o pH de floculação, coloca-se em cada um dos copos, um litro da água a ser examinada e as quantidades de sulfato de alumínio estimadas nas Tabelas 1 e 2. Em seguida promove-se a agitação das mesmas (30 segundos de agitação rápida e 5-10 minutos de agitação lenta). Uma vez conseguida a reação, ocorrerá uma nítida separação entre o material em suspensão e a água, e à medida que corre o tempo os pequenos flocos tenderão a tornar-se mais volumosos e precipitar-se-ão ao fundo do copo. Caso se deseje aferir o resultado do tratamento em termos de remoção de cor e turbidez, deverá se fazer passar a amostra de água decantada por papel filtro. O pH das soluções e tempo decorrido para o início da floculação em cada copo, deverão ser cuidadosamente anotados.

O sulfato de alumínio é usado em solução a 0,1% (1 g/l), de modo que cada 1 ml dessa solução corresponde a 1 ppm de dosagem.

Normalmente é realizada uma primeira bateria com variações grosseiras em torno dos valores obtidos nas tabela; por exemplo, 5-10-15-20-25-30 ppm para valores encontrados entre 15 e 20 ppm. Encontrada a melhor faixa, caso se deseje, poderá se passar ao ajuste fino, com variações de até 1 ppm,  a fim de se obter a dosagem mínima necessária para a floculação.

A floculação pode não ocorrer, mesmo com altas dosagens de sulfato de alumínio em função da água bruta não possuir alcalinidade natural suficiente para o estabelecimento da reação, tornando-se necessário adicioná-la através da dosagem de solução de carbonato de sódio (álcali), cuja solução é preparada na mesma concentração da do sulfato de alumínio (1 g/l). Neste caso, as soluções serão inicialmente preparadas com quantidades crescentes de álcali (variação do pH) e cada bateria será testada com uma dosagem fixa de sulfato de alumínio, sendo registrados os valores de pH (após reação, deverão situar-se na faixa de 5.0 e 7.0 retro mencionada) e tempo de floculação até o estabelecimento do sistema ideal.

Eventualmente, também, poderá ser vantajosa a introdução da pré-cloração, quanto for evidente a presença de ferro ou matéria orgânica facilmente oxidável.

A melhor floculação será aquela que resultar em:

- menor tempo de início de formação flocos;

- ideal tamanho dos flocos, nem muito grandes nem muito pequenos, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete;

- coloração dos flocos - o floco irá se colorir a custa da coloração da água, de modo que quanto mais sujo estiver o floco, mais ele estará limpando a água;

- menor tempo de decantação.

Escolhida a melhor floculação, ao pH correspondente (ou ao intervalo de pH onde se obteve os melhores resultados) se dirá o pH ótimo de floculação. Este pH deverá permanente buscado durante toda a operação da ETA.

TABELA I -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de turbidez.

| Turbidez Ppm | Sulfato de Alumínio ppm | Turbidez ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08 | 90 | 29 |
| 20 | 10 | 100 | 32 |
| 30 | 13 | 120 | 37 |
| 40 | 16 | 140 | 42 |
| 50 | 18 | 160 | 48 |
| 60 | 21 | 180 | 53 |
| 70 | 24 | 200 | 58 |
| 80 | 26 | - | - |

TABELA II -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de cor.

| Cor ppm | Sulfato de Alumínio ppm | Cor ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 250 | 33 |
| 15 | 14 | 300 | 36 |
| 20 | 17 | 400 | 39 |
| 40 | 19 | 500 | 42 |
| 60 | 21 | 600 | 47 |
| 80 | 22 | 700 | 50 |
| 100 | 24 | 800 | 53 |
| 120 | 25 | 900 | 55 |
| 150 | 27 | 1000 | 56 |
| 200 | 30 | - | - |