VOLUME 5

Sistema de Abastecimento de Água

Memorial de Cálculo

Município de Pilão Arcado

Revisão 1

Setembro/2009

SUMÁRIO

VOLUME 5

1. MEMORIAL DO PROJETO BÁSICO	6

1.1. População	6

1.2. Vazões de Dimensionamento	7

1.3. Captação	10

1.4. Reservação	14

1.5. Redes de Distribuição, Adutoras de Recalque	17

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	18

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o Volume 5 – Memorial de Cálculo para o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, localizadas as margens do Rio São Francisco no município de Curaçá/BA, Revisão 1, integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria entre a CODEVASF e a DRENATEC ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato CT 0.06.08.0190/00, cujo objeto é:

- Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento de 14 (quatorze) localidades rurais difusas, localizadas no Município de Curaçá, situado às Margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

Este projeto está dividido em 2 (duas) Etapas, sendo:

ETAPA 1 - Diagnóstico e Estudo de Alternativas:

VOLUME ÚNICO - Diagnóstico e Estudo de Alternativas / Peças Gráficas

ETAPA 2 - Projeto Básico de Engenharia

Este projeto é composto por 08 (oito) volumes, acrescido de Tomo Único referente ao Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais, sendo:

VOLUME 1 - 	Relatório do Projeto

VOLUME 2 - 	Especificações Técnicas

VOLUME 3 - 	Desenhos

VOLUME 4 - 	Planilhas Orçamentárias

VOLUME 5 - 	Memorial de Cálculo

VOLUME 6 - 	Sistema de Automação do Projeto

VOLUME 7 - 	Anexos

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

VOLUME 8 - 	Manual de Operação e Manutenção do Sistema

TOMO ÚNICO - Relatório de Avaliação Ambiental

MEMORIAL DO PROJETO BÁSICO

1. MEMORIAL DO PROJETO BÁSICO

O Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água adotou os procedimentos em conformidade com as técnicas adotadas pela instituição estadual responsável pelo sistema público de abastecimento de água tratada. O projeto descreve todas as etapas do sistema proposto, desde a captação até as ligações prediais, com o detalhamento de todas as unidades do projeto (captação, adução, recalque, tratamento, reservação, rede de distribuição, cavaletes, ligações prediais).

1.1. População

A população inicial foi determinada com base nos dados dos Levantamentos Topográficos, considerando-se 5 habitantes por unidade habitacional, totalizando 2.755.

Para final de plano será atendida a população de 4.094 habitantes, considerando crescimento demográfico de 2% ao ano, para um horizonte de 20 anos (2010 à 2030).

A população considerada no Projeto Básico por sistema é apresentada pelo Quadro 1.1 a seguir.

Quadro 1.1. População por sub-sistema de abastecimento no final de Plano.

| Sub-sistema de Abastecimento | População ( habitantes ) |  | Localidades beneficiadas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 Implantação | 2030 Final de Plano |  |
| 1 | 385 | 572 | Silva |
| 2 | 390 | 580 | Alto do Silva |
| 3 | 300 | 446 | Brejo da Taboa |
| 4 | 410 | 609 | Salinas |
| 5 | 140 | 208 | Itapera |
| 6 | 185 | 275 | Queimadas |
| 7 | 215 | 319 | Cupim / Aroeira / Aguapé |
| 8 | 180 | 267 | Retiro |
| 9 | 240 | 357 | Alto do Galvão / Vaquejador |
| 10 | 125 | 186 | Santa Clara |
| 11 | 185 | 275 | Olho d’água |
| TOTAL | 2.755 | 4.094 |  |

1.2. Vazões de Dimensionamento

As redes de distribuição foram projetadas para atender a demanda máxima horária do ano de 2.030.

No dimensionamento das reservações, adotaram-se as vazões recomendadas pelas normas, em cada etapa de projeto. Dessa forma, dimensionou-se os volumes de reservações com as demandas máximas diárias para o ano de 2.030.

As Estações Elevatórias de Água Bruta – EEABs – e as suas respectivas linhas de recalque – AABs – foram dimensionadas para atender a demanda máxima diária de final de plano – ano 2.030.

Para as Estações de Tratamento de Água – ETAs – foi considerado o tratamento com filtro russo para cada centro de reservação.

1.2.1. Parâmetros Básicos de Projeto

O TR definiu os parâmetros básicos a serem adotados na elaboração dos projetos dos sistemas de abastecimento de água que no presente projeto foram seguidas.

Destacando-se:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota Per capita de 150L/dia/habitante;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de operação do sistema: 12 horas/dias.

1.2.2. Estudo de Demandas

As demandas de água em são predominantemente residenciais. Todas as ligações domiciliares serão micromedidas por meio da instalação de hidrômetros com capacidade de 1,5m³/h.

Combinando-se os critérios e parâmetros e a população de projeto, por sistema de abastecimento, obtém-se as demandas apresentadas no Quadro 1.2.

Quadro 1.2. Demandas por Sistema de Abastecimento.

| Sist. de Abastecimento 1 / R1 Silva |  |  |  | Sist. de Abastecimento 2 / R2 Alto do Silva |  |  |  | Sist. de Abastecimento 3 / R3 Brejo da Taboa |  |  |  | Sist. de Abastecimento 4 / R4 Salinas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) |
| 2010 | 385 | 0,80 | 1,20 | 2010 | 390 | 0,81 | 1,22 | 2010 | 300 | 0,63 | 0,94 | 2010 | 410 | 0,85 | 1,28 |
| 2011 | 393 | 0,82 | 1,23 | 2011 | 398 | 0,83 | 1,24 | 2011 | 306 | 0,64 | 0,96 | 2011 | 418 | 0,87 | 1,31 |
| 2012 | 401 | 0,83 | 1,25 | 2012 | 406 | 0,85 | 1,27 | 2012 | 312 | 0,65 | 0,98 | 2012 | 427 | 0,89 | 1,33 |
| 2013 | 409 | 0,85 | 1,28 | 2013 | 414 | 0,86 | 1,29 | 2013 | 318 | 0,66 | 0,99 | 2013 | 435 | 0,91 | 1,36 |
| 2014 | 417 | 0,87 | 1,30 | 2014 | 422 | 0,88 | 1,32 | 2014 | 325 | 0,68 | 1,01 | 2014 | 444 | 0,92 | 1,39 |
| 2015 | 425 | 0,89 | 1,33 | 2015 | 431 | 0,90 | 1,35 | 2015 | 331 | 0,69 | 1,04 | 2015 | 453 | 0,94 | 1,41 |
| 2016 | 434 | 0,90 | 1,35 | 2016 | 439 | 0,92 | 1,37 | 2016 | 338 | 0,70 | 1,06 | 2016 | 462 | 0,96 | 1,44 |
| 2017 | 442 | 0,92 | 1,38 | 2017 | 448 | 0,93 | 1,40 | 2017 | 345 | 0,72 | 1,08 | 2017 | 471 | 0,98 | 1,47 |
| 2018 | 451 | 0,94 | 1,41 | 2018 | 457 | 0,95 | 1,43 | 2018 | 351 | 0,73 | 1,10 | 2018 | 480 | 1,00 | 1,50 |
| 2019 | 460 | 0,96 | 1,44 | 2019 | 466 | 0,97 | 1,46 | 2019 | 359 | 0,75 | 1,12 | 2019 | 490 | 1,02 | 1,53 |
| 2020 | 469 | 0,98 | 1,47 | 2020 | 475 | 0,99 | 1,49 | 2020 | 366 | 0,76 | 1,14 | 2020 | 500 | 1,04 | 1,56 |
| 2021 | 479 | 1,00 | 1,50 | 2021 | 485 | 1,01 | 1,52 | 2021 | 373 | 0,78 | 1,17 | 2021 | 510 | 1,06 | 1,59 |
| 2022 | 488 | 1,02 | 1,53 | 2022 | 495 | 1,03 | 1,55 | 2022 | 380 | 0,79 | 1,19 | 2022 | 520 | 1,08 | 1,62 |
| 2023 | 498 | 1,04 | 1,56 | 2023 | 505 | 1,05 | 1,58 | 2023 | 388 | 0,81 | 1,21 | 2023 | 530 | 1,10 | 1,66 |
| 2024 | 508 | 1,06 | 1,59 | 2024 | 515 | 1,07 | 1,61 | 2024 | 396 | 0,82 | 1,24 | 2024 | 541 | 1,13 | 1,69 |
| 2025 | 518 | 1,08 | 1,62 | 2025 | 525 | 1,09 | 1,64 | 2025 | 404 | 0,84 | 1,26 | 2025 | 552 | 1,15 | 1,72 |
| 2026 | 529 | 1,10 | 1,65 | 2026 | 535 | 1,12 | 1,67 | 2026 | 412 | 0,86 | 1,29 | 2026 | 563 | 1,17 | 1,76 |
| 2027 | 539 | 1,12 | 1,68 | 2027 | 546 | 1,14 | 1,71 | 2027 | 420 | 0,88 | 1,31 | 2027 | 574 | 1,20 | 1,79 |
| 2028 | 550 | 1,15 | 1,72 | 2028 | 557 | 1,16 | 1,74 | 2028 | 428 | 0,89 | 1,34 | 2028 | 586 | 1,22 | 1,83 |
| 2029 | 561 | 1,17 | 1,75 | 2029 | 568 | 1,18 | 1,78 | 2029 | 437 | 0,91 | 1,37 | 2029 | 597 | 1,24 | 1,87 |
| 2030 | 572 | 1,19 | 1,79 | 2030 | 580 | 1,21 | 1,81 | 2030 | 446 | 0,93 | 1,39 | 2030 | 609 | 1,27 | 1,90 |

| Sist. de Abastecimento 5 / R5 Itapera |  |  |  | Sist. de Abastecimento 6 / R6 Queimadas |  |  |  | Sist. de Abastecimento 7 / R7 Cupim Aroeira e Aguape |  |  |  | Sist. de Abastecimento 8 / R8 Retiro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) |
| 2010 | 140 | 0,29 | 0,44 | 2010 | 185 | 0,39 | 0,58 | 2010 | 215 | 0,45 | 0,67 | 2010 | 180 | 0,38 | 0,56 |
| 2011 | 143 | 0,30 | 0,45 | 2011 | 189 | 0,39 | 0,59 | 2011 | 219 | 0,46 | 0,69 | 2011 | 184 | 0,38 | 0,57 |
| 2012 | 146 | 0,30 | 0,46 | 2012 | 192 | 0,40 | 0,60 | 2012 | 224 | 0,47 | 0,70 | 2012 | 187 | 0,39 | 0,59 |
| 2013 | 149 | 0,31 | 0,46 | 2013 | 196 | 0,41 | 0,61 | 2013 | 228 | 0,48 | 0,71 | 2013 | 191 | 0,40 | 0,60 |
| 2014 | 152 | 0,32 | 0,47 | 2014 | 200 | 0,42 | 0,63 | 2014 | 233 | 0,48 | 0,73 | 2014 | 195 | 0,41 | 0,61 |
| 2015 | 155 | 0,32 | 0,48 | 2015 | 204 | 0,43 | 0,64 | 2015 | 237 | 0,49 | 0,74 | 2015 | 199 | 0,41 | 0,62 |
| 2016 | 158 | 0,33 | 0,49 | 2016 | 208 | 0,43 | 0,65 | 2016 | 242 | 0,50 | 0,76 | 2016 | 203 | 0,42 | 0,63 |
| 2017 | 161 | 0,34 | 0,50 | 2017 | 213 | 0,44 | 0,66 | 2017 | 247 | 0,51 | 0,77 | 2017 | 207 | 0,43 | 0,65 |
| 2018 | 164 | 0,34 | 0,51 | 2018 | 217 | 0,45 | 0,68 | 2018 | 252 | 0,52 | 0,79 | 2018 | 211 | 0,44 | 0,66 |
| 2019 | 167 | 0,35 | 0,52 | 2019 | 221 | 0,46 | 0,69 | 2019 | 257 | 0,54 | 0,80 | 2019 | 215 | 0,45 | 0,67 |
| 2020 | 171 | 0,36 | 0,53 | 2020 | 226 | 0,47 | 0,70 | 2020 | 262 | 0,55 | 0,82 | 2020 | 219 | 0,46 | 0,69 |
| 2021 | 174 | 0,36 | 0,54 | 2021 | 230 | 0,48 | 0,72 | 2021 | 267 | 0,56 | 0,84 | 2021 | 224 | 0,47 | 0,70 |
| 2022 | 178 | 0,37 | 0,55 | 2022 | 235 | 0,49 | 0,73 | 2022 | 273 | 0,57 | 0,85 | 2022 | 228 | 0,48 | 0,71 |
| 2023 | 181 | 0,38 | 0,57 | 2023 | 239 | 0,50 | 0,75 | 2023 | 278 | 0,58 | 0,87 | 2023 | 233 | 0,49 | 0,73 |
| 2024 | 185 | 0,38 | 0,58 | 2024 | 244 | 0,51 | 0,76 | 2024 | 284 | 0,59 | 0,89 | 2024 | 238 | 0,49 | 0,74 |
| 2025 | 188 | 0,39 | 0,59 | 2025 | 249 | 0,52 | 0,78 | 2025 | 289 | 0,60 | 0,90 | 2025 | 242 | 0,50 | 0,76 |
| 2026 | 192 | 0,40 | 0,60 | 2026 | 254 | 0,53 | 0,79 | 2026 | 295 | 0,61 | 0,92 | 2026 | 247 | 0,51 | 0,77 |
| 2027 | 196 | 0,41 | 0,61 | 2027 | 259 | 0,54 | 0,81 | 2027 | 301 | 0,63 | 0,94 | 2027 | 252 | 0,53 | 0,79 |
| 2028 | 200 | 0,42 | 0,62 | 2028 | 264 | 0,55 | 0,83 | 2028 | 307 | 0,64 | 0,96 | 2028 | 257 | 0,54 | 0,80 |
| 2029 | 204 | 0,42 | 0,64 | 2029 | 270 | 0,56 | 0,84 | 2029 | 313 | 0,65 | 0,98 | 2029 | 262 | 0,55 | 0,82 |
| 2030 | 208 | 0,43 | 0,65 | 2030 | 275 | 0,57 | 0,86 | 2030 | 319 | 0,67 | 1,00 | 2030 | 267 | 0,56 | 0,84 |

| Sist. de Abastecimento 9 / R9 Vaquejador e Alto do Galvão |  |  |  | Sist. de Abastecimento 10 / R10 Santa Clara |  |  |  | Sist. de Abastecimento 11 / R11 Olho Dágua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) |
| 2010 | 240 | 0,50 | 0,75 | 2010 | 125 | 0,26 | 0,39 | 2010 | 185 | 0,39 | 0,58 |
| 2011 | 245 | 0,51 | 0,77 | 2011 | 128 | 0,27 | 0,40 | 2011 | 189 | 0,39 | 0,59 |
| 2012 | 250 | 0,52 | 0,78 | 2012 | 130 | 0,27 | 0,41 | 2012 | 192 | 0,40 | 0,60 |
| 2013 | 255 | 0,53 | 0,80 | 2013 | 133 | 0,28 | 0,41 | 2013 | 196 | 0,41 | 0,61 |
| 2014 | 260 | 0,54 | 0,81 | 2014 | 135 | 0,28 | 0,42 | 2014 | 200 | 0,42 | 0,63 |
| 2015 | 265 | 0,55 | 0,83 | 2015 | 138 | 0,29 | 0,43 | 2015 | 204 | 0,43 | 0,64 |
| 2016 | 270 | 0,56 | 0,84 | 2016 | 141 | 0,29 | 0,44 | 2016 | 208 | 0,43 | 0,65 |
| 2017 | 276 | 0,57 | 0,86 | 2017 | 144 | 0,30 | 0,45 | 2017 | 213 | 0,44 | 0,66 |
| 2018 | 281 | 0,59 | 0,88 | 2018 | 146 | 0,31 | 0,46 | 2018 | 217 | 0,45 | 0,68 |
| 2019 | 287 | 0,60 | 0,90 | 2019 | 149 | 0,31 | 0,47 | 2019 | 221 | 0,46 | 0,69 |
| 2020 | 293 | 0,61 | 0,91 | 2020 | 152 | 0,32 | 0,48 | 2020 | 226 | 0,47 | 0,70 |
| 2021 | 298 | 0,62 | 0,93 | 2021 | 155 | 0,32 | 0,49 | 2021 | 230 | 0,48 | 0,72 |
| 2022 | 304 | 0,63 | 0,95 | 2022 | 159 | 0,33 | 0,50 | 2022 | 235 | 0,49 | 0,73 |
| 2023 | 310 | 0,65 | 0,97 | 2023 | 162 | 0,34 | 0,51 | 2023 | 239 | 0,50 | 0,75 |
| 2024 | 317 | 0,66 | 0,99 | 2024 | 165 | 0,34 | 0,52 | 2024 | 244 | 0,51 | 0,76 |
| 2025 | 323 | 0,67 | 1,01 | 2025 | 168 | 0,35 | 0,53 | 2025 | 249 | 0,52 | 0,78 |
| 2026 | 329 | 0,69 | 1,03 | 2026 | 172 | 0,36 | 0,54 | 2026 | 254 | 0,53 | 0,79 |
| 2027 | 336 | 0,70 | 1,05 | 2027 | 175 | 0,36 | 0,55 | 2027 | 259 | 0,54 | 0,81 |
| 2028 | 343 | 0,71 | 1,07 | 2028 | 179 | 0,37 | 0,56 | 2028 | 264 | 0,55 | 0,83 |
| 2029 | 350 | 0,73 | 1,09 | 2029 | 182 | 0,38 | 0,57 | 2029 | 270 | 0,56 | 0,84 |
| 2030 | 357 | 0,74 | 1,11 | 2030 | 186 | 0,39 | 0,58 | 2030 | 275 | 0,57 | 0,86 |

1.3. Captação

A captação de água bruta, para atender as demandas do sistema de água projetado para os sistemas proposto de abastecimento 1 a 9, será por meio da captação superficial no rio São Francisco.

Conforme os dados apresentados no Diagnóstico e Estudos de Alternativas e reiterado pelo Projeto Básico, o rio São Francisco apresenta condições, tanto em qualidade quanto em quantidade para atender a demanda das 14 localidades do município de Pilão Arcado, até o ano de alcance do projeto, que é da ordem de 68,33 m³/h.

A retirada da água bruta será feita através de conjuntos moto-bomba instalada sobre flutuantes, construídos em chapa de aço de forma cilíndrica.

A estrutura física existente para a captação superficial de água bruta está composta por: (i) duas balsas flutuantes metálicas; (1) conjuntos moto-bombas de eixo horizontal; (2) barrilete de recalque em material flexível; (3) casa de comando com quadros elétricos e de automação manual; e (4) linhas de recalque, com comprimento total de 63.500m e diâmetros 75 mm, 100 mm e 150mm.

Os Quadros 1.3 e 1.11 mostram as principais características das Estações Elevatórias de Água Bruta – EEAB1 a EEAB9.

Quadro 1.3. EEAB1 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 8,33 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 3,00 |
| AMT (mca) | 35,32 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 8,33 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

Quadro 1.4. EEAB2 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 8,33 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 3,00 |
| AMT (mca) | 34,55 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 8,33 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

Quadro 1.5. EEAB3 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 8,33 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 6,00 |
| AMT (mca) | 46,79 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 8,33 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

Quadro 1.6. EEAB4 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 8,33 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 6,00 |
| AMT (mca) | 40,70 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 8,33 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

Quadro 1.7. EEAB5 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 5,00 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 8,00 |
| AMT (mca) | 66,00 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 5,00 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 75 |

Quadro 1.8. EEAB6 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 5,00 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 6,00 |
| AMT (mca) | 54,89 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 5,00 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 75 |

Quadro 1.9. EEAB7 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 5,00 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 10,00 |
| AMT (mca) | 66,00 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 5,00 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 150 |

Quadro 1.10. EEAB8 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 10,00 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 6,00 |
| AMT (mca) | 49,54 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 10,00 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

Quadro 1.11. EEAB9 – Características Físicas Principais.

| Descrição | Ano |
| --- | --- |
|  | 2.030 |
| Vazão Total de Recalque da EEAB(1) (m³/h) | 10,00 |
| Nº de Conjuntos Motor-Bomba | 1+1 |
| Potência dos Conjuntos moto-bombas (CV) | 6,00 |
| AMT (mca) | 82,14 |
| Vazão de Recalque de cada Conjunto M.B. (m³/h) | 10,00 |
| Diâmetro da Linhas de Recalque da EEAB (mm) | 100 |

1.4. Reservação

Com base na configuração do sistema de distribuição, onde o zoneamento piezométrico de cada centro de reservação possui a sua área de atendimento bem definida, foi dimensionado o volume de reservação. Utilizaram-se, ainda, os seguintes critérios:

- Volume de reservação para atender a demanda máxima diária (k1 = 1,2); e

- Consumo “per capta” de 150L/dia (q = 110 L/dia).

Considerando esses parâmetros, tem- se a seguinte formulação:

Volume de reservação = 1/3. K1. q. População

Os resultados da análise dos volumes necessários, em cada setor de abastecimento, estão apresentados no Quadro 1.12.

Quadro 1.12.

| Sist. de Abastecimento 1 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 2 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  |
| 2010 | 385 | 0,80 |  | 2010 | 390 | 0,81 |  | 2010 | 300 | 0,63 |  |
| 2030 | 572 | 1,19 |  | 2030 | 580 | 1,21 |  | 2030 | 446 | 0,93 |  |
| K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 |
|  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |
| Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 |
| Vol Diário (m3) |  |  | 103 | Vol Diário (m3) |  |  | 104 | Vol Diário (m3) |  |  | 80 |
| Vol. Reservação (m3) |  |  | 34 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 35 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 27 |
| Vol. Adotado (m3) |  |  | 50 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 50 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 50 |
| Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  |

| Sist. de Abastecimento 4 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 5 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  |
| 2010 | 410 | 0,85 |  | 2010 | 140 | 0,29 |  | 2010 | 185 | 0,39 |  |
| 2030 | 609 | 1,27 |  | 2030 | 208 | 0,43 |  | 2030 | 275 | 0,57 |  |
| K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 |
|  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |
| Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 |
| Vol Diário (m3) |  |  | 110 | Vol Diário (m3) |  |  | 37 | Vol Diário (m3) |  |  | 49 |
| Vol. Reservação (m3) |  |  | 37 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 12 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 16 |
| Vol. Adotado (m3) |  |  | 50 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 |
| Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  |

| Sist. de Abastecimento 7 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 8 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  |
| 2010 | 215 | 0,45 |  | 2010 | 180 | 0,38 |  | 2010 | 240 | 0,50 |  |
| 2030 | 319 | 0,67 |  | 2030 | 267 | 0,56 |  | 2030 | 357 | 0,74 |  |
| K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 |
|  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |
| Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 |
| Vol Diário (m3) |  |  | 58 | Vol Diário (m3) |  |  | 48 | Vol Diário (m3) |  |  | 64 |
| Vol. Reservação (m3) |  |  | 19 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 16 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 21 |
| Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 |
| Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  |

| Sist. de Abastecimento 10 |  |  |  | Sist. de Abastecimento 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  | Ano | Pop. | Q Máx. Diária (L/s) |  |
| 2010 | 125 | 0,26 |  | 2010 | 185 | 0,39 |  |
| 2030 | 186 | 0,39 |  | 2030 | 275 | 0,57 |  |
| K1 |  |  | 1,2 | K1 |  |  | 1,2 |
|  |  | K2 | 1,5 |  |  | K2 | 1,5 |
| Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 | Q (L/dia/hab.) |  |  | 150 |
| Vol Diário (m3) |  |  | 33 | Vol Diário (m3) |  |  | 49 |
| Vol. Reservação (m3) |  |  | 11 | Vol. Reservação (m3) |  |  | 16 |
| Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 | Vol. Adotado (m3) |  |  | 20 |
| Res. Existente (m3) |  |  |  | Res. Existente (m3) |  |  |  |

Verificando os resultados deste Quadro, conclui-se que: (i) a reservação dos sistemas será suprida através de 11 reservatórios elevados de volumes variados: 50m³ e 20m³.

Na tubulação de saída de cada reservatório que promove o abastecimento de cada setor, está prevista a instalação de um macro-medidor de vazão para subsidiar o controle operacional do sistema.

1.5. Redes de Distribuição, Adutoras de Recalque

Para o dimensionamento das redes de distribuição e das adutoras de água foram adotados: os critérios e parâmetros estabelecidos pela EMBASA; a Norma Brasileira NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público; a Norma Brasileira NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público; e os Termos de Referência do referido contrato.

Alguns critérios de projetos adotados foram:

- diâmetro nominal mínimo de 50mm;

- para diâmetros nominais de 50, 75 e 100mm, o material adotado para a rede foi o PVC – PBA e, para os diâmetros nominais de 150, 200, 250 e 300mm, foi utilizado o PVC-DEFoFo;

- zoneamentos  piezométricos estanques;

- fechamento de áreas de manobras com extensão de rede em torno de 7km;

- sempre que possível, a implantação proposta deverá formar malhamento de rede, evitando-se, dessa forma, o capeamento de  extremidades;

- utilização da fórmula de Hazem-Willians  com C = 130 para as redes de PVC;

- recobrimento mínimo de 0,80 e 1,00m para as redes de distribuição e as adutoras de recalque, respectivamente, quando locadas no leito carroçável

O cálculo hidráulico, das redes de água em conduto forçado, foi realizado utilizando-se o Programa WaterCad– Sistema Automático de Cálculo de Redes de Abastecimento de Água, com a utilização da fórmula de Hazem-Willians, que pode ser expressa da seguinte forma:

Δh=6.806LC1.851D1.167A1.851Q1.851

Este programa computacional considera as velocidades e vazões máximas em função do diâmetro do tubo, abaixo apresentadas.

Velocidades e Vazões Máximas em Função do Diâmetro

| Diâmetro ( mm) | Velocidade Max. | Vazão Mínima | Vazão Máxima |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s) |  |  |
| 300 | 1,1 | 14,9 | 78,0 |
| 250 | 1,0 | 12,3 | 49,1 |
| 225 | 1,0 | 9,9 | 39,8 |
| 200 | 0,9 | 7,9 | 28,3 |
| 175 | 0,9 | 6,0 | 21,7 |
| 150 | 0,8 | 4,4 | 14,1 |
| 125 | 0,8 | 3,1 | 9,8 |
| 100 | 0,8 | 1,6 | 5,9 |
| 75 | 0,7 | 1,1 | 3,1 |
| 60 | 0,7 | 0,7 | 2,0 |
| 50 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO