## emissario
PROJETO |  |  |  | DOCUMENTO
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO |  |  |  | PB
DATA
DESCRIÇÃO |  |  |  | 2008-09-22
EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE Verificação Hidráulica |  |  |  | REV.: |  | FOLHA
0
TRECHOS DIMENSIONADOS COMO CONDUTO FORÇADO | [7 empty] | DN | K7 | K9 | PN 10, 16 E 25 | DEFoFo | MANGUEIRA CZ
[8 empty] | 1" | 25
Emissário Final por Gravidade da ETE | [7 empty] | 1,5" | 37.5 |  |  |  | 38
[8 empty] | 50 | 0.05 |  |  |  | 51
Fórmulas de Cálculo | [7 empty] | 75 | 0.071 |  | 62.8 |  | 76
[8 empty] | 80 | 0.0856 | 86 | 86
Fórmula Universal ® hf = f ( L / D ) ( V2 / 2 g ); | [7 empty] | 100 | 0.104 | 105.8 | 105.8 | 108.4 | 101
Fórmula de Colebrook ® 1 /f1/2 = - 2 log ( 0,27 k / D + 2,51 / ( R f1/2 )); | [7 empty] | 150 | 0.133 | 157.4 | 157.4 | 156.4 | 152
Equação da Continuidade ® Q = V A; | [7 empty] | 200 | 0.1902 | 209.2 | 209.2 | 204.2 | 203
Número de Reynolds ® R = V D / n; | [7 empty] | 280 | 0.2662 | 260.4 | 260.4 | 252 | 254
Expressão Geral das Perdas Localizadas ® hf = K V2 / 2 g; | [7 empty] | 315 | 0.2996 | 311.6 | 311.6 | 299.8 | 304
Altura Manométrica ® Hm = Hg + S hf. | [7 empty] | 355 | 0.3376 | 362.6 | 362.6 | 350 | 355
[8 empty] | 400 | 0.3804 | 412.8 | 412.8
onde: | [7 empty] | 450 | 0.428 | 462.8 | 462.8
hf = perdas de carga (m); |  |  | A = área da seção da tubulação (m2); |  |  |  |  | 500 | 0.4756 | 514 | 514
Q = vazão (m3/s); |  |  | n = viscosidade cinemática (m2/s); |  |  |  |  | 600 | 0.5992 | 615.2 | 615.2
D = diâmetro da tubulação (m); |  |  | g = aceleração da gravidade (m/s²); |  |  |  |  | 700 | 0.6944 | 716.4 | 709.2
k = rugosidade absoluta (m); |  |  | K=coeficiente de perda localizada; |  |  |  |  | 800 | 0.7608 | 818.6 | 810.8
L = comprimento da tubulação (m); |  |  | Hm = altura manométrica (mca); |  |  |  |  | 900 | 0.856 | 919.8 | 911.4
V = velocidade do fluido (m/s); |  |  | Hg = desnível geométrico (mca); |  |  |  |  | 1000 | 0.9512 | 1021 | 1012
f = fator de resistência; |  |  | g = peso específico do líquido (água = 1000kg/m3). |  |  |  |  | 1200 | 1.1414 | 1224.4 | 1214.2
Considerando-se que a perda de carga total, para as situações de condutos sobre pressão, é a soma das perdas localizadas
e lineares,tem-se a equação geral da perda de carga:
hf = 0,0827 Q² ( SK / D4 + f L / D5 )
TRECHO: EMI-1 / RIO PARNAÍBA
Dados Gerais - Etapa Única
VAZÕES CONSIDERADAS:
Q máxima horária de fim de plano + Q infiltração |  |  |  | ® | 0.01769 | m³/s
VARIAÇÕES DE NÍVEL:
Cota do fundo da caixa de passagem no início do emissário |  |  |  | ® | 165.5
Cota N.A. na caixa de passagem |  |  |  | ® | 165.52
NA máx do rio |  |  |  | ® | 163.04
COND FORÇADO
Material |  |  | ® |  | PVC VINILFORT
Extensão |  |  | ® |  | 50.7 | m
Rugosidade absoluta |  |  | ® |  | 6e-05 | m
Diâmetro Nominal | ® | 200 |  | Diâmetro Interno (m) | ® | 0.191
Perdas Localizadas
DN | PEÇA | QUANTIDADE | K | V² / 2 g | n K V² / 2 g | hfL
|  | n |  |  |  | (m)
200 | ENT CANALIZ | 1 | 0.5 | 0.019429 | 0.0097143
200 | SAÍDA CANALIZ | 1 | 1 | 0.019429 | 0.019429
0.029143
[5 empty] | ShfL = | 0.029143
Perdas Distribuídas
TRECHO | VAZÃO | RUG. ABSOL. | DIÂMETRO | VISCOSIDADE | ÁREA | VELOCIDADE
| (m3/s) | (m) | INTERNO (m) | (m²/s) | (m2) | (m/s)
COND FORÇADO | 0.01769 | 6e-05 | 0.191 | 1e-06 | 0.028652 | 0.61741 | 0.019058 | 7.2438 | 7.2432 | 1.0001
TRECHO | REYNOLDS | EXTENSÃO | f | J |  | hfD
|  | (m) |  | (m/m) |  | (m)
COND FORÇADO | 117924.6468 | 50.7 | 0.019058 | 0.0019386 |  | 0.098285
[5 empty] | ShfD = | 0.098285
Perda de Carga Total
hfTOTAL = | 0.12743 | mca
Desnível Geométrico
Hg máxima= | 2.48 | mca
Carga Disponível
Carga disponível = | 2.3526 | mca