ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA.

VOLUME 2 – PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

JUNHO / 2009

| 01 | 25/06/09 | Revisão, conforme Parecer técnico da CODEVASF | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 24/10/2008 | Emissão inicial | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 24/10/2008 | Ramon Castro |  | 24/10/2008 | Simone Harth |  | 24/10/2008 | Laécio Regis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Geddel Quadros Vieira Lima

MINISTRO DE ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Orlando Cézar da Costa Castro

PRESIDENTE

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Guilherme de Oliveira

SUPERINTENDENTE

Oscálmi Porto Freitas

GERENTE

| EQUIPE TÉCNICA DA UFC ENGENHARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENADOR | P0 | Edson Santos Gomes CREA 3.320/D |
| CONSULTOR | P0 | Laécio Brito Régis CREA 4.205/D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Miguel Martinez Perez CREA 29.066 /D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Viviane Duarte Apenburg CREA 31.977 /D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D |
| ENGENHEIRA CIVIL | P3 | Simone Harth Oliveira CREA 33.899/D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Pedro Oliveira da Silva Costa CREA 33.136 /D |
| PROJETISTA CADISTA | T1 | Antônio Roberto Gomes da Silva |
| CADISTA | T2 | Emerson Menezes da Silva |
| CADISTA | T2 | Simone Figueredo de Carvalho |

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5

2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO	6

3.	INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE	8

3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	8

4.	ESTUDOS DE PROJEÇÃO POPULACIONAL	11

4.1	DEMOGRAFIA	11

4.2	DINÂMICA DEMOGRÁFICA	12

4.3	DENSIDADE DOMICILIAR	13

4.4	DETERMINAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL	13

4.5	CURVAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL	15

4.6	PROJEÇÃO POPULACIONAL	17

5.	CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO A SEREM CONSIDERADAS NO PROJETO	19

5.1	DEFINIÇÃO DO CONSUMO “PER CAPITA”	19

5.2	DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO	19

6.	ZONEAMENTO E OCUPAÇÃO URBANOS	22

7.	ESTUDO DO CORPO RECEPTOR	25

7.1	ASPECTOS GERAIS	25

7.2	CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO PARNAÍBA	25

7.2.1	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	25

7.2.2	USOS DA ÁGUA	26

7.2.3	USOS DO SOLO	27

7.2.4	ATIVIDADES IMPACTANTES	28

7.3	QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PARNAÍBA PRÓXIMA A SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE	29

7.4	CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO DO CORPO RECEPTOR	33

7.4.1	CONCENTRAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS E DBO5 DO EFLUENTE	33

7.4.2	CONCLUSÃO	34

8.	RESUMO DOS ESTUDOS DE ALTERNATIVAS	35

8.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	35

8.2	ALTERNATIVAS ESTUDADAS	36

8.3	ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS	37

9.	SISTEMA PROJETADO	39

9.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	39

9.2	DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO	39

9.3	SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE	41

9.3.1	REDE COLETORA	41

9.3.2	ESTAÇão ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO POR RECALQUE	44

9.4	SISTEMA DE TRATAMENTO	46

9.4.1	Caixa de areia	48

9.4.2	LAGOAS ANAERÓBIAS	49

9.4.3	Lagoas facultativas	50

9.4.4	Lagoas DE MATURAÇÃO	50

9.4.5	RESUMO DAS UNIDADES DA ETE	51

9.4.6	ASPECTOS CONSTRUTIVOS E OPERACIONAIS	52

9.5	EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE	54

10.	ANEXOS	55

RELAÇÃO DE QUADROS

QUADRO 2.1 - REGIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE	7

QUADRO 4.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE E ESTADO DO MARANHÃO (2000).	11

QUADRO 4.2 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DE BENEDITO LEITE	11

QUADRO 4.3 - TAXAS MÉDIAS DE CRESCIMENTO 1991-2000 – POPULAÇÃO RESIDENTE TOTAL	12

QUADRO 4.4 - POPULAÇÃO, DOMICÍLIOS E DENSIDADE DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE	13

QUADRO 4.5 –TAXAS DE CRESCIMENTO - BENEDITO LEITE	14

QUADRO 4.6 - Hipóteses propostas para determinação da População inicial	14

QUADRO 4.7 - CRESCIMENTO POPULACIONAL DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE de acordo com a função de projeção	16

QUADRO 4.8 - Projeção dE População DA SEDE MUNICIPAL de BENEDITO lEITE (2008-2028)	18

QUADRO 5.1 - PROJEÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA E CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO DA SEDE MINICIPAL DE BENEDITO LEITE (2008-2028)	21

QUADRO 6.1 – ESTABELECIMENTOS POR ÁREA DELIMITADA	22

QUADRO 6.2 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONA DE OCUPAÇÃO	23

QUADRO 7.1 – PONTOS DE amostragem nA BACIA DO RIO PARNAÍBA	32

QUADRO 7.2 – PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA	32

QUADRO 8.1 – RESUMO DOS CUSTOS POR ALTERNATIVA ESTUDADA	37

QUADRO 9.1 – POPULAÇÃO E VAZÕES, POR BACIA DE CONTRIBUIÇÃO	40

QUADRO 9.2 – VAZÕES PONTUAIS DECORRENTES DA INFILTRAÇÃO NOS RAMAIS CONDOMINIAIS	41

QUADRO 9.3 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E VAZÕES UNITÁRIAS DE ESGOTO POR BACIA DE ESGOTAMENTO	42

QUADRO 9.4 – EXTENSÕES DE REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL	42

QUADRO 9.5 – CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS POR RECALQUE	45

QUADRO 9.6 – RESUMO DOS PARÂMETROS ADOTADOS NO DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO	47

QUADRO 9.7 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES E RESULTADOS DA ETE	51

RELAÇÃO DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – LIMITES MUNICIPAIS.	6

FIGURA 2.2 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO	7

FIGURA 7.1 – PONTOS DE AMOSTRAGEM DO EIA-PROJETEC	30

FIGURA 7.2 – PONTOS DE AMOSTRAGEM DO PROJETO BRASIL ÁGUAS	31

Figura 8.1 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 1	36

Figura 8.2 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 2	36

Figura 8.3 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 3	37

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia apresenta a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA (CODEVASF), o VOLUME 2 - PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL – TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO do Projeto S.E.S. de BENEDITO LEITE - MA, Contrato 125/08 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE MILAGRES DO MARANHÃO, DUQUE BACELAR, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, BARÃO DE GRAJAÚ, BENEDITO LEITE, E TASSO FRAGOSO (2ªETAPA) NO ESTADO DO MARANHÃO, assinado em 14/05/2008, referente ao Edital de Licitação Nº 086/07.

O Projeto Básico será apresentado conforme discriminação a seguir:

VOLUME 1	 	-	RESUMO DO PROJETO

VOLUME 2 	-	PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

TOMO II – PEÇAS GRÁFICAS

ADENDO I – ESTUDOS DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

VOLUME 3 	-	PROJETO ELÉTRICO

VOLUME 4 	-	PROJETO DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 5 	-	PROJETO ESTRUTURAL

VOLUME 6 	-	AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

VOLUME 7 	-	VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

VOLUME 8	-	RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

VOLUME 9 	-	ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO

VOLUME 10 	-	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 11 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

VOLUME 12 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

VOLUME 13 	-	DESAPROPRIAÇÃO

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município de Benedito Leite está localizado na Microrregião de Chapada das Mangabeiras, situando-se à margem esquerda do rio Parnaíba. Segundo dados do IBGE, os limites territoriais do município delimitam uma área aproximada de 1.782 km², fazendo fronteira ao norte com o município de São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e Nova Iorque, ao sul e leste com o estado do Piauí (municípios de Porto Alegre do Piauí, Antônio Almeida e Uruçuí) e a Oeste com o município de São Félix de Balsas.

FIGURA 2.1 – LIMITES MUNICIPAIS.

A sede municipal de Benedito Leite está localizada nas coordenadas 07°13’22” (latitude sul) e 44°33’30” (longitude oeste), apresentando uma altitude de 173 m e distando cerca de 627 Km da capital do estado, São Luís, conforme Figura 2.2 a seguir.

Partindo-se da capital, o acesso rodoviário até a sede municipal de Benedito Leite pode ser realizado através da rodovia federal BR-135, passando pelos municípios de Rosário (+62 km), Santa Rita (+15 km), Miranda do Norte (+62 km), Matões do Norte (+7 km), São Matheus do Maranhão (+45 km), Alto Alegre do Maranhão (+20 km), Peritoró (+25 km), Capinzal do Norte (+68 km), Santo Antônio dos Lopes (+7 km), Dom Pedro (+17 km), Presidente Dutra (+30 km), São Domingos do Maranhão (+35 km), Colinas (+54 km), Paraibano (+48 km), São João dos Patos (+36 km), Pastos Bons (pela BR-230) (+26 km), São Domingos do Azeitão (+74 km), até Benedito Leite (por meio de rodovia processo de pavimentação) (+50 km na BR-230), totalizando 627 km. Por via aérea, o acesso a Benedito Leite pode ser realizado através de um campo de pouso localizado na própria sede municipal de Benedito Leite.

Com relação à regionalização o município de Benedito Leite está inserido na Microrregião de Chapadas das Mangabeiras, Mesorregião do Sul Maranhense e Região de Planejamento do Baixo Balsas, conforme indicado no Quadro 2.1, a seguir.

QUADRO 2.1 - REGIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE

| MUNICÍPIO | MICRORREGIÃO | MESORREGIÃO | REGIÃO DE PLANEJAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Benedito Leite | Chapada das Mangabeiras | Sul Maranhense | Baixo Balsas |

FONTE: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) (2008) e Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento do Maranhão (2008).

FIGURA 2.2 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

O município de Benedito Leite está localizado na margem esquerda do rio Parnaíba. A seguir são apresentadas algumas fotos ilustrativas da sede municipal.

| FOTO 3.1 – VISTA DA BALSA NA MARGEM DO RIO PARNAÍBA EM BENEDITO LEITE. | FOTO 3.2 – CÂMARA MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE. |
| --- | --- |
| FOTO 3.3 – VISTA DA PRAÇA DE BENEDITO LEITE | FOTO 3.4 – COLÉGIO ESTADUAL LUCAS COELHO. |

FOTO 3.5 – VISTA AÉREA DA SEDE MUNICIAPL DE BENEDITO LEITE

O sistema de energia elétrica do município de Benedito Leite é mantido pela Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). De acordo com dados da concessionária fornecedora, a Sede Municipal de Benedito Leite possui um total de 794 ligações de energia elétrica, das quais 696 são residenciais.

Os dados apresentados a seguir foram obtidos no escritório local da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA, quando da visita da equipe técnica da UFC Engenharia à área, em dezembro de 2007, e complementados com as informações obtidas através dos relatórios operacionais fornecidos pela CAEMA (ver Anexo).

A Sede Municipal de Benedito Leite é servida por sistema público de abastecimento de água, operado pela Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA, Unidade de Negócio de São João dos Patos, cujo atual responsável pelo escritório local é o Sr. João Pereira de Andrade (Totó).

O Sistema é alimentado a partir de dois poços profundos (P-1 e P-2) e respectivos conjuntos elevatórios, com vazão captada da ordem de 14 e 22 m³/h, os quais operam em média 20 e 24 h/dia, respectivamente. A água é tratada através de simples desinfecção com hipoclorito. As adutoras de água tratada somam 1.334 m em tubulações PVC-JE DN 75 e 100 mm. Os dois reservatórios existentes, de 100 e 50m³, são do tipo elevado, em bom estado de conservação.

A rede de distribuição é composta por aproximadamente 10.417m de tubulações com diâmetros nominais variando de 32 mm a 150 mm, em PVC. Em relação ao número de ligações de água, tem-se atualmente 835 ligações, sendo 664 ativas e 171 inativas. O índice de micromedição está em torno de 23% e o índice de atendimento ativo da rede está em torno de 74%.

A sede do município de Benedito Leite não dispõe de Sistema de Esgotamento Sanitário. Assim, a infiltração no solo é a solução encontrada para o destino final dos esgotos domésticos, inclusive com lançamento a céu aberto “in natura”, sendo que cerca de 80% das residências dispõe de sistema individual de tratamento do tipo fossa seguida de sumidouro.

No que se refere ao Sistema de Limpeza Urbana da sede municipal de Benedito Leite, segundo informações da Prefeitura, esta coleta, em um caminhão do tipo basculante aberto, cerca de 1,5 toneladas de resíduos por dia, na área central da cidade, e os dispõe em um lixão a céu aberto ao longo da MA-371.

# ESTUDOS DE PROJEÇÃO POPULACIONAL

Neste item é analisada a dinâmica populacional que envolve o município de Benedito Leite e em particular a sua sede municipal, com o objetivo de estabelecer uma projeção populacional ao longo do período de alcance de projeto previsto (20 anos).

## DEMOGRAFIA

O Quadro 4.1 apresenta os valores correspondentes ao contingente populacional do município de Benedito Leite, nas zonas urbana e rural, estabelecendo um comparativo com a população total do Estado.

QUADRO 4.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE E ESTADO DO MARANHÃO (2000).

| UNIDADE ADMINISTRATIVA | POPULAÇÃO RESIDENTE (Hab) |  |  | ÁREA TERRITORIAL (km²) | DENSIDADE DEMOGRÁFICA (Hab/km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | URBANA | RURAL | TOTAL |  |  |
| Município de Benedito Leite | 2.232 | 3.056 | 5.288 | 1.782 | 2,9 |
| Estado do Maranhão | 3.364.070 | 2.287.405 | 5.651.475 | 331.918 | 17,0 |

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) – CENSO 2000 (CNM).

O contingente populacional do município de Benedito Leite representa apenas 0,0009% da população total do Estado do Maranhão, apresentando uma densidade demográfica inferior à densidade média do Estado. Percebe-se que a maioria da população (57,79%) está concentrada na zona rural do município. O contingente da zona urbana (42,21%), apesar de ser menor numericamente, é representativo no município.

No Quadro 4.2, a seguir, são apresentadas as taxas de crescimento para o Município de Benedito Leite e Distrito Sede, calculadas a partir dos dados de população registrados nos últimos três Censos Demográficos realizados pelo IBGE.

QUADRO 4.3 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DE BENEDITO LEITE

| Ano | Sede Municipal |  | Município – BENEDITO LEITE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbana |  | Urbana |  | Rural |  | Total |  |
|  | Pop. | Taxa | Pop. | Taxa | Pop. | Taxa | Pop. | Taxa |
|  | (Hab.) | %a.a. | (Hab.) | %a.a. | (Hab.) | %a.a. | (Hab.) | %a.a. |
| 1980 | - |  | 764 |  | 7.675 |  | 8.439 |  |
|  |  | - |  | 7,42 |  | -0,48 |  | 0,55 |
| 1991 | 1.679 |  | 1,679 |  | 7.281 |  | 8.960 |  |
|  |  | 3,21 |  | 3,21 |  | -9,20 |  | -5,69 |
| 2000 | 2.232 |  | 2.232 |  | 3.056 |  | 5.288 |  |

Fonte: IBGE/CENSOS

Embora na zona urbana do município a taxa de crescimento da população no período entre 1991 e 2000 tenha sido expressiva (3,21% a.a.), observa-se que houve uma desaceleração em seu crescimento entre os dois períodos intercensitários – 1980/91 e 1991/00, passando de 7,42%a.a. para 3,21%a.a. Observa-se também que na zona rural, no último período 1991/2000, a taxa foi bastante atípica (-9,20%a.a.), caracterizando êxodo populacional nesta zona.

## DINÂMICA DEMOGRÁFICA

No que se refere à dinâmica demográfica da bacia do rio Parnaíba, observa-se que, no geral, os municípios mais populosos situam-se na porção litorânea da bacia e no entorno da capital piauiense, enquanto o extremo Sul apresenta uma população mais rarefeita, à exceção de algumas poucas localidades nas proximidades de Balsas/MA. Esta configuração reflete claramente o resultado do processo histórico de expansão da ocupação do território, observado na bacia, marcado pela atividade pecuária, por uma ocupação concentrada ao longo dos rios e pela implantação da infra-estrutura econômica, da usina hidrelétrica de Boa Esperança e das rodovias federais.

De uma forma geral, observa-se que o processo de urbanização se dá de forma mais acentuada nos municípios da bacia hidrográfica do Parnaíba cujos distritos sedes configuram centros urbanos, dotados de serviços mais especializados, gerando maior oferta de emprego e renda. Neste contexto, destaca-se Teresina, por exemplo. O dinamismo populacional observado em Balsas deve-se ao processo de expansão da agricultura mecanizada e empresarial, onde a soja é a principal cultura, tanto de ocupação da terra como na expansão do agronegócio, contribuindo para o aumento de estabelecimentos comerciais e de serviços. Os municípios de Caxias/MA e Floriano/PI constituem pólos de serviços, oferecendo serviços terciários modernos, que incluem universidades.

A expansão do agronegócio na bacia do Parnaíba tem atraído trabalhadores rurais, de outras regiões e estados, em busca de empregos. No entanto, esta atividade gera poucos e mais especializados postos de trabalho, fazendo com que esta mão-de-obra pouco qualificada, acabe se instalando nas periferias das cidades, ampliando problemas sociais já existentes.

No Quadro 4.3 são apresentadas as taxas médias de crescimento populacional da bacia hidrográfica do Parnaíba, Estado do Maranhão e Estado do Piauí no período 1991/2000.

QUADRO 4.4 - TAXAS MÉDIAS DE CRESCIMENTO 1991-2000 – POPULAÇÃO RESIDENTE TOTAL

| LOCALIDADE |  | TAXA DE CRESCIMENTO (%) |
| --- | --- | --- |
| ESTADO DO PIAUÍ | 1,09 % a.a |  |
| ESTADO DO MARANHÃO | 1,54 % a.a |  |
| BACIA DO PARNAÍBA | 1,18 % a.a |  |

FONTE: IBGE/PLANAP, 2006

Conforme apresentado anteriormente no Quadro 4.2, a taxa de crescimento, para o mesmo período (1991/2000), no município de Benedito Leite foi de -5,69%, característica de êxodo populacional. Já para a sede urbana, observa-se uma taxa expressiva de crescimento no período entre 1991 e 2000 (3,21% a.a.).

## DENSIDADE DOMICILIAR

Antes de partir para definição da projeção populacional da localidade foco deste estudo, cabe expor os dados de população e domicílios do município, apresentados no Quadro 4.4, a seguir.

- QUADRO 4.5 - POPULAÇÃO, DOMICÍLIOS E DENSIDADE DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE

| ANO | POPULAÇÃO EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES |  |  | Nº DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES |  |  | DENSIDADE DOMICILIAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL |
| 2000 | 2.115 | 3.040 | 5.155 | 481 | 690 | 1.171 | 4,40 | 4,41 | 4,40 |
| 2007 | 2.520 | 2.856 | 5.376 | 640 | 748 | 1.388 | 3,94 | 3,82 | 3,87 |

FONTE: SITE IBGE – BANCO DE DADOS SIDRA – TABELAS 1434 e 579

Analisando-se o Quadro 4.4 percebe-se que em 2000 a densidade domiciliar da zona urbana do município era 4,40habitantes/domicílio, passando para 3,94 habitantes/domicílio, em 2007.

De um modo geral a densidade domiciliar está declinando, face à redução do tamanho da família, diante da tendência de queda da TGF (Taxa Geral de Fecundidade) e por via de conseqüência, redução do número de filhos.

## DETERMINAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL

Para determinação da população atual (2008), a ser utilizada como ponto de partida para projeção populacional, foi necessário definir inicialmente a taxa de projeção a ser adotada, uma vez que os dados de população disponíveis são de 2000 (Censo IBGE).

Conforme apresentado anteriormente no Quadro 4.2 (parte foi transcrita no quadro abaixo), observa-se que a taxa urbana de crescimento da sede municipal para o período 1991/2000 foi expressiva (3,21%a.a.). Da mesma forma, os dados dos estudos de projeções demográficas realizados no âmbito do Projeto Proágua Semi-Árido (Elaboração do Atlas de Obras Prioritárias para a Região Semi-árida, ANA 2005) sinalizaram para taxas de crescimento otimistas (Taxa média 2005/2025 igual a 2,15%a.a.), conforme dados do Quadro 4.5 abaixo, embora com tendência de declínio.

Assim, optou-se por utilizar a taxa de crescimento urbana do distrito sede (3,21%a.a.), para o período 1991/2000, como taxa de referência para atualização da população para o ano de início do projeto (2008), seguindo a tendência de crescimento de curto prazo.

QUADRO 4.6 –TAXAS DE CRESCIMENTO - BENEDITO LEITE

| FONTE | ANO | POP. (Hab.) | TAXA (% a.a.) |
| --- | --- | --- | --- |
| IBGE/CENSOS | 1991 | 1.679 |  |
|  |  |  | 3,21 |
|  | 2000 | 2.232 |  |
|  |  |  | 3,64 |
| ATLAS NORDESTE | 2005 | 2.669 |  |
|  |  |  | 2,74 |
|  | 2015 | 3.496 |  |
|  |  |  | 1,56 |
|  | 2025 | 4.083 |  |

Para determinação da população atual (2008), a ser utilizada como ponto de partida para projeção populacional da sede municipal de Benedito Leite para um alcance de 20 (vinte) anos (2028), foram consideradas quatro hipóteses de análise, conforme descritas a seguir:

 HIPÓTESE 01 - População da Contagem do IBGE 2000 (2.232 hab) projetada para 2008, utilizando-se como taxa de projeção a taxa de crescimento da população urbana no período 1991-2000 (3,21% a.a.).

 HIPÓTESE 02 - População definida pelo número atual de ligações de água (835 ligações existentes) multiplicado pela densidade domiciliar urbana do Distrito Sede em 2007 (3,94 habitantes/domicílio) e dividido pelo fator correspondente à taxa de atendimento atual (74%).

 HIPÓTESE 03 - População definida pelo número atual de domicílios contados em campo (993 domicílios) multiplicado pela densidade domiciliar urbana do Distrito Sede em 2007 (3,94 habitantes/domicílio).

 HIPÓTESE 04 - População definida pelo número atual de ligações residenciais à rede de energia elétrica (696 ligações) multiplicado pela densidade domiciliar urbana do Distrito Sede em 2007 (3,94 habitantes/domicílio) e dividido pelo fator correspondente à taxa de atendimento atual (admitido igual a 100%, uma vez não foi obtido esse dado).

A síntese dos resultados obtidos a partir das quatro hipóteses propostas está apresentada no Quadro 4.6, a seguir:

QUADRO 4.7 - Hipóteses propostas para determinação da População inicial

| HIPÓTESE 01 | HIPÓTESE 02 | HIPÓTESE 03 | HIPÓTESE 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-População do Censo 2000 do IBGE = 2.232 habitantes | 1-Número atual de ligações de água = 835 ligações(1) | 1-Número atual de domicílios contados em campo = 993 domicílios(2) | 1-Número atual de ligações residenciais da rede de energia elétrica = 696 ligações(3) |
| 2-Taxa de Crescimento Urbana do Distrito Sede no período 1991/2000= 3,21% a.a | 2-Densidade Domiciliar(4) = 3,94 habitantes/domicílio | 2-Densidade Domiciliar(4) = 3,94 habitantes/domicílio | 2-Densidade Domiciliar(4) = 3,94 habitantes/domicílio |
| População em 2008 = 2.874 habitantes | População em 2008 = (1 x 2)/0,74 = 4.446 habitantes | População em 2008 = (1 x 2) = 3.912 habitantes | População em 2008 = (1 x 2) = 2.742 habitantes |

NOTAS:

(1) Dado obtido junto à CAEMA – Unidade de Negócios de São João dos Patos (Vide Anexo).

(2) Dado obtido em contagem em campo 06/2008.

(3) Dado Obtido Junto à CEMAR.

(4) Densidade Domiciliar Urbana do Distrito Sede = 3,94 habitantes/domicílio (Contagem IBGE, 2007).

Analisando-se os resultados obtidos no Quadro 4.6, constata-se que as estimativas de população realizadas através das hipóteses 02 e 03 se aproximam, resultando em valores de contingentes populacionais mais elevados do que as estimativas das hipóteses 01 e 04, que, por sua vez, apresentam resultados próximos entre si. Considerando que os dados de ligação de água referem-se ao total de ligações existentes, não sendo discriminadas as ligações apenas residenciais da área urbana do Distrito Sede, optou-se por utilizar a hipótese 03 como ponto de partida, que dentre as hipóteses analisadas é a que representa o segundo maior contingente populacional, estando, portanto, a favor da segurança.

## CURVAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL

A projeção populacional pode ser simulada através de vários métodos matemáticos, dentre os quais, utilizou-se no presente estudo, a análise das curvas de crescimento geradas a partir da linearização de funções de progressão. Foram analisadas cinco funções de crescimento distintas (linear, polinomial, potencial, exponencial e logarítmica), as quais retratam diferentes condições de evolução da população urbana do município de Benedito Leite.

A técnica de linearização possibilita a conversão das equações não lineares (potencial; exponencial e logarítmica) em equações com a seguinte forma geral:

y = A + B.x, onde:

y - População em número de habitantes;

x - Tempo em anos;

A e B - Constantes de linearização.

As funções linear e polinomial não requerem ajustes, visto que já apresentam formato e parâmetros lineares.

Os modelos lineares são utilizados para minimizar a diferença entre os dados de partida e aqueles simulados pelas funções de progressão, permitindo que se obtenha o melhor ajuste das curvas de tendência. Os dados de partida correspondem às populações urbanas do município de Benedito Leite, registradas nos Censos Demográficos do IBGE (1980, 1991 e 2000).

Os dados de população associados ao tempo foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados para as cinco diferentes funções de progressão, obtendo-se desta forma os coeficientes de linearidade de cada equação, os coeficientes de correlação entre funções e o “Best Fit” (melhor ajuste) de cada função.

Os resultados obtidos pelos ajustes das funções de projeção relacionadas retratam diferentes tendências de evolução populacional ao longo do período 1980-2028, as quais podem ser mais bem visualizadas na Figura 4.1, que mostra graficamente as cinco curvas de tendência de crescimento obtidas para cada função de projeção ajustada. A partir das projeções simuladas, que se configuram como hipóteses viáveis de crescimento para a população da sede municipal de Benedito Leite, foram calculadas as taxas médias de crescimento correspondentes a cada tipo de projeção com os resultados apresentados no Quadro 4.7, a seguir.

QUADRO 4.8 - CRESCIMENTO POPULACIONAL DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE de acordo com a função de projeção

| ANO | POPULAÇÃO DOS CENSOS | LINEAR | LOGARÍTIMICA | POLINOMIAL | POTENCIAL | EXPONENCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 764 | 796 | 783 | 764 | 801 | 811 |
| 1991 | 1.679 | 1.608 | 1.634 | 1.679 | 1.502 | 1.472 |
| 2000 | 2.232 | 2.271 | 2.258 | 2.232 | 2.380 | 2.399 |
| 2008 |  | 2.861 | 2.766 | 2.576 | 3.465 | 3.703 |
| 2018 |  | 3.599 | 3.352 | 2.810 | 5.339 | 6.372 |
| 2028 |  | 4.337 | 3.889 | 2.826 | 7.942 | 10.962 |
| Taxa Média 2008-2028 (% a.a.) |  | 2,10 | 1,72 | 0,47 | 4,23 | 5,58 |
| Taxa Média 2008-2018 (% a.a.) |  | 2,32 | 1,94 | 0,87 | 4,42 | 5,58 |
| Taxa Média 2018-2028 (%a.a.) |  | 1,88 | 1,50 | 0,06 | 4,05 | 5,58 |
| Coeficiente de Correlação |  | 0,996 | 0,999 | 1,000 | 0,979 | 0,972 |

Analisando-se o Quadro 4.7 e Figura 4.1, constata-se que a função polinomial foi a que melhor se ajustou a série de dados existentes, disponíveis nos Censos 1980, 1991 e 2000 do IBGE, contudo, observa-se que sua taxa de projeção foi muito baixa (0,47%a.a.).

FIGURA 4.1 - CURVAS DE TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO PopulaCIONAL da Sede MUNICIPAL de BENEDITO LEITE

## PROJEÇÃO POPULACIONAL

A definição da taxa de crescimento populacional a ser adotada como taxa de referência para projeção da população da sede municipal de Benedito Leite no período de alcance do projeto (2008/2028) considerou os dados apresentados no item 4.4, associados aos aspectos sócio-econômicos tratados anteriormente no presente relatório.

Observa-se que a tendência de crescimento urbano do último período intercensitário (1991/2000) para a sede de Benedito Leite registrou uma taxa de crescimento demográfico de 3,21%a.a. Observa-se também, que o crescimento populacional na zona urbana do município apresentou uma desaceleração entre os dois períodos intercensitários – 1980/91 e 1991/00, passando de 7,42%a.a. para 3,21%a.a.

Os estudos realizados para elaboração do Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2005), apontam para taxas urbanas de crescimento populacional no município de Benedito Leite elevadas, a curto prazo, com tendência de declínio a médio e longo prazo, com taxa média de 2,15%a.a. no período 2005/2025.

Considerando a proximidade da sede municipal com a localidade de Uruçuí-PI, importante pólo de desenvolvimento, será adotada, como taxa de referência para projeção da população da sede municipal de Benedito Leite no período de alcance do projeto (2008/2028), a taxa média de projeção da função linear, igual a 2,10%a.a. A taxa escolhida como taxa de projeção para o período de 20 anos considera a manutenção de um crescimento inicial mais acentuado, observado no último período intercensitário, aliada à tendência de declínio demográfico a longo prazo.

Considerando as 04 (quatro) hipóteses propostas para definição da população de início de plano, descritas no Item 4.4 e a taxa de projeção adotada de 2,10% a.a., foram então realizadas as projeções de população ano a ano para sede municipal de Benedito Leite, ao longo do horizonte de vinte anos (2008-2028), cujos resultados encontram-se apresentados no Quadro 4.8, a seguir.

QUADRO 4.9 - Projeção dE População DA SEDE MUNICIPAL de BENEDITO lEITE (2008-2028)

| ANO | HIPÓTESE 1 | HIPÓTESE 2 | HIPÓTESE 3 | HIPÓTESE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 2.874 | 4.446 | 3.912 | 2.742 |
| 2.009 | 2.934 | 4.539 | 3.994 | 2.800 |
| 2.010 | 2.996 | 4.634 | 4.078 | 2.859 |
| 2.011 | 3.059 | 4.732 | 4.163 | 2.919 |
| 2.012 | 3.123 | 4.831 | 4.251 | 2.980 |
| 2.013 | 3.189 | 4.933 | 4.340 | 3.043 |
| 2.014 | 3.256 | 5.036 | 4.431 | 3.106 |
| 2.015 | 3.324 | 5.142 | 4.524 | 3.172 |
| 2.016 | 3.394 | 5.250 | 4.619 | 3.238 |
| 2.017 | 3.465 | 5.360 | 4.716 | 3.306 |
| 2.018 | 3.538 | 5.473 | 4.815 | 3.376 |
| 2.019 | 3.612 | 5.588 | 4.916 | 3.447 |
| 2.020 | 3.688 | 5.705 | 5.020 | 3.519 |
| 2.021 | 3.765 | 5.825 | 5.125 | 3.593 |
| 2.022 | 3.844 | 5.947 | 5.233 | 3.668 |
| 2.023 | 3.925 | 6.072 | 5.343 | 3.745 |
| 2.024 | 4.008 | 6.200 | 5.455 | 3.824 |
| 2.025 | 4.092 | 6.330 | 5.569 | 3.904 |
| 2.026 | 4.178 | 6.463 | 5.686 | 3.986 |
| 2.027 | 4.265 | 6.598 | 5.806 | 4.070 |
| 2.028 | 4.355 | 6.737 | 5.928 | 4.155 |

NOTAS:

(1) População do Censo 2000 do IBGE projetada para 2008 com a mesma Taxa de Crescimento do Período 1991/2000 (3,21% a.a.).

(2) População = Número de Ligações de Água x Densidade Domiciliar da Sede Municipal de Benedito Leite.

(3) População = Número de Domicílios da Contagem de Campo x Densidade Domiciliar da Sede Municipal de Benedito Leite.

(4) População = Número de Ligações Residenciais de Energia Elétrica x Densidade Domiciliar da Sede Municipal de Benedito Leite.

Conforme citado anteriormente, a projeção populacional definida a partir da Hipótese 3 será utilizada para determinação das contribuições de esgoto doméstico da Sede Municipal de Benedito Leite, ao longo do horizonte de projeto (2008/2028).

# CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO A SEREM CONSIDERADAS NO PROJETO

## DEFINIÇÃO DO CONSUMO “PER CAPITA”

Normalmente a estimativa inicial do consumo “per capita” de uma determinada localidade toma por base a análise dos consumos das economias residenciais micromedidas utilizando-se, em geral, a série histórica de consumo dos últimos doze meses. Porém, para que esta avaliação alcance um nível de confiabilidade satisfatório, é necessário que o índice de micromedição das economias ligadas à rede de água seja superior a 80%.

Segundo informações obtidas junto ao escritório regional da CAEMA – Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, o índice de micromedição do atual sistema de abastecimento de água está em torno de 23% (Vide Relatório Resumo GPD em Anexo).

Assim, considerando que a CAEMA não dispõe de um histórico de dados operacionais confiáveis, que possam subsidiar uma avaliação criteriosa do atual consumo “per capita” da localidade, bem como uma estimativa das perdas existentes no atual sistema de distribuição, adotou-se como critério para definição do consumo “per capita” da Sede Municipal de Benedito Leite, o critério de projeto estabelecido pelo Programa PROÁGUA do Governo Federal, o qual estabelece a seguinte diretriz:

“...deve-se utilizar os valores de consumo médio “per capita” entre 60 e 120 L/hab.dia para localidades com população inferior a 4.000 habitantes e de 150 L/hab.dia para localidades mais populosas.”

Partindo-se desse critério e considerando que a Sede Municipal de Benedito Leite apresenta uma população de 3.912 habitantes, em início de plano (2008), conforme apresentado no Quadro 4.8, optou-se por estabelecer o consumo “per capita” em 120 L/hab.dia. Além disso, segundo dados da CAEMA (Vide Relatório Técnico Operacional mensal em Anexo), o per capita da localidade em estudo é de 120 L/hab.dia.

## DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO

O cálculo da demanda de água para fins de abastecimento humano e das contribuições de esgoto doméstico da Sede Municipal de Benedito Leite, considerou um período de alcance do projeto de 20 anos, tendo como início o ano de 2008 e como horizonte final o ano de 2028.

A determinação das vazões de consumo e contribuição ano a ano, ao longo do horizonte de projeto, seguiu as diretrizes estabelecidas pela Norma Técnica NBR 9648 - Estudos de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário, tendo sido utilizados os seguintes parâmetros:

 Coeficiente de Variação Diária:	K1 = 1,2;

 Coeficiente de Variação Horária:	K2 = 1,5;

 Coeficiente de Retorno:	K3 = 0,8;

 Consumo “Per Capita”:	C = 120 L/hab.dia;

Þ Taxa de Atendimento:	TA = 100 %.

Para o cálculo das demandas de água e das contribuições de esgoto ano a ano, foi utilizada a projeção populacional obtida a partir da Hipótese 3 apresentada no Quadro 4.8.

O cálculo das vazões de consumo de água média, máxima diária e máxima horária foi realizado a partir das seguintes equações:

 Vazão Média de Consumo:			QMA = (População x Ta x C) / 86.400;

 Vazão Máxima Diária de Consumo:			QMDA = QMA x K1;

 Vazão Máxima Horária de Consumo:			QMHA = QMDA x K2.

O cálculo da vazão de contribuição de esgotos máxima horária foi realizado a partir da seguinte equação:

 Vazão Máxima Horária de Contribuição:		QMHE = QMHA x K3.

De acordo com a projeção populacional estabelecida, o nível de atendimento considerado, os coeficientes de variação de consumo máximo diário e horário, o coeficiente de retorno das contribuições e o consumo “per capita” definidos, apresenta-se, no Quadro 5.1 a seguir, a projeção das vazões de contribuição de esgotos ano a ano para a Sede Municipal de Benedito Leite até o ano horizonte de projeto (2028).

QUADRO 5.10 - PROJEÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA E CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO DA SEDE MINICIPAL DE BENEDITO LEITE (2008-2028)

| ANO | POPULAÇÃO (HABITANTES) | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/S) | CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO DE ÁGUA (L/S) | CONSUMO MÁXIMO HORÁRIO DE ÁGUA (L/S) | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA HORÁRIA DE ESGOTO (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 3.912 | 5,433 | 6,519 | 9,779 | 7,823 |
| 2009 | 3.994 | 5,547 | 6,656 | 9,985 | 7,988 |
| 2010 | 4.078 | 5,663 | 6,796 | 10,194 | 8,155 |
| 2011 | 4.163 | 5,782 | 6,939 | 10,408 | 8,327 |
| 2012 | 4.251 | 5,904 | 7,085 | 10,627 | 8,501 |
| 2013 | 4.340 | 6,028 | 7,233 | 10,850 | 8,680 |
| 2014 | 4.431 | 6,154 | 7,385 | 11,078 | 8,862 |
| 2015 | 4.524 | 6,284 | 7,540 | 11,311 | 9,048 |
| 2016 | 4.619 | 6,416 | 7,699 | 11,548 | 9,238 |
| 2017 | 4.716 | 6,550 | 7,860 | 11,791 | 9,432 |
| 2018 | 4.815 | 6,688 | 8,025 | 12,038 | 9,631 |
| 2019 | 4.916 | 6,828 | 8,194 | 12,291 | 9,833 |
| 2020 | 5.020 | 6,972 | 8,366 | 12,549 | 10,039 |
| 2021 | 5.125 | 7,118 | 8,542 | 12,813 | 10,250 |
| 2022 | 5.233 | 7,268 | 8,721 | 13,082 | 10,465 |
| 2023 | 5.343 | 7,420 | 8,904 | 13,356 | 10,685 |
| 2024 | 5.455 | 7,576 | 9,091 | 13,637 | 10,909 |
| 2025 | 5.569 | 7,735 | 9,282 | 13,923 | 11,139 |
| 2026 | 5.686 | 7,898 | 9,477 | 14,216 | 11,372 |
| 2027 | 5.806 | 8,063 | 9,676 | 14,514 | 11,611 |
| 2028 | 5.928 | 8,233 | 9,879 | 14,819 | 11,855 |

# ZONEAMENTO E OCUPAÇÃO URBANOS

Para distribuir a população na área de abrangência do projeto foi realizada uma visita a campo, onde foram observadas as características de ocupação da cidade, atual e futura.

A partir dessa visita e de posse da planta atualizada do levantamento semi-cadastral foram delimitadas áreas na bacia de contribuição, de acordo com a densidade de domicílios. Observou-se duas áreas com diferentes características de ocupação. A área A, que margeia o rio, apresenta-se mais consolidada, embora ainda não esteja saturada, e a área B, que apresenta-se menos adensada.

Em seguida, fez-se a contagem dos domicílios por área delimitada. O valor obtido através da contagem em planta foi de 440 domicílios na área A e 553 na área B, resultando respectivamente em densidades demográficas atuais iguais a 74 habitantes/ha e 24 habitantes/ha, respectivamente.

Admitindo-se para as áreas com características de ocupação distintas, as faixas de densidade conforme abaixo, observa-se que a área A é enquadrada como área em adensamento, enquanto a área B como área em ocupação.

- Em expansão – ocupação atual nula

- Em ocupação – < 50 habitantes/ha

- Em adensamento – 50 a 99 habitantes/ha

- Em saturação – 100 a 150 habitantes/ha (Densidade máxima igual a 150 habitantes/ha)

QUADRO 6.11 – ESTABELECIMENTOS POR ÁREA DELIMITADA

| Área | Domicílios Contados | População (1) (hab.) - 2008 | Densidade (hab./ha) | Zonas de Ocupação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 440 | 1.733 | 74 | Em adensamento |
| B | 553 | 2.179 | 24 | Em ocupação |
| Total | 993 | 3.912 | 34 | - |

- – Aplicando-se a densidade domiciliar de 3,94 hab./domicílio

Considerando a população e a área da cidade como um todo, tem-se uma densidade média de 52 habitantes/ha em fim de plano (2028). Assim, em função das características de ocupação observadas e considerando como densidade máxima para a localidade em questão o valor de 150 habitantes/ha, admitiu-se que o crescimento será interno à área de abrangência delimitada.

Para distribuir a população projetada em cada zona de ocupação, utilizou-se o procedimento detalhado a seguir e, ilustrado através do Quadro 6.2.

- Admitiu-se uma densidade máxima única para todas as áreas de 150 habitantes/ha;

- Projetou-se a população de cada área conforme a taxa de crescimento adotada no capítulo 4 deste relatório, não tendo sido, em função do porte da cidade e das características de ocupação observadas em campo, admitidas taxas de crescimento diferenciadas por zonas homogêneas;

- Calculou-se as densidades habitacionais de cada área, ano a ano, observando-se que em nenhum caso foi atingida a densidade máxima pré-estabelecida (150 hab/ha);

De acordo com o Quadro 6.2, observa-se que a área que mais se aproximou da densidade de saturação foi a área A, que apresentou densidade em fim de plano (2028) igual a 112 habitantes/ha.

QUADRO 6.12 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONA DE OCUPAÇÃO

| ANO | ÁREA A |  | ÁREA B |  | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.Adensamento.(ha)=23.5; Dens.Máx=150hab/ha |  | A.Ocupação(ha)=91.5; Dens.Máx=150hab/ha |  | Total |
|  | Pop.Proj. | Densidade | Pop.Proj. | Densidade | (hab.) |
| 2.008 | 1.733 | 74 | 2.179 | 24 | 3.912 |
| 2.018 | 2.133 | 91 | 2.682 | 29 | 4.816 |
| 2.028 | 2.626 | 112 | 3.302 | 36 | 5.928 |

Adicionalmente, dentro dos limites da área B, foi identificada uma área de aproximadamente 16,5ha com apenas duas residências. Essa área foi delimitada e definida como área de expansão em função da sua baixa ocupação (densidade menor que 1 habitante/ha).

Para a determinação da população de fim de plano dessa área, foi adotada a densidade demográfica média da cidade como um todo em 2028, igual a 52 habitantes/ha, multiplicada pela área de expansão, igual a 16,5 ha, resultando em 858 habitantes.

A seguir são apresentadas fotos ilustrativas das áreas de ocupação observadas em campo.

| FOTO 6.1 – ÁREA DE EXPANSÃO | FOTO 6.2 – ÁREA EM OCUPAÇÃO – ÁREA B |
| --- | --- |
| FOTO 6.3 – ÁREA EM OCUPAÇÃO – ÁREA B – ENTRADA DA CIDADE | FOTO 6.4 – ÁREA EM ADENSAMENTO – ÁREA A |

# ESTUDO DO CORPO RECEPTOR

## ASPECTOS GERAIS

Uma estação de tratamento de efluentes, se convenientemente projetada, deve adotar, como orientação maior para a redução dos seus parâmetros poluentes, o padrão de qualidade desejável do seu corpo receptor. Dessa forma, o lançamento de efluentes no corpo d’água não deve ultrapassar os limites de qualidade estabelecidos para o mesmo, garantindo os seus usos e caracterizando deste modo um estado de “não-poluição”.

O rio Parnaíba está sendo recomendado como corpo receptor da ETE a ser projetada, tendo em vista sua proximidade da área escolhida para implantação do sistema de tratamento. A ETE estará situada na margem esquerda do Rio Parnaíba, a jusante da sede urbana de Benedito Leite.

A seguir é apresentado o estudo do corpo receptor, incluindo a caracterização da bacia do rio Parnaíba, a caracterização da qualidade ambiental do rio em questão, além da avaliação da capacidade de assimilação do mesmo para a DBO5 e coliformes fecais do efluente da ETE.

## CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO PARNAÍBA

Os dados apresentados a seguir foram extraídos da base de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), da Fundação Águas do Piauí (FUNAGUAS) e da Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Parnaíba, elaborada pelo Consórcio CNEC Engenharia S A / PROJETEC – Projetos Técnicos. Além dessas fontes foi utilizada também a caracterização das bacias difusas do Alto Parnaíba, feito pelo governo do estado do Piauí.

Este item pode ser complementado com os dados já apresentados no VOLUME VI - AVALIAÇÃO AMBIENTAL, que apresenta as características físicas e sócio-ambientais da região de Benedito Leite.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

A Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba é uma entre as doze regiões hidrográficas instituídas na Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que define a Divisão Hidrográfica Nacional, com a finalidade de orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ela faz limites ao Noroeste com a Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental; ao Leste e Nordeste, com a Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental; ao Sul e Sudeste, com a Bacia Hidrográfica do São Francisco; ao Oeste e Sudoeste, com a Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia.

A Bacia em estudo possui área de drenagem de 331.802 km2, abrange 280 municípios e três Unidades da Federação: Piauí (75%), Maranhão (19%), Ceará (5,3%), além de uma área de litígio entre os estados do Piauí e Ceará (0,6%). A população total da região, em 2000, era de 4.306.110 habitantes, dos quais 40% encontram-se na área rural. A densidade demográfica é de 10,6 hab./km², com destaque para a unidade hidrográfica de Poti, onde se situa a capital do estado do Piauí, Teresina, e que possui 24,1 hab./km² e o maior índice de urbanização (75%).

O principal manancial desta bacia é formado pelo próprio rio Parnaíba, que possui cerca de 1.400 quilômetros de extensão. Ele nasce na Chapada das Mangabeiras com o nome de Águas Quentes, numa região de limite entre o Piauí e o Maranhão, e desemboca no Oceano Atlântico em forma de delta (Delta do Parnaíba). Após uma bifurcação, o rio Parnaíba se divide em dois grandes canais (Igaraçu, no estado do Piauí, e Santa Rosa, no estado do Maranhão) que, por sua vez, formam inúmeros braços e igarapés, terminando no Oceano Atlântico por meio de cinco grandes bocas que são, de oeste pra leste: Tutoia, Melanciera (também chamada de Carrapato), Caju, Canárias (28 km) e Igaraçu (32 km) (FUNAGUAS, 2008).

Os maiores afluentes do rio Parnaíba encontram-se à sua margem direita (no estado do Piauí), destacando-se entre eles os rios: Gurguéia (740 km), Canindé (350 km), Longá (320 km), Uruçuí Preto (300 km), Uruçuí Vermelho (90 km), Taquara (60 km), Riozinho (140 km), Volta (120 km), Catapora (90 km), Prata (140 km), Itaiueira (250 km), Mulato (60 km), Poti, Raiz (60 km), Piranhas (60 km), Pirangui (130 km) e Portinho (60 km). Pela margem esquerda, destacam-se: Parnaibinha, Medonho, Babilônia, Limpeza, Balsas, Bacuri, Santo Estevão, Pureza e Pedra Furada.

O rio Balsas destaca-se como o de mais longo curso e maior caudal, o mesmo nasce na Chapada das Mangabeiras, na fronteira com o Estado de Tocantins, na cota 577 m, e desenvolve um percurso de 525 km (no estado do Maranhão) até desaguar no rio Parnaíba a 12 km a montante dos municípios de Uruçuí e Benedito Leite. O rio é perene em toda a sua extensão e junto a sua foz, no rio Parnaíba, abrange uma área de drenagem de 25.590 km2.

A Bacia do rio Parnaíba está dividida em três regiões fisiográficas (Alto, Médio e Baixo Parnaíba), que por sua vez foram subdivididas, para fins de planejamento, em sete sub-bacias. O município de Benedito Leite está inserido na região fisiográfica do Alto Parnaíba, na sub-bacia do Parnaíba 02.

As características hidroclimáticas da bacia, destacando as da região fisiográfica do Alto Parnaíba, onde encontra-se inserida a localidade em estudo está apresentada no VOLUME VI – AVALIAÇÃO AMBIENTAL.

### USOS DA ÁGUA

Os usos mais destacados do rio Parnaíba e de seus principais tributários, em função das atividades desenvolvidas na bacia são:

- Abastecimento humano;

- Irrigação e dessedentação de animais;

- Lazer e turismo;

- Navegação

- Abastecimento industrial;

- Geração de energia elétrica;

- Pesca;

- Corpo receptor de efluentes.

Na região de estudo, predominam os usos para abastecimento humano, dessedentação animal e irrigação. A seguir apresenta-se na Foto 7.1 uma vista do rio Parnaíba, no trecho próximo à Prefeitura da localidade de Benedito Leite.

FOTO 7.1 – VISTA DO RIO PARNAÍBA E BENEDITO LEITE

### USOS DO SOLO

Mais de 90% da área da Bacia do Rio Parnaíba encontra-se em terrenos sedimentares, com grande potencial aqüífero, com solos de alto potencial agrícola que necessitam de aplicação de calcário para reduzir a acidez e a saturação de alumínio, quando explorados com cultivos agrícolas. Nas áreas sedimentares - Alto Parnaíba - predominam solos latossolos amarelos, areias quartzosas e litólicos.

As principais atividades econômicas da área estão ligadas à agropecuária, com maior destaque para a agricultura de sequeiro (soja, arroz, feijão, milho, caju, algodão, cana-de-açúcar). Quanto à pecuária, as atividades relevantes são: bovinocultura, caprinocultura e avicultura. A agricultura irrigada ainda não é significativa, apesar do grande potencial para a fruticultura (manga, coco, maracujá e banana).

O avanço da agricultura mecanizada nos municípios do Alto Parnaíba, 34,70%, representada pela cultura da soja, traduz as informações de que está ocorrendo um incremento de cerca de 20% ao ano na área plantada da região. O cerrado está desmatado para o plantio de soja, embora seja perceptível o aumento da agropecuária na região, de 29,22%, com quase 800.000 hectares em 2003. No entanto, a pecurária se dá de forma extensiva, sem eliminar totalmente a vegetação natural. A apresentando tendências de crescimento.

As atividades extrativas vegetais são representadas principalmente pela carnaúba e pelo coco babaçu. Também merece registro a madeira e o carvão.

As atividades extrativas vegetais são representadas principalmente pela madeira, carvão e pelo coco babaçu.

A expressividade do setor secundário é mínima em Benedito Leite. Algumas cidades possuem zonas industriais em fase de expansão, como Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos, no Piauí, e Balsas, no Maranhão, centro econômico e financeiro da região sul.

O setor terciário é que apresenta maior expressão nos dois estados. Mais de 60% da população economicamente ativa encontra-se no setor informal da economia.

### ATIVIDADES IMPACTANTES

As principais conseqüências sobre os recursos hídricos da sub-bacia do Alto Parnaíba (Balsas, Alto Parnaíba, Gurguéia e Iatueiras) estão relacionadas ao cultivo da soja e á agropecuária, podendo causar assoreamento dos cursos d’água e degradação da qualidade da água devido ao uso de fertilizantes e agrotóxicos sem controle, e ao lançamento de esgotos sem tratamento.

A degradação da vegetação natural é uma conseqüência da ocupação territorial, sendo variável nas diversas áreas em função da dinâmica das atividades econômicas. Um dos grandes problemas enfrentados pelo rio Parnaíba é o processo rápido de assoreamento, em decorrência da destruição das matas ciliares presentes na beira do rio. Essa vegetação, que protege o rio, vem sofrendo queimadas para o plantio de lavouras nas áreas de vazantes. Com a retirada dessa vegetação, o solo ali presente é facilmente carreado para o leito do rio e, com o passar dos dias, devido à ação de espalhamento dessa areia causada pela correnteza, o rio torna-se cada vez mais raso.

A valorização das terras dos estados vizinhos como Mato Grosso, Goiás e Tocantins, em função da expansão das lavouras de soja e de cana-de-açúcar, estão obrigando os pecuaristas desta região a se deslocarem para o Sudeste dos estados do Piauí e Maranhão, na região fisiográfica do Alto Parnaíba. Os pecuaristas estão suprimindo a vegetação natural para a produção do carvão mineral, alterando todo um bioma que antes encontrava-se totalmente preservado. As atividades extrativistas produzem efeitos sobre a geração de sedimentos e o conseqüente assoreamento dos cursos d’água, na redução da qualidade da água, na alteração de importantes áreas de recarga de aqüíferos e extinção de espécies nativas. Os prejuízos à conservação da biodiversidade têm levado o IBAMA e as Unidades da Federação a definirem áreas estratégicas para instalação de unidades de conservação.

As grandes plantações de arroz, feijão e milho também produzem impactos ambientais significativos, principalmente aquelas que se encontram nos limítrofes do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba que constantemente é invadido para expansão destas lavouras, promovendo desmatamento de áreas de preservação permanente e contaminação do solo e do lençol freático por agrotóxicos, que são utilizados em grande escala. Esta atividade também constitui uma ameaça às lagoas próximas e às próprias nascentes do rio Parnaíba.

O lançamento de esgotos sanitários in natura também se configura como uma das atividades mais impactantes da Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba.  A situação é crítica em relação à rede de esgotamento sanitário que apresenta um valor médio de 4%, muito abaixo da média nacional (47,2%), apresentando os menores índices de esgotamento sanitário do País. Em relação ao tratamento de esgoto, apenas a unidade hidrográfica do Poti, que encontra-se no Baixo Parnaíba dispõe deste serviço com 9,2%.

Outra fonte de poluição dos recursos hídricos provém do lixo urbano. Observa-se que a grande maioria das sedes municipais da bacia do rio Parnaíba não possui sistema de coleta e disposição adequada do lixo produzido. O lixo coletado é depositado em lixões a céu aberto sem qualquer controle e tratamento do chorume liberado. Ressalta-se que este efluente é altamente tóxico para as fontes hídricas, em função da alta concentração de Nitratos, Nitritos, Amônio, entre outros elementos poluidores oriundos da decomposição da matéria orgânica.

A atividade industrial é mais marcante na região metropolitana de Teresina, capital do Estado do Piauí, onde as indústrias poluidoras estão sistematicamente jogando seus dejetos, produtos químicos e águas residuárias de seus processos produtivos diretamente, e sem tratamento, nas águas do Parnaíba. O despejo de produtos químicos está provocando a matança de peixes, que no verão aparecem mortos nas margens do rio Parnaíba, queimam pescadores e banhistas.

## QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PARNAÍBA PRÓXIMA A SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE

Na bacia do Parnaíba são insuficientes as informações sobre a qualidade das águas superficiais. Entretanto, por meio da estimativa da carga poluidora doméstica lançada, observa-se que os maiores problemas estão nas regiões dos maiores aglomerados urbanos como Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Crateús. A carga poluidora doméstica lançada na região hidrográfica é estimada em 114 t.DBO/dia. Cabe destacar o impacto dos esgotos na área litorânea (cidade de Parnaíba), uma vez que isso tem afetado as atividades turísticas e econômicas, além de aumentar o risco associado à propagação de doenças de veiculação hídrica.

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé/Piauí (SRH, 1999), em vários rios os níveis consideráveis de concentração de poluentes orgânicos devem-se muito mais às baixas vazões observadas em épocas mais secas do que propriamente ao lançamento de grandes cargas orgânicas nos rios.

Os rios que cortam importantes centros urbanos da região como os rios Poti, Guaribas, Gurguéia, Parnaíba e outros são afetados pela poluição oriunda do lixo urbano e hospitalar. Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé/Piauí (SRH, 1999), tal prática traz como conseqüência o acometimento de parcela significativa da população da bacia por doenças de veiculação hídrica, como é o caso da cólera e dengue.

Os estudos desenvolvidos para a caracterização da qualidade da água do rio Parnaíba, no trecho de interesse deste trabalho, foram baseados em dados secundários retirados do documento Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Parnaíba, que apresenta os resultados das amostragens realizadas pela Agência Nacional das Águas (ANA), pelo EIA/RIMA dos Estudos de Viabilidade Hidro-energética do Parnaíba (EIA – Projetec) e pelo Projeto Brasil Águas.

Na avaliação da qualidade das águas foram analisados os resultados dos parâmetros físico-químicos determinados nas campanhas de monitoramento supracitadas, utilizando-se como referência os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, para rios enquadrados na Classe 2.

As amostragens do EIA – Projetec foram realizadas no âmbito dos estudos ambientais dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do rio Parnaíba, compreendendo a área de influência de cada aproveitamento da cascata. As campanhas de coleta foram realizadas no período de abril a julho de 2005 e contemplou 25 pontos de amostragem para avaliação da qualidade da água do rio Parnaíba. O ponto selecionado para análise dos dados foi o de registro UR-06 localizado à jusante do eixo de monitoramento AHE Urucuí, conforme ilustrado na Figura 7.1 a seguir.

FIGURA 7.3 – PONTOS DE AMOSTRAGEM DO EIA-PROJETEC

Fonte: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, EPE/CENEC/PROJETEC AGOSTO 2007

O projeto Brasil Águas também realizou uma campanha de monitoramento da qualidade das águas do rio Parnaíba com coletas de amostras de água realizadas através de técnicas de vôo rasante. Os valores refletem as campanhas realizadas no período de outubro de 2003 a dezembro de 2004. Dos pontos de amostragem identificados foi selecionado o de registro COD 386, localizado na seção do rio entre as cidades de Uruçuí (Piauí) e Benedito Leite (Maranhão), conforme ilustrado na Figura 7.2 a seguir.

FIGURA 7.4 – PONTOS DE AMOSTRAGEM DO PROJETO BRASIL ÁGUAS

Fonte: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, EPE/CENEC/PROJETEC AGOSTO 2007

As coordenadas e localização dos pontos de amostragem citados em ambos os estudos estão apresentadas no Quadro 7.1, a seguir.

QUADRO 7.13 – PONTOS DE amostragem nA BACIA DO RIO PARNAÍBA

| campanha | local | código | DATA | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIA - Projetec | Rio Parnaíba, a jusante do AHE Urucuí. | UR-06 | 07/2005 | UTM 550.049E 9.201.302N |
| Projeto Brasil Águas | Rio Parnaíba MA/PI Benedito Leite/Urucuí | 386 | 4/8/2004 | -07º 14’ 35” latitude -44º 34’ 15” longitude |

Fonte: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, EPE/CENEC/PROJETEC AGOSTO 2007

No Quadro 7.2 a seguir, estão apresentados os resultados obtidos nestas campanhas para os parâmetros físico-químicos da água analisados.

QUADRO 7.14 – PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA

| Parâmetros | Temp ºC | Salinidade (ppt) | Cond. (s/cm) | OD (mg/l) | pH | Turb (NTU) | Clorofila (g/l) | Nitrito (g/l) | Nitrato (g/l) | Ortofosfato (g/l) | Sulfato (g/l) | Amônia (g/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EIA Projetec | 28,18 | 0,02 | 38 | 7,17 | 7,11 | 9,70 | 1,362 | 1,487 | 4,826 | 3,092 | - | 6,755 |
| Brasil Águas | 26,21 | 0,02 | 50 | 9 | 7,49 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 45,20 | 2,92 | 59,45 | 0,0 |
| VMP | - | - | - | >5,0 | 7-9 | 100 | 30 | 1,0 mg/l | 10,0 mg/l | - | 250,0 mg/l | - |
| Parâmetros | Fosfóro Total (g/l) | Estado Trófico | Fluoreto (g/l) | Cloreto (mg/l) | Brometo (g/l) | Potássio (mg/l) | Sódio (mg/l) | Magnésio (mg/l) | Cálcio (mg/l) | Íons Totais | N. Inorg. Dissol. (mg/l) | STD (mg/l) |
| EIA Projetec | 223,043 | - | - | 13,65 | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 |
| Brasil Águas | 18,52 | Oligotrófico | 7,17 | 1,00 | 0,79 | 1,00 | 1,61 | 1,00 | 1,40 | 6,13 | 45,20 | - |
| VMP | 50 | - | 1,4 mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fonte: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, EPE/CENEC/PROJETEC AGOSTO 2007

VMP – Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357/05, para águas Classe 2.

Nos resultados das análises laboratoriais, verifica-se que a maior parte dos parâmetros amostrados situam-se dentro das faixas estabelecidas pelo CONAMA para aqueles que regulamentam o enquadramento do curso d’água em Classe 2.

Os parâmetros fósforo total e ortofosfato normalmente são analisados para avaliar o estado trófico das águas. Para o rio Parnaíba foi feita apenas a análise do fósforo total. Na análise da água coletada na campanha de monitoramento realizada pelo projeto Brasil Águas, este parâmetro encontra-se dentro dos padrões aceitáveis, ou seja, inferior a 50 µg/l, limite estabelecido pelo CONAMA, para enquadramento de rios em Classe 2. Seu estado trófico foi classificado como Oligotrófico, ou seja, apresenta bordas escarpadas, águas claras, baixo enriquecimento com nutrientes, pouco desenvolvimento planctônico, baixa produtividade, poucas plantas aquáticas, areia ou rochas ao longo da maior parte da costa, peixes de água fria e elevado teor de oxigênio dissolvido.

Já na campanha de monitoramento da Projetec observou-se que o mesmo já se encontra bastante acima do limite estabelecido pelo CONAMA 357/05. Considerando-se a aptidão agrícola da região, as condições assinaladas podem indicar a presença de fertilizantes agrícolas na água.

CHAPRA (1997), FIUZA e PORTO (2001) consideram que valores de fósforo acima de 20 ppb induzem o fenômeno de eutrofização, ao passo que SPEERLING (1995) considera o valor de 20 ppb como intermediário para o processo de eutrofização e que o mesmo deve ter início com valores acima de 50 ppb. SPEERLING (2000) considera que os modelos ecológicos são muito mais complexos e difíceis de serem modelados, assim seria impossível generalizações absolutas. Nesta avaliação deve ser considerado que os valores limites apresentados no Quadro 7.2 são apenas referenciais e cada episódio de suspeita de eutrofização deve ser estudado caso a caso, sendo imprescindível um monitoramento contínuo no sentido de se avaliar tendências – as próprias populações de algas presentes podem fazer variar os limites de fósforo presentes na água que possam desencadear processos eutróficos.

Os parâmetros nas formas nitrogenadas (nutrientes nitrogenados) analisados - nitrito e nitrato - mantiveram-se dentro das concentrações limites estabelecidas pelo CONAMA, para enquadramento de rios em Classe 2, a saber, 1mg/l e 10 mg/l, respectivamente.

## CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO DO CORPO RECEPTOR

### CONCENTRAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS E DBO5 DO EFLUENTE

Além da DBO5, que é um parâmetro associado à disponibilidade de oxigênio dissolvido, parâmetro esse de principal importância para a preservação da fauna aquática, há uma preocupação quanto à concentração de coliformes fecais nos efluentes lançados nos corpos receptores, pois a presença dos mesmos indica a contaminação do corpo hídrico por fezes de animais de sangue quente, o que possivelmente acarretaria na contaminação da população local por doenças infecto-contagiosas. O limite imposto a este parâmetro, por sua vez, está associado à prevenção dessas doenças, e neste caso recomenda-se um limite inferior a 1,0x103 CF/100ml nos efluentes tratados garantindo a salubridade do corpo receptor.

A concentração máxima de DBO5 para o efluente final da estação de tratamento de esgoto que será lançado no corpo receptor pode ser determinada através de cálculos matemáticos, sendo normalmente adotado como metodologia a equação de balanço de massas apresentada a seguir, que considera a capacidade de diluição das cargas poluidoras pelo corpo receptor.

Conc. da mistura = Concentração no canal . Vazão do canal + Concentração no efluente . Vazão do Efluente

Vazão do canal + Vazão do Efluente

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Benedito Leite integra as ações do Governo para revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Além disso, a capacidade de diluição das cargas poluidoras pelo corpo receptor é estimada, e neste caso, particularmente, não se pode garantir uma precisão, pois o rio recebe carga orgânica de outras fontes poluidoras que não podem ser consideradas neste estudo, por falta de informações consistentes. Portanto, esta solução não é a mais recomendada, pois as águas do corpo receptor são destinadas para outros usos prioritários, tais como: abastecimento humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação de contato primário.

Desta forma, definiu-se como limite máximo para a concentração da DBO5 efluente do sistema de tratamento o valor de 5,0mg/L e a concentração máxima de 1000 CF/100 mL, parâmetros recomendados para rios Classe 2, segundo a Resolução CONAMA 357/05.

### CONCLUSÃO

Pela impossibilidade de estimar a capacidade de diluição das cargas poluidoras pelo corpo receptor e pelo fato do mesmo ser destinado para outros usos prioritários, adotou-se como limite máximo para a concentração da DBO5 e coliformes do efluente que será lançado no rio Parnaíba, os recomendados pela Resolução CONAMA 357/05 para rios Classe 2, de forma que o dimensionamento da ETE será limitado por esses parâmetros.

Conforme Resolução N.º 248 de 12 de maio de 2008, foi concedida à CODEVASF pela Superintendência de Outorga e Fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA, a outorga preventiva, para diluição de efluentes tratados no rio Parnaíba, com a finalidade de esgotamento sanitário do município de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, em cujo a vazão média de lançamento de 17,63 l/s. Após 03 anos, operando em condições regulares, a outorga se tornará de direito definitivo de uso, dentro dos padrões regulamentados pela Lei Federal N.° 9.433 de 08 de janeiro de 1997 que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Portanto, o objetivo deste trabalho é projetar um sistema de esgotamento sanitário em que seus impactos ao meio ambiente não impeçam à CODEVASF de obter sua outorga de direito para o lançamento e diluição dos esgotos da localidade de Benedito Leite. Assim, a concepção de tratamento dos mesmos tem como princípio básico a redução dos seus parâmetros poluentes, ao padrão de qualidade desejável para o corpo receptor, no caso, o rio Parnaíba, no trecho da sub-bacia Parnaíba 02, à jusante da sede municipal. Dessa forma, o lançamento de efluentes no corpo d’água não deve ultrapassar os limites de qualidade estabelecidos para o mesmo, garantindo os seus usos e caracterizando deste modo um estado de  “não-poluição”, atendendo às disposições normativas e legais conforme lei supracitada.

# RESUMO DOS ESTUDOS DE ALTERNATIVAS

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os Estudos de Alternativas do S.E.S de Benedito Leite estão apresentados integralmente no Relatório dos Estudos de Concepção – REC. Em função das características topográficas da localidade em estudo, que apresenta um caimento natural em direção ao rio que margeia a mesma (rio Parnaíba), definiu-se uma única alternativa para a coleta dos esgotos gerados na bacia de contribuição. O transporte do esgoto coletado na bacia de contribuição será feito através de uma Estação Elevatória (EE), a partir da qual todo o esgoto coletado nas bacias será bombeado até um sistema único de tratamento.

Foi definida apenas uma alternativa de locação da ETE, ficando as alternativas estudadas restritas às variações no tipo e arranjo das unidades de tratamento dos esgotos coletados. A área escolhida para implantação da ETE está situada à jusante da área urbana, distante aproximadamente 500 m desta e 200 m do corpo receptor – rio Parnaíba.

A escolha usual para o sistema de tratamento de esgotos consiste no emprego de lagoas de estabilização, uma vez que este consiste na solução mais econômica, principalmente quando há disponibilidade de áreas de custo baixo, além de o tratamento através de lagoas ser o sistema mais simples em termos de operação.

Consideradas as características climáticas associadas aos aspectos de disponibilidade de áreas, facilidade de controle operacional e custos de operação e manutenção, as soluções mais indicadas para tratamento de esgoto na Região Nordeste do Brasil apresentam as seguintes tipologias:

- DAFA (Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente) seguido de Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação;

- Lagoa Anaeróbia seguida de Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação;

- Lagoa Facultativa seguida de Lagoa de Maturação;

- Lagoa Aerada Facultativa seguida de Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação;

Para o estudo de alternativa do sistema de tratamento de esgoto da localidade em estudo, optou-se por estudar as configurações de tratamento dos Tipos 1, 2 e 3.

Ressalta-se que, em geral, o arranjo de lagoas mais econômico utiliza lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas e de maturação (Tipo 2). No entanto, nesse caso, em que a primeira lagoa de estabilização do sistema de tratamento é a lagoa anaeróbia, é requerida especial atenção, não somente em relação à distância mínima recomendada entre a área de implantação da mesma e o limite da cidade, mais também quanto à direção predominante dos ventos, devido aos problemas de maus odores gerados nesse tipo de lagoa, além do problema associado à proliferação de mosquitos.

Em qualquer das situações será previsto tratamento preliminar na entrada da ETE, composto por gradeamento e caixa de areia.

## ALTERNATIVAS ESTUDADAS

ALTERNATIVA 1

Nessa alternativa é proposto, para o sistema de tratamento dos esgotos coletados, o uso de DAFA (ou Reator Anaeróbio do tipo UASB), seguido de dois módulos em paralelo, cada um composto por uma (01) lagoa facultativa seguida de uma (01) de lagoa de maturação.

No caso desta alternativa que utiliza reator DAFA no tratamento dos esgotos, será projetada uma unidade de leito de secagem para o lodo gerado no DAFA.

A Figura 8.1 apresenta o croqui esquemático das unidades da ETE para a alternativa em questão.

Figura 8.5 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Essa alternativa é composta por módulos de lagoas anaeróbias, seguidas de lagoas facultativas e lagoas de maturação, sendo cada modulo composto por duas lagoas em paralelo.

A Figura 8.2 apresenta o croqui esquemático das unidades da ETE para a alternativa em questão.

Figura 8.6 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Essa alternativa é composta por duas (02) lagoas facultativas em paralelo, seguidas por duas (02) lagoas de maturação também em paralelo.

A Figura 8.3 apresenta o croqui esquemático das unidades da ETE para a alternativa em questão.

Figura 8.7 - CROQUI ESQUEMÁTICO DAS UNIDADES DA ETE - ALTERNATIVA 3

## ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS

A seguir é apresentado um resumo dos custos por alternativa estudada. No Relatório dos Estudos de Concepção são apresentadas as planilhas de estimativa de custos detalhadas.

QUADRO 8.15 – RESUMO DOS CUSTOS POR ALTERNATIVA ESTUDADA

| DISCRIMINAÇÃO |  | CUSTO ( R$ ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE (ALTERNATIVA ÚNICA) | Investimento | 3.060.350,77 |  |  |
|  | Manutenção | 245.521,99 |  |  |
|  | Energia | 75.748,90 |  |  |
|  | Operação | 495.847,06 |  |  |
|  | Sub-Total 01 | 3.877.468,72 |  |  |
|  | Sub-Total 02 | 4.489.538,88 |  |  |
| SISTEMA DE TRATAMENTO | Investimento | 733.070,78 | 737.553,17 | 772.265,95 |
|  | Manutenção | 267.630,60 | 102.974,05 | 107.820,50 |
|  | Desapropriação | 1.867,60 | 2.289,50 | 3.084,60 |
|  | Energia | 0 | 0 | 0 |
|  | Sub-Total 01 | 1.002.568,98 | 842.816,73 | 883.171,05 |
|  | Sub-Total 02 | 1.149.183,14 | 990.327,37 | 1.037.624,24 |
|  | Total Geral | 5.638.722,02 | 5.479.866,24 | 5.527.163,12 |

- Alternativa Selecionada

Após a análise das características finais do efluente tratado (saída da ETE) nas 03 (três) alternativas, foi verificado que todas elas atendem aos parâmetros de Corpo Receptor Classe 2 da Resolução Nº 357/05 do CONAMA, portanto, a princípio, qualquer uma das três alternativas analisadas poderia ser indicada para a implantação da atual Estação de Tratamento de Esgoto de Benedito Leite.

Observa-se que a Alternativa 02, composta por um conjunto de lagoas de estabilização em série (anaeróbia, facultativa e maturação), apresentou um custo de implantação e operação menor que as outras alternativas estudadas, sendo a alternativa mais econômica. Entretanto, ressalta-se que para o caso em questão não é recomendada a adoção dessa alternativa, tendo em vista, conforme citado anteriormente, a restrição de área para implantação da ETE. Em função dessa restrição deverá ser priorizada a solução técnica que remete à menor área de implantação da ETE. Além disso, para sistemas de tratamento com esse tipo de solução (Alternativa 02) é recomendável distâncias da ordem de 1.000m entre a área da ETE e a zona urbana, em função de problemas com maus odores e proliferação de mosquitos e, no caso em questão, a área disponível está situada a 500m da área urbana. Assim, considerando também que a diferença do valor a ser investido em início de plano é de 2,8% entre as Alternativas 01 e 02, esta última será descartada.

Já a Alternativa 01 apresentou custo de implantação e operação pouco acima da Alternativa 03, porém em função da restrição de área e devido à diferença dos custos entre as duas alternativas ser de apenas 1,8%, recomenda-se que a Alternativa 03 seja descartada, adotando-se para o sistema de tratamento a Alternativa 01, composta por UASB seguido de lagoas de estabilização em série (facultativa e maturação), que remete à menor área para implantação.

# SISTEMA PROJETADO

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

A rede de drenagem natural da localidade de Benedito Leite tem seu escoamento voltado para o Rio Parnaíba, apresentando em meio à área urbana alguns acidentes topográficos como morros e depressões, que deverão ser transpostos pelo sistema de esgotamento sanitário projetado.

Em função da conformação topográfica da área de projeto, foi estabelecida uma única bacia de esgotamento para coleta, transporte e concentração dos esgotos gerados ao longo das áreas de contribuição. Os esgotos coletados na bacia serão reunidos na estação elevatória de esgoto que tem a função de recalcá-los até a estação de tratamento de esgoto.

O Projeto do S.E.S. foi desenvolvido com base no sistema proposto, sendo composto das seguintes unidades:

- 01 Bacia de Contribuição de Esgoto;

- 01 Estação Elevatória de Esgoto (EEE);

- 01 Emissário de Recalque de Esgoto (ERC);

- 01 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por caixa de areia, lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação, e emissário final por gravidade.

A Concepção Geral do Sistema Projetado está ilustrado através do Desenho 2023-PB-BL-HID-GER-001, apresentado no Tomo II - Peças Gráficas.

Nos itens subseqüentes serão apresentadas as vazões de projeto, bem como a descrição dos sistemas de coleta e transporte e de tratamento projetados.

## DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Conforme apresentado no item 5.2 deste relatório, onde são descritos os critérios e parâmetros utilizados para o cálculo das vazões e contribuições de esgoto, o cálculo da vazão de contribuição de esgoto máxima horária (referente à parcela de população - QMHE) foi realizado a partir da seguinte equação:

 Vazão Máxima Horária de Contribuição de Esgoto (de população):		QMHE = QMHA x K3;

QMHA – Vazão máxima Horária de Água;

K3 – Coeficiente de retorno.

A determinação da vazão máxima horária de esgoto para cada Bacia (QBE) seguiu os mesmos procedimentos e parâmetros já descritos no item 5.2, porém, considerando apenas a população correspondente a cada Bacia de Esgotamento, a qual foi determinada com base nos critérios estabelecidos no item 6 deste relatório.

A vazão máxima horária total por Bacia (QBMÁX) foi determinada pelo somatório da contribuição de esgoto da Bacia (QBE) com a parcela referente à infiltração (QI), a qual, por sua vez foi calculada pelo produto da extensão total da rede coletora (LB) da Bacia pela Taxa de Infiltração adotada (TI = 0,0002 L/s.m), conforme expressão a seguir:

 Vazão de Infiltração:					QI = LB x TI

 Vazão Máxima Horária Total Esgotada por Bacia:		QBMÁX = QBE + QI

As vazões médias totais e mínimas totais por bacia foram determinadas a partir das expressões apresentadas a seguir.

 Vazão Média Total Esgotada por Bacia:			QBMÉD = QBE / (K1 x K2) + QI

 Vazão Mínima Total Esgotada por Bacia:			QBMÍN = (QBMÉD - QI) / 2 + QI

O Quadro 9.1, a seguir, apresenta as vazões de projeto para cada Bacia de esgotamento, calculadas a partir dos parâmetros e expressões supracitadas.

QUADRO 9.16 – POPULAÇÃO E VAZÕES, POR BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

| ANO | POPULAÇÃO (hab.) |  |  | VAZÃO MÁX. HOR. DE POPULAÇÃO (l/s) |  |  | EXTENSÃO DE REDE - CONV. + COND. (m) |  |  |  | VAZÃO DE INFILTRAÇÃO (l/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | EXP | TOTAL | B1 | EXP | TOTAL | B1 | EXP | RAMAL | TOTAL | B1 | EXP. | RAMAL | TOTAL |
| 2.008 | 3.912 | - | 3.912 | 7,82 | - | 7,82 | 17.268 | 3.229 | 636 | 21.133 | 3,45 | 0,65 | 0,13 | 4,23 |
| 2.028 | 5.070 | 858 | 5.928 | 10,14 | 1,72 | 11,86 | 17.268 | 3.229 | 636 | 21.133 | 3,45 | 0,65 | 0,13 | 4,23 |

| ANO | VAZÃO MÁX. HOR. TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÉDIA TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÍNIMA TOTAL (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL |
| 2.008 | 11,40 | 0,65 | 12,05 | 7,93 | 0,65 | 8,57 | 5,75 | 0,65 | 6,40 |
| 2.028 | 13,72 | 2,36 | 16,08 | 9,21 | 1,60 | 10,81 | 6,40 | 1,12 | 7,52 |

## SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE

### REDE COLETORA

Em função da topografia da cidade e tendo como premissa a profundidade máxima de 4,0m, foi definida apenas 01 Bacia de Contribuição que encaminhará os esgotos coletados através da rede coletora até a Estação Elevatória (EE-1), situada em área já próxima às margens do rio Parnaíba (aprox. 126m), porém ainda fora da área de inundação (Cota do NAmáx. = 164,14m).

No Interior da bacia 01 foi identificada uma área de aproximadamente 16,5ha com apenas duas residências. Essa área foi delimitada e definida como área de expansão interna em função da sua baixa ocupação (densidade menor que 1 habitante/ha), tendo sido previsto a implantação de rede coletora de esgoto para atendimento dessas casas em uma segunda etapa.

Na fase dos Estudos de Concepção o comprimento de rede coletora da área de expansão interna foi estimado a partir das extensões dos arruamentos nos quais possivelmente seriam implantadas as redes coletoras futuras. Para o Projeto Hidráulico desenvolveu-se o Projeto Básico da rede coletora da área de expansão interna, sendo recomendada a sua implantação à medida que for ocorrendo à ocupação da mesma que justifique tal investimento.

Conforme já citado nos estudos de concepção, o traçado da rede coletora obedeceu às linhas naturais de drenagem da malha urbana e, em alguns trechos, optou-se pelo uso de ramal condominial, uma vez que sua utilização implica em uma redução nos custos de implantação do sistema de coleta. Dessa forma, definiu-se, para algumas ruas, o uso de ramal condominial, com trechos pelo passeio e pelo fundo dos lotes. No lançamento dos ramais deverão ser utilizados tubos envelopados nos trechos submetidos à passagem de veículos, tais como no cruzamento de ruas. As vazões pontuais decorrentes da infiltração nos ramais condominiais são apresentadas no Quadro 9.2.

QUADRO 9.17 – VAZÕES PONTUAIS DECORRENTES DA INFILTRAÇÃO NOS RAMAIS CONDOMINIAIS

| Bacia | Extensão do Ramal (m) | Vazão de Infiltração (L/s) | Trecho de Lançamento |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚNICA | 252,5 | 0,0505 | 88-5 |
|  | 57,0 | 0,0114 | 78-6 |
|  | 83,5 | 0,0168 | 54-1 |
|  | 173,0 | 0,0346 | 51-13 |
|  | 70,0 | 0,0140 | 43-1 |

Nas plantas de articulação (2023-PB-BL-HID-RCO-001 e 002 - Tomo II - Peças Gráficas) é apresentado o traçado da rede coletora, além das áreas propostas para utilização de ramal condominial.

A vazão de contribuição de população foi distribuída uniformemente pelos coletores convencionais de cada bacia, calculando-se a taxa linear de contribuição, q (contribuição por metro de coletor), conforme apresentado no Quadro 9.3, a seguir.

QUADRO 9.18 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E VAZÕES UNITÁRIAS DE ESGOTO POR BACIA DE ESGOTAMENTO

| BACIA | (QBMÁX) CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA HORÁRIA DE ESGOTO DE POP. (L/s) |  | (LB) EXTENSÃO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL TOTAL (m) | (q) VAZÃO UNITÁRIA DE ESGOTO (L/s.m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2028 |  | 2008 | 2028 |
| 01 | 7,82 | 11,86 | 20.497 | 0,0003776 | 0,0005872 |

No Quadro 9.4 a seguir estão discriminadas as extensões por diâmetros previstos para implantação de rede coletora projetada através do Software SANCAD Versão 3.1A. Nos anexos são apresentadas as planilhas de dimensionamento da rede coletora de esgoto.

QUADRO 9.19 – EXTENSÕES DE REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL

| Bacia | Rede Coletora (m) |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramal DN 150 | DN 150 (Expansão) | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |  |
| 01 | 636 | 3.229 | 16.681 | 416 | 171 | - | - | - | 21.133 |

Nas áreas sem atendimento pela rede coletora é recomendada a manutenção do uso de fossa séptica e sumidouro, tendo em vista o elevado custo para atendimento dessas áreas por rede coletora. A fossa séptica é uma alternativa para casas situadas em locais que não têm sistema público de coleta e tratamento de esgotos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através das Normas NBR 7229 e 13969, estabelece todos os parâmetros que devem ser obedecidos.

- Dimensionamento Hidráulico

- O dimensionamento hidráulico da rede coletora de esgotos foi realizado com o auxílio do sistema gráfico para projetos de esgotos sanitários, SANCAD, desenvolvido pela Sanegraph. O aplicativo é utilizado para o projeto e dimensionamento de redes coletoras de esgoto seguindo os critérios de dimensionamento da norma brasileira NBR-9649/86.

- Dimensionamento - O dimensionamento foi realizado através da fórmula de CHEZY, com coeficiente C determinado por MANNING, com n constante e igual a 0,013, para qualquer que seja o material utilizado.

Fórmula de Chézy:		V = C x (RH x J)1/2, onde:

V - Velocidade de Escoamento do Fluído;

RH - Raio Hidráulico;

J - Perda de Carga Unitária;

C - Coeficiente de Chézy.

Coeficiente de Chézy:		C = 1/n x (RH)1/6, onde:

n - Coeficiente de Manning.

- Carregamento dos trechos - A vazão de contribuição de cada uma das bacias foi distribuída uniformemente pelos coletores convencionais que a esgotam, calculando-se a taxa linear de contribuição, q (contribuição por metro de coletor). As vazões de infiltração referentes aos ramais condominiais foram inseridas pontualmente em PV’s da rede projetada. A vazão de contribuição de população referente aos ramais foi considerada no cálculo da taxa linear de contribuição (q). Além disso, também são inseridas no dimensionamento da rede as vazões pontuais das estações elevatórias (vazão de bombeamento) e/ou áreas de expansão externa.

- A vazão mínima de cálculo, em qualquer trecho, foi considerada igual a 1,50 l/s.

- Ressalta-se que o cálculo da vazão máxima horária de início de plano, conforme recomendação da Norma NBR 9649/86, não inclui o coeficiente K1, pois interessa calcular a vazão mínima freqüente e não a de um único dia.

- Diâmetro - O diâmetro mínimo a ser utilizado na rede coletora convencional será de 150mm, sendo que em qualquer trecho o diâmetro será sempre maior ou no mínimo igual ao maior dos diâmetros dos trechos que chegam ao poço de montante.

- Para o ramal condominial o diâmetro mínimo para a tubulação será de 150mm.

- Declividade - A declividade mínima de cada trecho adotada foi:

- Imin=0,0055´(Qi)−0,47; para a tensão trativa de 1,0 Pa.

- m/m      ; para Q = 1,5 l/s

- A declividade máxima admissível é aquela que conduzirá a uma velocidade final máxima de 5m/s.

- Lâmina - As lâminas d’água máximas permitidas são iguais a 0,75D para diâmetros maiores ou iguais a 150mm.

- Recobrimento – O recobrimento mínimo das tubulações adotado foi:

- O,65 m; em passeios e áreas verdes.

- 0,90 m; em ruas e caminhos com tráfego.

- Nos trechos em que forem utilizadas profundidades inferiores às acima especificadas deverá ser utilizada proteção dos tubos em função das cargas de reaterro e das condições de tráfego, ou recomendada a utilização de tubos envelopados.

- Poço de Visita - Foram previstos Poços de Visita (PVs) em todos os pontos singulares da rede coletora, tais como:

- Início de Coletores;

- Mudanças de Direção e Declividade;

- Mudanças de Diâmetro e Material dos Coletores;

- Reunião de Coletores;

- Desnível (Degrau) entre Coletores.

- Foi considerada uma distância máxima de 100 m entre Poços de Visita. Admitiu-se que todos os (PVs) serão executados em anéis pré-moldados de concreto com diâmetro variável de acordo com a profundidade de cada PV, conforme preconiza a Norma da ABNT.

Degrau – Foi previsto tubo de queda nos casos em que a diferença do coletor de chegada e coletor de saída foi superior a 0,30m.

### ESTAÇão ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO POR RECALQUE

Conforme ilustrado no Desenho 2023-PB-BL-HID-GER-001, o sistema projetado será dotado de uma (01) única estação elevatória que reunirá a contribuição de esgoto da Bacia de esgotamento considerada, a partir da qual será encaminhada para Estação de Tratamento de Esgotos.

No Quadro 9.5 abaixo são apresentadas às características da estação elevatória projetada e seu respectivo emissário por recalque.

QUADRO 9.20 – CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS POR RECALQUE

| Estação Elevatória | Bacias Contribuintes | Ponto de Descarga | EMISSÁRIO POR Recalque |  |  | QBOMBA (l/s) | HMT (m) | Potência instalada por bomba (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN (mm) | L (m) | MATERIAL |  |  |  |
| EEE | ÚNICA | ETE | 150 | 1.652,90 | PVC p/ Recalque de Esgoto | 17,69 | 25,69 | 12,50 |

A EEE foi projetada considerando a utilização de bombas submersíveis instaladas em poço úmido, sendo uma de reserva e outra em operação.

O tratamento preliminar do esgoto será feito a montante da EEE com grade para retenção e retirada posterior do material grosseiro em suspensão, e desarenador com a finalidade de reter e retirar a areia existente no esgoto.

Como sistema de segurança, foi prevista a implantação de grupo gerador e sistema extravasor à montante da Estação Elevatória.

A Estação Elevatória de Esgoto possui um tratamento preliminar do esgoto afluente no próprio poço de sucção da elevatória, com unidade de gradeamento e de retenção de areia, conforme indicado nos desenhos padrões 2023_PB-BL-HID_EEE_001 e 002 apresentados no Tomo II - Peças Gráficas.

O lay-out final da área destinada à implantação da Estação Elevatória de Esgoto apresenta conformação topográfica favorável ao escoamento natural das águas pluviais sem afetar as estruturas implantadas. Desta forma, não houve necessidade de prever dispositivos específicos para promover a drenagem pluvial dessas áreas.

Face às pequenas extensões dos emissários de recalque e a baixa magnitude das vazões e alturas manométricas envolvidas, apenas o emissário final por recalque da EEE de reunião até a ETE foi objeto de análise de transientes hidráulicos, cujos resultados encontram-se apresentados no “ADENDO I - Estudos de Transientes Hidráulicos”.

- Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento, tanto da elevatória, como das unidades de tratamento preliminar foi desenvolvido adotando-se os critérios estabelecidos na norma brasileira NBR-12208 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. Os trechos finais da rede coletora que encaminham o esgoto do último PV definido através do Software SANCAD até a entrada das Elevatórias foram dimensionados separadamente como condutos livres, através de uma planilha de cálculo desenvolvida pela UFC Engenharia.

Com o objetivo de permitir que os conjuntos de cada Estação Elevatória consigam absorver eventuais variações da vazão de esgoto afluente, para dimensionamento das bombas, a vazão contribuinte para cada estação elevatória foi majorada em 10%.

Apresenta-se a seguir, objetivamente, os critérios utilizados para dimensionamento dessas estruturas:

- Vazão de bombeamento: 10% superior à vazão máxima afluente.

- Intervalo entre partidas da mesma bomba: 15 min;

- Altura útil mínima do poço de sucção: 0,60 m;

- Diâmetro interno mínimo (sucção circular): 1,60 m;

- Tempo de detenção máximo: 30 min;

- Perda de carga nas tubulações: calculadas através da fórmula universal com fator de fricção determinado através da fórmula de Colebrook;

- Velocidade para vazão máxima através de grade limpa: 0,60 m/s;

- Intervalo mínimo entre limpezas da caixa de areia: 15 dias;

- Velocidade máxima na caixa de areia: 0,30 m/s;

- Taxa de material retido na caixa de areia: 30 L por 1000m3 de esgoto;

- A largura mínima para as unidades do tratamento preliminar: 0,20 m.

O cálculo das vazões na estação elevatória foi realizado conforme as expressões descritas abaixo:

QMÍN.= 0,5 x (QMED. - QINF.) + QINF.

QMÁX.= 1,2 x 1,5 x (QMED. - QINF.) + QINF.

QBOMBA = 1,1 x (QMÁX. + QBACIA);

Onde: 	QBACIA = vazões de contribuição de outras bacias;

QMED. = vazão residencial, acrescida da vazão de infiltração, da bacia que contribui para a estação elevatória;

QINF. = vazão de infiltração da bacia que contribui para a estação elevatória.

## SISTEMA DE TRATAMENTO

O Sistema de Tratamento de Esgoto projetado não seguiu a modulação sugerida no Sistema Proposto dos Estudos de Concepção apresentado anteriormente para análise Técnica da CODEVASF, em virtude das características topográficas e geotécnicas da área selecionada.

Analisando o levantamento topográfico da área da ETE, verificou-se que o local onde seria implantado o reator UASB, proposto nos estudos de concepção, apresenta cotas mais elevada que a da zona urbana. Além disso, o local em questão e o limite da zona urbana são separados por um morro, constituindo-se em uma barreira natural para os gases provenientes da ETE, que por acaso forem direcionados para a zona urbana.

Desta forma, o Sistema Projetado será contemplado com a implantação de lagoas anaeróbias, uma vez que, a conformação topográfica tende a amenizar os problemas com mau cheiro provocados por esta unidade, e também, em função desta solução ser mais econômica e de operação mais simples que os reatores UASB, conforme ficou evidenciado nos estudos de alternativas apresentados no Relatório dos Estudos de Concepção - REC.

Verificou-se também, que a conformação topográfica dificulta a implantação das lagoas de estabilização em paralelo, conforme sugerido no sistema proposto, pois necessitaria de um grande volume de aterro, face aos resultados dos estudos geotécnicos desenvolvidos na área, que indicaram o impenetrável em profundidades inferiores a 1,0m, diminuindo assim, a profundidade das escavações obrigatórias. Para equilibrar o balanço de corte e aterro, as lagoas facultativas e de maturação serão implantadas em série, no sentido transversal ao caimento natural do terreno, ao invés de paralelo como sugerido nos Estudos de Concepção.

O Sistema de Tratamento do SES de Benedito Leite foi projetado para implantação em etapa única e será composto por uma caixa de areia, duas lagoas anaeróbias em paralelo, seguidas de duas lagoas facultativas em série, que por sua vez serão seguidas por duas lagoas de maturação também em série, conforme indicado no Desenho 2023-PB-BL-LUR-ETE-001 no Tomo II - Peças Gráficas. A configuração do sistema de tratamento terá a seguinte seqüência:

Caixa de Areia  Lagoa Anaeróbia 01 e 02  Lagoa Facultativa 01  Lagoa Facultativa 02 

Lagoa de Maturação 01  Lagoa de Maturação 02  Emissário Final

O projeto das unidades que comporão a ETE de Benedito Leite obedeceu às diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Norma da ABNT, NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. No Quadro 9.6 abaixo é apresentado um resumo desses parâmetros.

QUADRO 9.21 – RESUMO DOS PARÂMETROS ADOTADOS NO DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO

| PARÂMETROS | VALORES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARGA ORGÂNICA AFLUENTE - (Lo) – K | 54 g DBO/ hab.dia |  |  |
| CONC. DE CF AFLUENTE | 107 CF / 100 mL |  |  |
| TEMPERATURA DO ESGOTO | 26C |  |  |
| PARÂMETROS | ANAERÓBIA | FACULTATIVA | MATURAÇÃO |
| REGIME DE FLUXO | Fluxo disperso | Fluxo disperso | Fluxo disperso |
| TEMPO DE DETENÇÃO td (dias) | 3 – 6 | > 5 | + de 1 lagoa:  3 1 lagoa:  5 |
| PROFUNDIDADE ÚTIL (m) | (faixa 4,0 a 5,0) | (faixa de 1,5 a 3,0) | (faixa 0,8 a 1,5) |
| RELAÇÃO L: B *(com chicanas) | 1:1 | 2 a 4:1 | *Mínimo 10 |
| EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DBO – EDBO (%) | 60% (faixa 50 a 60) | - | - |
| EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE CF – ECF (%) | 90% | - | - |
| COEF. DE REMOÇÃO DE DBO - K20 - DBO (d-1) | - | 0,17 | 0,07 |
| COEF. DE REMOÇÃO DE DBO -  - DBO (-) | - | 1,035 | 1,035 |
| COEF. DE REMOÇÃO DE CF - K'20 – coliformes (d-1) | - | 0,542 x H (-1,259) – f(prof.) | 0,542 x H (-1,259) – f(prof.) |
| COEF. DE REMOÇÃO DE CF - ’ – coliformes (-) | - | 1,07 | 1,07 |
| TAXA DE APLICAÇÃO SUPERFICIAL / TAXA DE APLICAÇÃO VOLUMÉTRICA (no caso da ANAERÓBIA) | 0,1 A 0,3 Kg DBO5/m3.dia | < 300 Kg DBO5/ ha.dia (como 1a unidade do tratamento) < 250 Kg DBO5/ ha.dia (como 2a unidade do tratamento) | <120 Kg DBO5/ ha.dia |

Fonte: UFC Engenharia.

As unidades projetadas são sucintamente descritas a seguir.

### Caixa de areia

Apesar da Estação Elevatória projetada ser dotada de desarenador para retenção e remoção periódica da areia transportada pelo esgoto afluente, foi prevista uma Caixa de Areia na entrada da Estação de Tratamento de Esgotos que passará a receber a vazão total de esgotos do sistema projetado e direcionará o esgoto afluente para as unidades de jusante que comporão o sistema de tratamento.

A implantação desta unidade visa salvaguardar as unidades subseqüentes do sistema de tratamento de receber possíveis contribuições de areia que não foram retidas pelo desarenador da Estação Elevatória.

Adotou-se um dispositivo desarenador de formato prismático seção retangular (Vide Desenho 2023-PB-BL-HID-ETE-001 no Tomo II - Peças Gráficas) com o objetivo de reduzir a área construída, diminuindo os custos com a implantação desta unidade.

Antecedendo a caixa de areia será implantado um gradeamento para remoção de sólidos grosseiros. As grades são dispositivos constituídos por barras metálicas paralelas e igualmente espaçadas, colocadas no canal de veiculação dos esgotos, que ao passarem pelas mesmas são retidos os sólidos grosseiros e corpos flutuantes. Os materiais retidos são retirados e transportados para aterro sanitário ou são dispostos no solo de forma controlada.

A grade terá barras de aço retangular de 8 x 50 mm com espaçamento entre barras de 25 mm, instalada formando um ângulo de 45º com a horizontal, e dimensionada de forma a garantir, quando 100% limpa ou de 50% suja, velocidades mínimas e máximas recomendáveis, respectivamente, sem, contudo, deixar de observar as dimensões construtivas mínimas.

Foi previsto um By-pass na entrada do canal de gradeamento, que funcionará quando for necessária a limpeza ou manutenção da grade, desviando os esgotos para o compartimento do desarenador. A grade será isolada através de stop-log’s localizados a montante e a jusante da mesma.

A Caixa de Areia é uma caixa por onde passam os esgotos com velocidade menor que a do canal que veicula os esgotos, de modo que a areia e outros detritos minerais inertes e pesados que se encontram nos esgotos sedimentam no fundo da caixa. Os materiais retidos são retirados e transportados para aterro sanitário.

A capacidade de armazenamento e o comprimento foram calculados com vistas a garantir sedimentação de partículas discretas, acumulando material por no mínimo 15 dias de operação permanente com vazão média de final de plano, a uma taxa de 30 L de areia por 1.000 m3 de esgoto doméstico bruto (taxa de material retido, TMR = 0,003%), podendo acumular 0,42 m3 neste período. Foram previstas duas caixas de areias, sendo uma delas reserva/rodízio, operadas por stop-log’s, com as seguintes dimensões 0,35 m de largura e 0,30 m de altura útil e 4,00 m de comprimento.

Após a caixa de areia será implantado um vertedor triangular que terá a função de medir a vazão afluente as unidades de tratamento. Na saída da Caixa de Areia, o esgoto se divide igualmente sendo conduzidos por 02 (duas) tubulações em DN200 até as duas lagoas anaeróbias.

### LAGOAS ANAERÓBIAS

Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos constituem-se em processos com crescente aplicação no meio técnico. No Brasil, dentre os principais sistemas utilizados destacam-se as Lagoas Anaeróbias (LANs), cuja operação é simples não requerendo mão de obra especializada, tais como os reatores anaeróbios de manta de lodo.

As lagoas anaeróbias têm como característica principal, o tratamento dos efluentes em condições estritamente anaeróbias, que para tal é necessário receber grandes cargas de DBO5 por unidade de volume da lagoa, fazendo com que a taxa de consumo de oxigênio seja muito superior à taxa de produção. Nas lagoas anaeróbias, a estabilização da carga orgânica é lenta em função da reprodução das bactérias anaeróbias ser vagarosa.

Este tipo de lagoa é usualmente profunda, variando de 4,0 m a 5,0 m, tendo em vista, a necessidade de reduzir a penetração de oxigênio produzido na superfície para as demais camadas.

Em função do tempo de detenção hidráulico, sua eficiência média pode variar de 50 a 60 % para remoção de DBO e 90% para coliformes fecais, razão pela qual este tipo de unidade está normalmente associado a outras unidades subseqüentes como Lagoas Facultativas e Lagoas de Maturação, que realizam um processo de tratamento complementar, visando atender aos padrões ambientais de lançamento de efluentes nos corpos receptores.

As 02 (duas) lagoas anaeróbias terão dimensões médias (19,0 x 19,0) m e 4,00 m de profundidade útil. As lagoas terão um tempo de detenção de 3,12 dias, resultando em uma DBO5 efluente de 137,05 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 1,00 E+06/100mL em fim de plano (2028), correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 60 % e Coliformes Fecais de 90 %.

### Lagoas facultativas

As 02 (duas) lagoas anaeróbias lançarão seus efluentes na primeira Lagoa Facultativa das 02 (duas) lagoas em série que serão implantadas.

Conforme já abordado, em Lagoas Facultativas, a DBO solúvel e particulada é estabilizada aerobiamente por bactérias dispersas na massa líquida, ao passo que a DBO suspensa, tende a sedimentar, sendo estabilizada anaerobiamente por bactérias presentes no fundo da lagoa.

O oxigênio requerido pelas bactérias aeróbias é fornecido pelas algas presentes na massa líquida, através do processo de fotossíntese. Como o processo de fotossíntese e reprodução das algas depende de alguns fatores, dentre os quais podemos destacar a temperatura e a exposição solar, as Lagoas Facultativas, normalmente, apresentam eficiência sensivelmente menor em relação às Lagoas Aeradas, em função da oscilação de comportamento da fase aeróbia.

As Lagoas Facultativas terão dimensões médias (38,80 x 83,80) m e profundidade útil de 2,10 m. O conjunto de Lagoas Facultativas apresentará tempo de detenção de 14,64 dias em fim de plano (2028), resultando em uma DBO5 efluente de 7,96 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 1,7367 E+04/100mL, correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 94,19 % e Coliformes Fecais de 98,26 %.

### Lagoas DE MATURAÇÃO

A segunda Lagoa Facultativa direcionará seus efluentes para a primeira Lagoa de Maturação das 02 (duas) lagoas em série que serão implantadas.

As Lagoas de Maturação destinam-se fundamentalmente a remoção de Organismos Patogênicos. Neste tipo de Lagoa, são criadas condições adversas para os Patogênicos, tais como:

- Incidência de Radiação Ultra-Violeta;

- pH elevado;

- OD elevado;

- Temperatura menor que a do Corpo Humano (36,5º C);

- Escassez de Nutrientes;

- Processo Predatório por Outros Organismos.

Em sistemas dotados de unidades que buscam essencialmente a remoção de DBO, as Lagoas de Maturação são indicadas como seqüência final de tratamento, para polimento final do efluente tratado, apresentando elevada eficiência na remoção de Coliformes Fecais, normalmente projetadas em série e/ou com divisões por chicanas.

As Lagoas de Maturação terão dimensões médias (30,20 x 67,20) m e profundidade útil de 1,4 m. O conjunto de Lagoas de Maturação apresentará tempo de detenção de 6,10 dias (3,05 dias por lagoa) em fim de plano (2028), resultando em uma DBO5 efluente de 5,00 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 7,80 E+02/100mL, correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 37,24 % e Coliformes Fecais de 99,99 %.

Portanto, considerando os parâmetros finais obtidos no processo de tratamento:

 DBO5 a 20º C: 5,00 mg/L < 5 mg/L;

 Coliformes Fecais: 780 / 100 mL < 1.000 / 100 mL.

Pode-se perceber que o efluente final tratado pelo sistema projetado, atende satisfatoriamente aos parâmetros de Corpo Receptor Classe 2 da Resolução Nº 357/05 do CONAMA, no qual se enquadra o destino final do efluente (Rio Parnaíba).

### RESUMO DAS UNIDADES DA ETE

As principais características das unidades e resumo dos resultados da ETE estão discriminadas no Quadro 9.7 a seguir.

QUADRO 9.22 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES E RESULTADOS DA ETE

| Discriminação | LAGOAS ANAERÓBIAS EM PARALELO | L. FacultATIVAS EM SÉRIE | L. MatURAÇÃO EM SÉRIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprimento médio m | 19,00 | 83,80 | 67,20 |
| Largura média (m) | 19,00 | 38,80 | 30,20 |
| Profundidade (m) | 4,00 | 2,10 | 1,40 |
| T.detenção total (dias) | 3,12 horas | 14,73 | 6,13 |
| Numero de chicanas | - | - | 0 |
| Numero de unidades | 2 | 2 | 2 |
| So afluente (mg/L) | 345,32 | 138,13 | 7,95 |
| No afluenteColi/100ml | 1x107 | 1x106 | 17.181 |
| Se efluente (mg/L) | 138,13 | 7,95 | 4,98 |
| Ne efluenteColi/100ml | 1x106 | 17.181 | 784,5 |
| Eficiência na Remoção DBO5(%) | 60,00 | 94,25 | 37,38 |
| Eficiência na Remoção Coli (%) | 90,00 | 98,28 | 95,43 |
| Eficiência na Remoção DBO5 ETE (%) | 98,56 |  |  |
| Eficiência na Remoção Coli ETE (%) | 99,99 |  |  |

Fonte: UFC Engenharia.

### ASPECTOS CONSTRUTIVOS E OPERACIONAIS

TRATAMENTO DE BASE DAS LAGOAS

A partir dos resultados dos estudos geotécnicos, ficou constatado que os solos da área da ETE, em geral, são constituídos de materiais granulares, podendo ser considerados solos de pouca ou nenhuma plasticidade. O seu valor como Aterro é medianamente estável, não muito indicado para se implantar nos diques e nas bases.

Cabe, contudo, ressaltar que só foram realizados ensaios de caracterização em amostras coletadas em apenas 01 (um) ponto da área da ETE, número insuficiente para promover uma adequada caracterização das ocorrências de solo locais, face ao tamanho da área destinada à implantação das unidades da ETE (8.533m2) sendo, portanto, recomendável que, na fase de execução das obras, seja feita uma nova série de ensaios com quantidade adequada para possibilitar a caracterização clara e abrangente dos materiais escavados, bem como realizados ensaios de permeabilidade em amostras compactadas (não previstos contratualmente) que possam confirmar a viabilidade de emprego dos materiais provenientes das escavações para execução dos aterros dos diques e base de impermeabilização do fundo das lagoas.

Desta forma, com base nas informações disponíveis pelos ensaios geotécnicos realizados na área da ETE, foi considerado que parte do solo escavado poderá ser utilizado para a implantação dos diques, porém o volume de solo total necessário para esta obra deverá ser complementado com solo proveniente de jazidas.

Para o tratamento superficial das lagoas, as alternativas mais usuais são a impermeabilização com argila compactada ou o uso de manta geotextil.

No caso da utilização de manta geotextil para impermeabilização de lagoas de tratamento de esgoto, esta deve ser implantada em toda extensão da área molhada das lagoas, que no caso da ETE de Benedito Leite possui um total de 8.872,22m2. Adotando-se para esta solução a manta flexível de PVC, envolta com material geotéxtil nas duas faces – código 1901510000 - da “Composição de Custos 01” utilizada para o desenvolvimento do Orçamento do Projeto, cujo valor unitário é de R$11,83 (onze reais e oitenta e três centavos), tem-se um valor total para este serviço de R$ 104.958,36 (Cento e quatro mil novecentos e cinqüenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Já se for adotada a implantação de selo compactado de argila proveniente de jazida para a impermeabilização dos fundos das lagoas tem-se um valor estimado da ordem de R$ 62.480,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais), considerando os serviços de exploração de jazida, carga e descarga de material, compactação e transporte do material com a jazida distante cerca de 10,0km.

Em função dos custos de implantação, concluiu-se que a melhor alternativa é a utilização de um selo compactado de argila proveniente de jazida. Esta solução demonstrou ser mais viável economicamente, mesmo se a jazida estive-se a uma distância de até 30km.

Em função dos custos de implantação, concluiu-se que a melhor alternativa é a utilização de um selo compactado de argila proveniente de jazida.

As prováveis áreas de jazidas foram identificadas com base em informações obtidas junto à população local durante a inspeção de campo realizadas pela equipe técnica da UFC. No âmbito do Projeto não foram previstos ensaios geotécnicos nestas áreas, em função do quantitativo dos serviços disponibilizados pelo Contrato serem insuficientes. Além disto, normalmente, a realização de ensaios de caracterização em jazidas requer um tempo maior que o disponibilizado pelo Contrato, em virtude da dificuldade de se obter autorização dos proprietários, e principalmente, porque os resultados nas áreas de jazidas nem sempre são os esperados, sendo então necessárias novas mobilizações, identificação de outras áreas e realização dos respectivos ensaios, o que também não estão previstos na planilha de quantitativo de serviços geotécnicos do Contrato.

Neste caso, foi considerado que os estudos geotécnicos da jazida a ser explorada deverão ser realizados durante a execução da obra.

A outra solução que é a utilização de manta flexível de PVC com geotextil nas duas faces, em toda superfície molhada da lagoa, somente é adotada quando as pesquisas para identificação de jazidas, cujas explorações sejam viáveis técnica e economicamente, forem totalmente esgotadas.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Na área da estação de tratamento de esgoto, foram previstos dispositivos de drenagem pluvial para promover a intercepção e desvio das águas de chuva que escoam em direção as unidades de tratamento que serão implantadas, bem como proteger os taludes internos entre as lagoas, evitando assim erosões e carreamento de material nas bases dos diques.

Assim, para garantir que o escoamento das águas pluviais se processe de forma controlada, salvaguardando as unidades previstas de ações danosas, foram indicados os seguintes dispositivos de drenagem na área da ETE de Benedito Leite:

- 01 canaleta meia cana (D=400mm) contornando todo o limite superior da área da ETE, onde encontram-se as lagoas facultativas e de maturação.

- Para a saída e dissipação da descarga de águas pluviais coletadas pelos dispositivos de drenagem indicados foram previstas ala de bueiro em alvenaria de pedra argamassada seguida de soleiras de concreto e enroncamentos com pedras arrumadas.

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Considerando as unidades de tratamento que serão implantadas, cujas intervenções operacionais e de manutenção periódicas e/ou eventuais são realizadas exclusivamente no período diurno, julgou-se dispensável a iluminação da área da Estação de Tratamento. Além disso, como normalmente esta área não é provida de vigilância contínua, os equipamentos e materiais elétricos nela instalados estariam susceptíveis a furtos e depredações.

## EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE

O efluente final será lançado no Rio Parnaíba através de um emissário por gravidade, com aproximadamente 50m de extensão em tubos de PVC Vinilfort DN 200 (Vide Desenho 2023-PB-BL-HID-EFG-001 no Tomo II - Peças Gráficas).

# ANEXOS

RESUMO DO GPD – CAEMA

RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL MENSAL

MEMÓRIAS DE CÁLCULO DO SISTEMA PROJETADO

- REDE COLETORA DE ESGOTO

- BACIA DE CONTRIBUIÇÃO 01

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

- CONDUTO LIVRE DA EEE-01

- CAIXA DE AREIA, POÇO DE SUCÇÃO E EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EEE-01

- DADOS DO CONJ. MOTOR-BOMBA DA EEE-01

- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- CAIXA DE AREIA, LAGOAS ANAERÓBIAS, LAGOAS FACULTATIVAS E MATURAÇÃO

- CONDUTO LIVRE DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA ETE

- EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE

- RESUMO DO GPD – CAEMA

- RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL MENSAL

- REDE COLETORA DE ESGOTO

BACIA DE CONTRIBUIÇÃO 01

..\02_Planilhas Calculo\Rede\2023_01_Folha rosto - Esgoto.xls

..\02_Planilhas Calculo\Rede\2023-Rede.pdf

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

- CONDUTO LIVRE DA EEE-01

- CAIXA DE AREIA, POÇO DE SUCÇÃO E EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EEE-01

- DADOS DO CONJ. MOTOR-BOMBA DA EEE-01

..\02_Planilhas Calculo\Elevatoria\2023_01_Conduto_Livre.xls

..\02_Planilhas Calculo\Elevatoria\2023_02_HID_PSU_R0.xls

..\02_Planilhas Calculo\Elevatoria\2023_03_Hid_Bomb_R0.xls

..\02_Planilhas Calculo\Elevatoria\2023_04_dados_bomba_AFP 1049  60 HZ.pdf

..\02_Planilhas Calculo\Elevatoria\2023_05_desenho_bomba_K45-0073.pdf

- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- CAIXA DE AREIA, LAGOAS ANAERÓBIAS, LAGOAS FACULTATIVAS E MATURAÇÃO

- CONDUTO LIVRE DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA ETE

- EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE

..\02_Planilhas Calculo\ETE\2023_01_HID_ ETE_SERIE_MISTURA_COMPLETA_LAN.xls

..\02_Planilhas Calculo\ETE\2023_02_Cond_Livre_ETE_R0.xls

..\02_Planilhas Calculo\ETE\2023_03_Emissario_ETE.xls