Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico  (3F)

Cabo:	Cabo EPROPRENE tripolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor imposta :	4 mm2

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	  20.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	2.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

| Quantidade de Motores | Corrente Nominal(A) | Fator de potência em regime | Considera na partida? | Potência (cv) | Corrente na partida(A) | Fator de potência na partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,30 | 0,74 | SIM | 7,50 | 22,6 | 0,30 |

Corrente do circuito em regime:	  11.3 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.74

Corrente do circuito na partida:	  22.6 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.30

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x    4 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de Corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x    34.4 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.93

Resistência em CA de cada condutor :	 5.8782 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1153 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.46 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.39 %

Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	  13 A

Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	11 A

Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para

um melhor dimensionamento

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	6.50e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	3.34e+005 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	3.95e+005 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.34e-002 s

Seção nominal do condutor neutro:	1 x 4mm2