ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA.

VOLUME 10 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

JUNHO / 2009

| 01 | 10/02/09 | Revisão Geral | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19/12/08 | Emissão inicial | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 19/12/08 | Ramon Castro |  | 19/12/08 | Simone Harth |  | 19/12/08 | Laécio Regis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Geddel Quadros Vieira Lima

MINISTRO DE ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Orlando Cézar da Costa Castro

PRESIDENTE

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Guilherme de Oliveira

SUPERINTENDENTE

Oscálmi Porto Freitas

GERENTE

| EQUIPE TÉCNICA DA UFC ENGENHARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENADOR | P0 | Edson Santos Gomes CREA 3.320/D |
| CONSULTOR | P0 | Laécio Brito Régis CREA 4.205/D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Miguel Martinez Perez CREA 29.066 /D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Viviane Duarte Apenburg CREA 31.977 /D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D |
| ENGENHEIRA CIVIL | P3 | Simone Harth Oliveira CREA 33.899/D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Pedro Oliveira da Silva Costa CREA 33.136 /D |
| PROJETISTA CADISTA | T1 | Adroaldo Jesus Moreira |
| CADISTA | T2 | Emerson Meneses da Silva |
| CADISTA | T2 | Osvaldo Albuquerque T. Junior |

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	6

2.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	7

3.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8

3.1	OBJETIVO DO EMPREENDIEMNTO	8

3.2	UNIDADES COMPONENTES	9

3.3	SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE	9

3.3.1	REDE COLETORA	9

3.3.2	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS DE RECALQUE	10

3.4	SISTEMA DE TRATAMENTO	11

3.4.1	Caixa de areia RETANGULar	12

3.4.2	LAGOAS ANAERÓBIAS	13

3.4.3	Lagoas facultativas	13

3.4.4	Lagoas DE MATURAÇÃO	14

3.4.5	RESUMO DAS UNIDADES DA ETE	15

3.5	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFLUENTE NO TRATAMENTO	16

4.	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	17

4.1	SISTEMA DE COLETA	17

4.1.1	RAMAL PREDIAL	17

4.1.2	REDE COLETORA CONVENCIONAL	20

4.1.3	SISTEMA CONDOMINIAL	22

4.2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO DE RECALQUE	24

4.2.1	GENERALIDADES	24

4.2.2	ENERGIZAÇÃO	25

4.2.3	REGISTROS DE PARADA	25

4.2.4	GRADEAMENTO	25

4.2.5	CAIXA DE AREIA	26

4.2.6	OPERAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	26

4.2.7	ESVAZIAMENTO DO EMISSÁRIO POR RECALQUE	27

4.2.8	FALHAS DE FUNCIONAMENTO – SINTOMAS E CAUSAS	27

4.2.9	TUBULAÇÕES, FLANGES E CONEXÕES	29

4.2.10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 (EEE-1)	29

4.2.11	Emissário por Recalque 01	30

4.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30

4.3.1	COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO DE AREIA DA ETE	30

4.3.2	Limpeza do Gradeamento da Caixa de Areia da ETE	30

4.3.2.1	Limpeza do Depósito de Areia da ETE	                                                                                            31

4.3.3	LAGOAS ANAERÓBIAS, FaCULTATIVAS E DE MATURAÇÃO	31

4.3.3.1	Manutenção									             31

4.3.3.2	Operação									             32

4.4	EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE	42

5.	FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO SISTEMA	43

6.	RECEBIMENTO DO TURNO	45

7.	CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	46

7.1	PROGRAMA DE SEGURANÇA	46

7.2	ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA – ART	46

7.3	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	47

7.4	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO, PAINEL ELÉTRICO, QUADRO DE DISJUNTORES E CONJUNTO MOTOR BOMBA	49

7.5	TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	50

7.6	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	51

7.7	ERGONOMIA	53

7.8	ESCAVAÇÕES	54

7.9	ESTRUTURAS METÁLICAS	55

7.10	OPERAÇÕES DE SOLDA E CORTE A QUENTE	56

7.11	ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS	57

7.11.1	Rampas e Passarelas	58

7.12	MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA	59

7.13	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS	59

7.14	ACESSO A POÇOS DE VISITA E OUTROS AMBIENTES CONFINADOS	61

7.15	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	62

7.16	PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA	63

7.17	CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO	63

7.18	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	64

7.19	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	66

7.20	TRABALHOS COM RISCO DE AFOGAMENTO	66

8.	ANEXOS	68

RELAÇÃO DE QUADROS

QUADRO 3.1 – VAZÕES PONTUAIS DECORRENTES DA INFILTRAÇÃO NOS RAMAIS CONDOMINIAIS	10

QUADRO 3.2 – EXTENSÕES DE REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL	10

QUADRO 3.3 – CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS POR RECALQUE	11

QUADRO 3.4 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES E RESULTADOS DA ETE	15

QUADRO 4.1 - POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO-BOMBAS CENTRÍFUGAS	28

QUADRO 4.2 - POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO	28

QUADRO 4.3-POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO VÁLVULAS	28

QUADRO 4.4 – VINCULAÇÃO ENTRE A COR DA LAGOA FACULTATIVA E A CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMENTO (CETESB, 1989)	35

QUADRO 4.5 – FICHA DE INSPEÇÃO MODELO	36

QUADRO 4.6 – PROGRAMA DE MEDIÇÕES E AMOSTRAGEM	36

QUADRO 4.7 – PRINCIPAIS PROBLEMAS OPERACIONAIS DAS LAGOAS ANAERÓBIAS E SUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES	39

QUADRO 4.8 – PRINCIPAIS PROBLEMAS OPERACIONAIS DAS LAGOAS FACULTATIVAS E SUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES	40

RELAÇÃO DE FIGURAS

FIGURA 5.1 - FLUXOGRAMA GERAL DE PROCESSOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	44

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia apresenta à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA (CODEVASF), o VOLUME 10 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO do Projeto S.E.S. de BENEDITO LEITE - MA, Contrato 125/08 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE MILAGRES DO MARANHÃO, DUQUE BACELAR, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, BARÃO DE GRAJAÚ, BENEDITO LEITE, E TASSO FRAGOSO (2ªETAPA) NO ESTADO DO MARANHÃO, assinado em 14/05/2008, referente ao Edital de Licitação Nº 086/07.

O Projeto Básico será apresentado conforme discriminação a seguir:

VOLUME 1	 	-	RESUMO DO PROJETO

VOLUME 2 	-	PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

TOMO II – PEÇAS GRÁFICAS

ADENDO I – ESTUDOS DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

VOLUME 3 	-	PROJETO ELÉTRICO

VOLUME 4 	-	PROJETO DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 5 	-	PROJETO ESTRUTURAL

VOLUME 6 	-	AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

VOLUME 7 	-	VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

VOLUME 8 	-	RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

VOLUME 9     - 	ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO

VOLUME 10 	-	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 11 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

VOLUME 12 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

VOLUME 13 	-	DESAPROPRIAÇÃO

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Manual refere-se às unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da localidade de Benedito Leite, composto de Rede Coletora Convencional e Condominial, estação elevatória, emissários por recalque, Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E) e emissário final, por gravidade.

Objetiva fornecer aos Operadores do Sistema as informações básicas necessárias ao desempenho técnico do pessoal e ao estabelecimento de rotinas operacionais de trabalho, envolvendo diversos aspectos, nomeadamente:

- Caracterização do Sistema;

- Procedimentos de Operação e Manutenção;

- Segurança no Trabalho - Responsabilidades e Cuidados Especiais a serem observados pelos Operadores no desempenho das suas funções.

# SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

## OBJETIVO DO EMPREENDIEMNTO

O objetivo principal dos S.E.S. de Benedito Leite é, além a proteção ambiental da bacia do rio Parnaíba, a melhoria da qualidade de vida da população urbana da localidade, com a efetiva redução/erradicação de doenças baseadas em veiculação hídrica, principalmente na faixa etária infantil, o que é característico de zonas habitadas desprovidas de saneamento básico adequado.

Para o cumprimento deste objetivo, o Sistema de Esgotamento Sanitário projetado deve:

- Através das ligações domiciliares, coletar os esgotos residenciais e, eventualmente, também das atividades comercial-industriais, provenientes das atividades humanas domésticas, encerradas no perímetro urbano da cidade;

- Conduzir estes esgotos in natura (estado bruto), mediante a rede coletora, para pontos baixos específicos da topografia urbana da cidade, onde estejam posicionadas as unidades de reversão entre bacias coletoras (Estações Elevatórias);

- Nas estações elevatórias, submeter os esgotos coletados a processos de pré-condicionamento (tratamento prévio), através da retirada de objetos estranhos presentes na massa líquida (gradeamento) e da remoção de sólidos em suspensão (principalmente areia);

- Também através das elevatórias, reverter continuamente os esgotos entre as bacias coletoras, direcionando-os para a Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.), localizada em ponto adequadamente afastado do perímetro urbano da cidade;

- Na E.T.E., tratar convenientemente os esgotos domésticos, de forma a reduzir as concentrações originais de carga orgânica (representada pela DBO – demanda bioquímica de oxigênio) e de carga patogênica (representada pelos coliformes fecais) a níveis compatíveis com a classe de enquadramento do corpo receptor, conforme a legislação em vigor; e finalmente

- Dispor adequadamente os efluentes (esgotos tratados na E.T.E.) no corpo receptor, minimizando assim a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais que poderiam vir também a comprometer o equilíbrio natural da biota local (fauna e flora da região).

## UNIDADES COMPONENTES

O Projeto do S.E.S. foi desenvolvido com base no sistema proposto, sendo composto das seguintes unidades:

- 01 Bacia de Contribuição de Esgoto;

- 01 Estação Elevatória de Esgoto (EEE);

- 01 Emissário de Recalque de Esgoto (ERC);

- 01 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por caixa de areia, lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação, e emissário final por gravidade.

A Concepção Geral do Sistema Projetado está ilustrado através do Desenho 2023-PB-BL-HID-GER-001, apresentado em anexo.

Nos itens subseqüentes será apresentada a descrição dos sistemas de coleta e transporte e de tratamento do Sistema.

## SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE

### REDE COLETORA

Em função da topografia da cidade e tendo como premissa a profundidade máxima de 4,0m, foi definida apenas 01 Bacia de Contribuição que encaminhará os esgotos coletados através da rede coletora até a Estação Elevatória (EE-1), situada em área já próxima às margens do rio Parnaíba (aprox. 126m), porém ainda fora da área de inundação (Cota do NAmáx. = 164,14m).

No Interior da bacia 01 foi identificada uma área de aproximadamente 16,5ha com apenas duas residências. Essa área foi delimitada e definida como área de expansão interna em função da sua baixa ocupação (densidade menor que 1 habitante/ha), tendo sido previsto a implantação de rede coletora de esgoto para atendimento dessas casas em uma segunda etapa.

Na fase dos Estudos de Concepção o comprimento de rede coletora da área de expansão interna foi estimado a partir das extensões dos arruamentos nos quais possivelmente seriam implantadas as redes coletoras futuras. Para o Projeto Hidráulico desenvolveu-se o Projeto Básico da rede coletora da área de expansão interna, sendo recomendada a sua implantação à medida que for ocorrendo à ocupação da mesma que justifique tal investimento.

Conforme já citado nos estudos de concepção, o traçado da rede coletora obedeceu às linhas naturais de drenagem da malha urbana e, em alguns trechos, optou-se pelo uso de ramal condominial, uma vez que sua utilização implica em uma redução nos custos de implantação do sistema de coleta. Dessa forma, definiu-se, para algumas ruas, o uso de ramal condominial, com trechos pelo passeio e pelo fundo dos lotes. No lançamento dos ramais deverão ser utilizados tubos envelopados nos trechos submetidos à passagem de veículos, tais como no cruzamento de ruas. As vazões pontuais decorrentes da infiltração nos ramais condominiais são apresentadas no Quadro 3.1.

QUADRO 3.1 – VAZÕES PONTUAIS DECORRENTES DA INFILTRAÇÃO NOS RAMAIS CONDOMINIAIS

| Bacia | Extensão do Ramal (m) | Vazão de Infiltração (L/s) | Trecho de Lançamento |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚNICA | 252,5 | 0,0505 | 88-5 |
|  | 57,0 | 0,0114 | 78-6 |
|  | 83,5 | 0,0168 | 54-1 |
|  | 173,0 | 0,0346 | 51-13 |
|  | 70,0 | 0,0140 | 43-1 |

Nas plantas de articulação (2023-PB-BL-HID-RCO-001 e 002 - Volume II - Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil - Tomo II - Peças Gráficas) é apresentado o traçado da rede coletora, além das áreas propostas para utilização de ramal condominial.

No Quadro 3.2 a seguir estão discriminadas as extensões por diâmetros previstos para implantação de rede coletora projetada através do Software SANCAD Versão 3.1A.

QUADRO 3.2 – EXTENSÕES DE REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL

| Bacia | Rede Coletora (m) |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramal DN 150 | DN 150 (Expansão) | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |  |
| 01 | 636 | 3.229 | 16.681 | 416 | 171 | - | - | - | 21.133 |

Nas áreas sem atendimento pela rede coletora é recomendada a manutenção do uso de fossa séptica e sumidouro, tendo em vista o elevado custo para atendimento dessas áreas por rede coletora. A fossa séptica é uma alternativa para casas situadas em locais que não têm sistema público de coleta e tratamento de esgotos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através das Normas NBR 7229 e 13969, estabelece todos os parâmetros que devem ser obedecidos.

### ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS DE RECALQUE

Conforme ilustrado no Desenho 2023-PB-BL-HID-GER-001, o sistema projetado será dotado de uma (01) única estação elevatória que reunirá a contribuição de esgoto da Bacia de esgotamento considerada, a partir da qual será encaminhada para Estação de Tratamento de Esgotos.

No Quadro 3.3 abaixo são apresentadas às características da estação elevatória projetada e seu respectivo emissário por recalque.

QUADRO 3.3 – CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS POR RECALQUE

| Estação Elevatória | Bacias Contribuintes | Ponto de Descarga | EMISSÁRIO POR Recalque |  |  | QBOMBA (l/s) | HMT (m) | Potência instalada por bomba (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN (mm) | L (m) | MATERIAL |  |  |  |
| EEE | ÚNICA | ETE | 150 | 1.652,90 | PVC p/ Recalque de Esgoto | 17,69 | 25,69 | 12,50 |

A EEE foi projetada considerando a utilização de bombas submersíveis instaladas em poço úmido, sendo uma de reserva e outra em operação.

O tratamento preliminar do esgoto será feito a montante da EEE com grade para retenção e retirada posterior do material grosseiro em suspensão, e desarenador com a finalidade de reter e retirar a areia existente no esgoto.

Como sistema de segurança, foi prevista a implantação de grupo gerador e sistema extravasor à montante da Estação Elevatória.

A Estação Elevatória de Esgoto possui um tratamento preliminar do esgoto afluente no próprio poço de sucção da elevatória, com unidade de gradeamento e de retenção de areia, conforme indicado nos desenhos padrões 2023_PB-BL-HID_EEE_001 e 002 apresentados no Volume II - Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil - Tomo II - Peças Gráficas.

## SISTEMA DE TRATAMENTO

O Sistema de Tratamento do SES de Benedito Leite foi projetado para implantação em etapa única e será composto por uma caixa de areia, duas lagoas anaeróbias em paralelo, seguidas de duas lagoas facultativas em série, que por sua vez serão seguidas por duas lagoas de maturação também em série, conforme indicado no Desenho 2023-PB-BL-LUR-ETE-001. A configuração do sistema de tratamento terá a seguinte seqüência:

Caixa de Areia  Lagoa Anaeróbia 01 e 02  Lagoa Facultativa 01  Lagoa Facultativa 02 

Lagoa de Maturação 01  Lagoa de Maturação 02  Emissário Final

O projeto das unidades que comporão a ETE de Benedito Leite obedeceu às diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Norma da ABNT, NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

### Caixa de areia RETANGULar

Apesar da Estação Elevatória projetada ser dotada de desarenador para retenção e remoção periódica da areia transportada pelo esgoto afluente, foi prevista uma Caixa de Areia na entrada da Estação de Tratamento de Esgotos que passará a receber a vazão total de esgotos do sistema projetado e direcionará o esgoto afluente para as unidades de jusante que comporão o sistema de tratamento.

A implantação desta unidade visa salvaguardar as unidades subseqüentes do sistema de tratamento de receber possíveis contribuições de areia que não foram retidas pelo desarenador da Estação Elevatória.

Adotou-se um dispositivo desarenador de formato prismático seção retangular (Vide Desenho 2023-PB-BL-HID-ETE-001 no Volume II - Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil - Tomo II - Peças Gráficas) com o objetivo de reduzir a área construída, diminuindo os custos com a implantação desta unidade.

Antecedendo a caixa de areia será implantado um gradeamento para remoção de sólidos grosseiros. As grades são dispositivos constituídos por barras metálicas paralelas e igualmente espaçadas, colocadas no canal de veiculação dos esgotos, que ao passarem pelas mesmas são retidos os sólidos grosseiros e corpos flutuantes. Os materiais retidos são retirados e transportados para aterro sanitário ou são dispostos no solo de forma controlada.

A grade terá barras de aço retangular de 8 x 50 mm com espaçamento entre barras de 25 mm, instalada formando um ângulo de 45º com a horizontal, e dimensionada de forma a garantir, quando 100% limpa ou de 50% suja, velocidades mínimas e máximas recomendáveis, respectivamente, sem, contudo, deixar de observar as dimensões construtivas mínimas.

Foi previsto um By-pass na entrada do canal de gradeamento, que funcionará quando for necessária a limpeza ou manutenção da grade, desviando os esgotos para o compartimento do desarenador. A grade será isolada através de stop-log’s localizados a montante e a jusante da mesma.

A Caixa de Areia é uma caixa por onde passam os esgotos com velocidade menor que a do canal que veicula os esgotos, de modo que a areia e outros detritos minerais inertes e pesados que se encontram nos esgotos sedimentam no fundo da caixa. Os materiais retidos são retirados e transportados para aterro sanitário.

A capacidade de armazenamento e o comprimento foram calculados com vistas a garantir sedimentação de partículas discretas, acumulando material por no máximo 15 dias de operação permanente com vazão média de final de plano, a uma taxa de 30 L de areia por 1.000 m3 de esgoto doméstico bruto (taxa de material retido, TMR = 0,003%), podendo acumular 0,42 m3 neste período. Foram previstas duas caixas de areias, sendo uma delas reserva/rodízio, operadas por stop-log’s, com as seguintes dimensões 0,35 m de largura e 0,30 m de altura útil e 4,00 m de comprimento.

Após a caixa de areia será implantado um vertedor triangular que terá a função de medir a vazão afluente as unidades de tratamento. Na saída da Caixa de Areia, o esgoto se divide igualmente sendo conduzidos por 02 (duas) tubulações em DN200 até as duas lagoas anaeróbias.

### LAGOAS ANAERÓBIAS

Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos constituem-se em processos com crescente aplicação no meio técnico. No Brasil, dentre os principais sistemas utilizados destacam-se as Lagoas Anaeróbias (LANs), cuja operação é simples não requerendo mão de obra especializada, tais como os reatores anaeróbios de manta de lodo.

As lagoas anaeróbias têm como característica principal, o tratamento dos efluentes em condições estritamente anaeróbias, que para tal é necessário receber grandes cargas de DBO5 por unidade de volume da lagoa, fazendo com que a taxa de consumo de oxigênio seja muito superior à taxa de produção. Nas lagoas anaeróbias, a estabilização da carga orgânica é lenta em função da reprodução das bactérias anaeróbias ser vagarosa.

Este tipo de lagoa é usualmente profunda, variando de 4,0 m a 5,0 m, tendo em vista, a necessidade de reduzir a penetração de oxigênio produzido na superfície para as demais camadas.

Em função do tempo de detenção hidráulico, sua eficiência média pode variar de 50 a 60 % para remoção de DBO e 90% para coliformes fecais, razão pela qual este tipo de unidade está normalmente associado a outras unidades subseqüentes como Lagoas Facultativas e Lagoas de Maturação, que realizam um processo de tratamento complementar, visando atender aos padrões ambientais de lançamento de efluentes nos corpos receptores.

As 02 (duas) lagoas anaeróbias terão dimensões médias (19,0 x 19,0) m e 4,00 m de profundidade útil. As lagoas terão um tempo de detenção de 3,12 dias, resultando em uma DBO5 efluente de 137,05 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 1,00 E+06/100mL em fim de plano (2028), correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 60 % e Coliformes Fecais de 90 %.

### Lagoas facultativas

As 02 (duas) lagoas anaeróbias lançarão seus efluentes na primeira Lagoa Facultativa das 02 (duas) lagoas em série que serão implantadas.

Conforme já abordado, em Lagoas Facultativas, a DBO solúvel e particulada é estabilizada aerobiamente por bactérias dispersas na massa líquida, ao passo que a DBO suspensa, tende a sedimentar, sendo estabilizada anaerobiamente por bactérias presentes no fundo da lagoa.

O oxigênio requerido pelas bactérias aeróbias é fornecido pelas algas presentes na massa líquida, através do processo de fotossíntese. Como o processo de fotossíntese e reprodução das algas depende de alguns fatores, dentre os quais podemos destacar a temperatura e a exposição solar, as Lagoas Facultativas, normalmente, apresentam eficiência sensivelmente menor em relação às Lagoas Aeradas, em função da oscilação de comportamento da fase aeróbia.

As Lagoas Facultativas terão dimensões médias (38,80 x 83,80) m e profundidade útil de 2,10 m. O conjunto de Lagoas Facultativas apresentará tempo de detenção de 14,64 dias em fim de plano (2028), resultando em uma DBO5 efluente de 7,96 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 1,7367 E+04/100mL, correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 94,19 % e Coliformes Fecais de 98,26 %.

### Lagoas DE MATURAÇÃO

A segunda Lagoa Facultativa direcionará seus efluentes para a primeira Lagoa de Maturação das 02 (duas) lagoas em série que serão implantadas.

As Lagoas de Maturação destinam-se fundamentalmente a remoção de Organismos Patogênicos. Neste tipo de Lagoa, são criadas condições adversas para os Patogênicos, tais como:

- Incidência de Radiação Ultra-Violeta;

- pH elevado;

- OD elevado;

- Temperatura menor que a do Corpo Humano (36,5º C);

- Escassez de Nutrientes;

- Processo Predatório por Outros Organismos.

Em sistemas dotados de unidades que buscam essencialmente a remoção de DBO, as Lagoas de Maturação são indicadas como seqüência final de tratamento, para polimento final do efluente tratado, apresentando elevada eficiência na remoção de Coliformes Fecais, normalmente projetadas em série e/ou com divisões por chicanas.

As Lagoas de Maturação terão dimensões médias (30,20 x 67,20) m e profundidade útil de 1,4 m. O conjunto de Lagoas de Maturação apresentará tempo de detenção de 6,10 dias (3,05 dias por lagoa) em fim de plano (2028), resultando em uma DBO5 efluente de 5,00 mg/L a 20º C e Coliformes Fecais efluentes de 7,80 E+02/100mL, correspondendo a uma eficiência na remoção de DBO de 37,24 % e Coliformes Fecais de 99,99 %.

Portanto, considerando os parâmetros finais obtidos no processo de tratamento:

 DBO5 a 20º C: 5,00 mg/L < 5 mg/L;

 Coliformes Fecais: 780 / 100 mL < 1.000 / 100 mL.

Pode-se perceber que o efluente final tratado pelo sistema projetado, atende satisfatoriamente aos parâmetros de Corpo Receptor Classe 2 da Resolução Nº 357/05 do CONAMA, no qual se enquadra o destino final do efluente (Rio Parnaíba).

### RESUMO DAS UNIDADES DA ETE

As principais características das unidades e resumo dos resultados da ETE estão discriminadas no Quadro 3.4 a seguir.

QUADRO 3.4 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES E RESULTADOS DA ETE

| Discriminação | LAGOAS ANAERÓBIAS EM PARALELO | L. FacultATIVAS EM SÉRIE | L. MatURAÇÃO EM SÉRIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprimento médio m | 19,00 | 83,80 | 67,20 |
| Largura média (m) | 19,00 | 38,80 | 30,20 |
| Profundidade (m) | 4,00 | 2,10 | 1,40 |
| T.detenção total (dias) | 3,12 horas | 14,73 | 6,13 |
| Numero de chicanas | - | - | 0 |
| Numero de unidades | 2 | 2 | 2 |
| So afluente (mg/L) | 345,32 | 138,13 | 7,95 |
| No afluenteColi/100ml | 1x107 | 1x106 | 17.181 |
| Se efluente (mg/L) | 138,13 | 7,95 | 4,98 |
| Ne efluenteColi/100ml | 1x106 | 17.181 | 784,5 |
| Eficiência na Remoção DBO5(%) | 60,00 | 94,25 | 37,38 |
| Eficiência na Remoção Coli (%) | 90,00 | 98,28 | 95,43 |
| Eficiência na Remoção DBO5 ETE (%) | 98,56 |  |  |
| Eficiência na Remoção Coli ETE (%) | 99,99 |  |  |

Fonte: UFC Engenharia.

O efluente final será lançado no Rio Parnaíba através de um emissário por gravidade, com aproximadamente 50m de extensão em tubos de PVC Vinilfort DN 200 (Vide Desenho 2023-PB-BL-HID-EFG-001 no Volume II - Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil - Tomo II - Peças Gráficas).

## SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFLUENTE NO TRATAMENTO

Conforme dito anteriormente, o sistema de tratamento é composto por duas (02) lagoas anaeróbias, duas (02) lagoas facultativas em série e duas (02) lagoas de maturação também em série.

O esgoto chega, por recalque, do emissário por recalque (ERC), na caixa de retenção de areia e, em seguida, a vazão é dividida em duas partes iguais e distribuída para as duas lagoas anaeróbias (LAN) através das caixas distribuidoras CDLA-1 e CDLA-2, respectivamente. A partir daí, o esgoto parcialmente tratado na LAN é coletado nas caixas coletoras (CCLA-1 a CCLA-4), de onde segue pelas caixas de passagem até a caixa distribuidora de vazão da 1ª lagoa facultativa (CDLF-01).

A partir das caixas coletoras da 1ª lagoa facultativa (CCLF-01, CCLF-02 e CCLF-03), o fluxo volta a ser reunido e encaminhado para a lagoa facultativa 02 através das caixas de passagem e por fim da caixa distribuidora (CDLF-02). Os esgotos coletados nas caixas (CCLF-04, CCLF-05 e CCLF06) da lagoa facultativa 2 serão encaminhados para a 1ª lagoa de maturação.

A distribuição do esgoto para cada lagoa facultativa é realizada em dois (02) pontos (caixas de distribuição - CDLF), até o fundo da lagoa. O recolhimento do esgoto em cada lagoa facultativa é realizado em três (03) pontos através das caixas coletoras (CCLF).

A distribuição do esgoto para cada lagoa de maturação é realizada em dois (02) pontos, através de caixas de distribuição (CDLM-1 e CDLM-2), até o fundo da lagoa.

O recolhimento nas lagoas de maturação, através das caixas coletoras (CCLM-1 a CCLM-6), é realizado em três (03) pontos em cada lagoa. As lagoas de maturação foram concebidas de forma a funcionar como mistura completa, não tendo sido prevista a implantação de chicanas. Saindo das lagoas de maturação, o esgoto segue por gravidade (conduto forçado) através do emissário final por gravidade até o corpo receptor, rio Parnaíba.

As interligações funcionam por gravidade, tendo sido dimensionadas para trabalharem como conduto livre até a caixa de passagem CP41 (início do emissário final), para as vazões máximas horárias de início (2008) e fim de plano (2028).

# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

Dá-se o nome de esgotos ou águas residuárias aos despejos provenientes das diversas modalidades do uso e da origem das águas, tais como: doméstico; no comércio; na indústria; de áreas agrícolas; de superfície de infiltração; pluviais, etc. Os esgotos sanitários são constituídos essencialmente de despejos domésticos, uma pequena parcela de águas pluviais que penetram na tubulação (águas de infiltração) e eventualmente uma parcela não significativa de despejo industrial com características orgânicas ou inorgânicas. Ou seja, os esgotos sanitários são constituídos basicamente de água de banho, de urina, de fezes, de papel, de restos de comida, de sabão, de detergentes e de águas de lavagem. Esses componentes representam 0,08% de material sólido e 99,92% de água, em média.

Se no dia a dia os coletores dos sistemas de esgotamento sanitário recebessem somente esgotos com as características de esgotos sanitários, ou seja, conforme se preconiza em projeto, não haveria necessidade de intervenção do homem tanto no sistema de coleta quanto no sistema de transporte de esgotos sanitários ao longo do tempo, para manter em boas condições de funcionamento. O que se verifica, na prática, é que além dos materiais acima listados, aos esgotos sanitários são acrescidas águas pluviais em quantidade superior ao previamente previsto contendo areia, terra, lixo, gorduras, etc. ou acrescidos de forma voluntária de lixo, terra, areia, óleos e outros resíduos. Além disso, a gordura que deveria ser retida nas caixas de gorduras é lançada em grande parte nos ramais prediais e consequentemente no sistema de coleta. Desta forma, se fazem necessárias intervenções sistemáticas da operação, ou adoção de procedimentos operacionais e de manutenção, para que os sistemas de esgotamento sanitários funcionem como previsto em projeto.

Os procedimentos operacionais e de manutenção do sistema de esgotamento sanitário serão mencionados de acordo com as unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos.

## SISTEMA DE COLETA

O sistema de Coleta é constituído pelas ligações prediais e rede coletora.

### RAMAL PREDIAL

Ramal Predial ou Ligação Predial é o trecho de canalização que, partindo do coletor, alcança o alinhamento da rua. A partir desse ponto, começa a instalação predial (ligação intra-domiciliar), já portanto, dentro dos limites da propriedade beneficiada. A execução da ligação predial é feita normalmente por solicitação do interessado quando a rede coletora encontra-se em execução ou já em funcionamento (Tsutiya, M. & Sobrinho, P.; 1999).

As ligações das unidades domiciliares ao sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem ser executadas sob alguns requisitos de forma a evitar problemas de entupimento da rede coletora. Um desses requisitos consiste na declividade dessa tubulação, que deve ser igual ou superior a 2%. Outra condição para execução das ligações é a existência de caixa de gordura na unidade.

Além disso, as ligações de esgoto não devem ser executadas junto a pontos de coleta de drenagem pluvial e não devem ser permitidos desalinhamentos horizontais ou, principalmente, verticais entre caixas de inspeção ou entre caixa de inspeção e rede coletora. As caixas de inspeção devem estar sempre bem tampadas dificultando a entrada de lixo, areia, etc, no sistema de coleta e transporte de esgoto juntamente com águas pluviais.

Em caso de entupimento, a desobstrução deve ser feita com equipamento do tipo High Velocity. A manutenção preventiva dos ramais prediais através do High Velocity envolve os seguintes procedimentos:

Trecho passeio - rede coletora:

- Estaciona o High Velocity paralelo ao meio fio com o fundo do equipamento próximo à caixa de inspeção;

- Sinaliza o local do serviço com placa e cone;

- Retira os materiais e ferramentas para execução da desobstrução;

- Equipe veste os EPIs complementares necessários;

- Abre a caixa de inspeção;

- Desenrola a mangueira;

- Introduz a mangueira na tubulação que liga a caixa à rede coletora;

- Liga o equipamento de limpeza (bomba de 300 psi);

- Orienta a mangueira no deslocamento em direção à rede coletora até atingir a mesma;

- Jato de água faz com que a mangueira se desloque para frente ao tempo em que desmancha os materiais depositados na rede e transporta para a caixa de inspeção;

- Material mais fino segue em direção à caixa interna retornando à rede coletora após a desobstrução, e o mais grosso fica retido na caixa e é removido para um balde e colocado em balde maior, no caminhão High Velocity;

- Com o rebaixamento do nível d’água conclui-se pelo sucesso da operação caso contrário pelo insucesso.

No caso de insucesso, faz-se a manutenção corretiva através da ruptura do pavimento, escavação de vala, retirada do trecho de tubo quebrado ou entupido com paralelo, ou amassado, ou quebrado, etc. e instala outro tubo no trecho, observando os alinhamentos vertical e horizontal da tubulação existente.

Trecho da caixa do passeio para a parte interna do imóvel:

- A manutenção do ramal interno é de responsabilidade do cliente, entretanto faz-se a limpeza desse trecho partindo da caixa de inspeção no passeio até onde o equipamento pode ir, ou seja:

- Estaciona o High Velocity paralelo ao meio fio com o fundo do equipamento próximo à caixa de inspeção;

- Sinaliza o local do serviço com placa ou cone;

- Retira os materiais e ferramentas para execução da desobstrução;

- Equipe veste os EPIs complementares necessários;

- Abre a caixa de inspeção;

- Desenrola a mangueira;

- Introduz a mangueira na tubulação que vem do imóvel;

- Liga o equipamento de limpeza (bomba de 300 psi);

- Orienta a mangueira no deslocamento em direção à parte interna do imóvel;

- Jato de água faz com que a mangueira se desloque para frente ao tempo em que desmancha os materiais depositados na rede e transporta para a caixa de inspeção;

- Material mais fino segue em direção a rede coletora e o mais grosso fica retido na caixa e é removido para um balde e colocado em balde maior, no caminhão High Velocity;

- Com o rebaixamento do nível d’água conclui-se pelo sucesso da operação caso contrário pelo insucesso;

- Fecha-se a caixa de inspeção;

- Faz-se a limpeza final removendo o material para o balde no Caminhão.

O sucesso dessa operação depende das condições da construção do ramal, caixa interna, localização e tipo de obstrução. Se a obstrução permanece no trecho ou está localizado no seguinte conclui-se pelo insucesso da operação. Nesse caso orienta-se o cliente para a desobstrução do ramal interno no ponto indicado ou em local indefinido em trecho subseqüente ao que foi limpo.

### REDE COLETORA CONVENCIONAL

A rede coletora de esgotos é composta por um conjunto de tubulações que deve receber e conduzir os esgotos dos domicílios até o ponto mais baixo da bacia de drenagem, de onde os mesmos devem ser encaminhados a um sistema de tratamento. As canalizações desses coletores são projetadas para funcionarem como condutos livres e, como os esgotos apresentam uma grande quantidade de sólidos, é preciso que essas canalizações tenham dispositivos acessórios que evitem ou minimizem entupimentos em pontos especiais como curvas ou encontro de tubulações. O acessório comumente utilizado para tal fim é o poço de visita.

O poço de visita (PV) trata-se de uma câmara que, através de uma abertura em sua parte superior, permite o acesso de pessoas e equipamentos para executar serviços de manutenção. Tradicionalmente, se utilizam poços de visita em início de coletores, nas mudanças de declividade, de direção, de diâmetro e de material, na reunião de coletores e onde há degraus e tubos de queda. A distância máxima entre PVs é aquela que permite o alcance dos instrumentos de desobstrução e limpeza, normalmente 100 m (Tsutiya, M. & Sobrinho, P.; 1999).

O funcionamento da rede coletora de esgoto é por gravidade e não requer operação, somente limpeza preventiva contra entupimentos. Nos trechos de montante, onde as vazões médias reais são inferiores a 1,5 l/s, ocorre deposição de materiais sedimentáveis como areia, restos de comida proveniente de pias das cozinhas, matéria orgânica dos excretas humano, etc. É inevitável, apesar de proibido, o lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgoto sanitário e, estes lançamentos, quase sempre vem acompanhado de areia, terra e outros resíduos sólidos. Em decorrência desses lançamentos irregulares, das condições inadequadas de funcionamento dos trechos de montante, etc. recomenda-se que a rede coletora de esgoto seja lavada, preventivamente, uma vez por ano, com hidrojateamento da rede à pressão máxima de 300 psi, com equipamento tipo High Velocity. Este procedimento pode reduzir a zero o número de intervenções anuais devido a entupimentos e/ou obstruções.

A manutenção corretiva através do High Velocity deve ocorrer sempre que necessário, garantindo o escoamento normal na rede coletora. Essa manutenção envolve os seguintes procedimentos:

- Estaciona o High Velocity no eixo da tubulação ou ao lado, com o fundo próximo ao PV imediatamente a jusante do que se encontra extravasando;

- Sinaliza com cones e placas para se evitar acidentes;

- Equipe veste os EPIs complementares e adequados ao serviço;

- Destampa o poço de visita que extravasa e o de jusante, onde se encontra estacionado o High Velocity;

- Retira a mangueira do carro e com o guia introduz esta no tubo coletor em direção ao PV que se encontra extravasando;

- Liga o equipamento de limpeza (bomba de 300 psi) e orienta a mangueira para penetração no tubo;

- O jato de água remove o material depositado e empurra a mangueira no tubo até chegar no PV que extravasa;

- Com o rebaixamento do nível d’água e escoamento regularizado nos poços abertos conclui-se pelo sucesso da operação;

- À medida que se recolhe a mangueira vai lavando e enrolando no carretel;

- Retira-se o material retido no PV com balde e coloca no caminhão;

- Tampa os PVs, faz-se a limpeza possível, e aplica-se jato de água no local;

- Conclui-se a ordem de serviço;

- Recolhe-se os equipamentos usados, EPIs e sinalizadores (placas e cones);

- Retira o caminhão do local.

O sucesso da operação depende da causa da obstrução. Se for deposição de material possível de se desintegrar com jato de água, ou material que embora não se desintegre tenha facilidade de passar na tubulação, a operação se realiza com sucesso. Se for sapato, paralelo, ou outro material e o tubo for de diâmetro mínimo, por exemplo, fica praticamente impossível se desobstruir com jato de água.

Além da manutenção por hidrojateamento, existem outros equipamentos que permitem a limpeza e desobstrução por aspiração a alta pressão. Existem casos onde é indispensável retirar (sucção) o esgoto do PV que se encontra extravasando. Esta operação só é possível com o caminhão High Velocity tipo combinado.

Na Foto 4.1 abaixo é apresentado um exemplo do equipamento mencionado anteriormente:

FOTO 4.1: EQUIPAMENTO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSÃO

Recomenda-se que a equipe de operação faça vistorias do funcionamento da rede, mais freqüentemente, nas áreas de baixa densidade, onde a vazão de esgoto é menor e a probabilidade de sedimentação de material é maior.

A implantação de caixa e PVs com tampão de ferro pode parecer mais caro inicialmente, do que tampão de concreto, mas alguns problemas são evitados, como: aspecto feio dos passeios ou ruas nos locais das caixas ou PVs; perigo iminente de acidente com transeuntes e veículos; custo para restauração das tampas (em média uma vez ao ano), etc. Essas tampas devem evitar contribuições de águas pluviais para a rede coletora.

Recomenda-se ainda a fiscalização freqüente dos lançamentos na rede coletora a fim de evitar lançamentos de esgotos tóxicos e óleos, etc.

No caso de rompimento ou entupimento da rede coletora haverá um transbordamento do esgoto na área afetada na cidade. Esse esgoto poderá, temporariamente, ser lançado na drenagem pluvial existente nas ruas da cidade, até que sejam feitos os reparos necessários ao funcionamento normal da rede. É importante conscientizar a população sobre os riscos do lançamento do esgoto a céu aberto, de forma que, ao primeiro sinal de transbordamento, os moradores informem a equipe de operação do sistema para que o problema seja solucionado o mais breve possível.

### SISTEMA CONDOMINIAL

O sistema condominial constitui uma rede de tubulações que pode passar pela frente das casas ou pelos quintais no interior dos lotes, cortando-os, no sentido transversal. Para cada lote tem-se uma caixa de inspeção que permite a ligação da instalação sanitária predial ao ramal, formando um condomínio que abrange o conjunto dos usuários interligados pelo ramal.

As redes de esgoto representam cerca de 75% do custo de implantação de um sistema de esgotamento sanitário. A rede condominial pode oferecer uma parcela significativa de economia em relação à rede convencional, isto devido a menor extensão das ligações prediais e a menores custos de construção dos coletores, que segundo Azevedo Netto (1992) são cerca de 57,5 % mais econômicos que os sistemas convencionais.

A operação e manutenção desse ramal é de responsabilidade do próprio condomínio a que serve. Vale ressaltar que se um dos condôminos não opera adequadamente a parcela do sistema situado em seu lote, permitindo o entupimento do ramal, todo o esgoto a montante deixa de escoar e os demais condôminos, a montante deste, serão também prejudicados. Por este motivo, é necessária a orientação prévia para que os condôminos não lancem nos seus ramais dejetos que venham a provocar o entupimento dos mesmos.

Em geral, as quadras contendo os ramais condominiais não devem ser muito grandes, evitando assim ramais muito extensos, nos quais problemas de entupimento implicariam em um número maior de usuários prejudicados. O esgoto coletado nos ramais condominiais são encaminhados aos coletores da rede convencional onde os ramais devem ser entroncados. No entroncamento dos ramais serão utilizados tubos envelopados sempre que estes estiverem cruzando ruas, nos trechos que estão submetidos à passagem de veículos.

Os equipamentos utilizados na manutenção das redes condominiais e ramais domiciliares podem ser de pequeno porte, mais baratos do que os empregados em redes convencionais, e de fácil manuseio, comumente são utilizados hidrojateadores portáteis, conforme apresentado na Foto 4.2 a seguir:

FOTO 4.2: EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

## ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO DE RECALQUE

### GENERALIDADES

Todas as vezes que por algum motivo não seja possível, sob o ponto de vista técnico e econômico, o escoamento do esgoto pela ação da gravidade, é necessário o uso de instalações que transmitam ao líquido energia suficiente para garantir tal escoamento. Tais instalações são comumente conhecidas como Estações Elevatórias (EE).

Nas EE de esgoto, as bombas normalmente são controladas automaticamente através de sensores que detectam os níveis máximo e mínimo do líquido no poço de sucção. No sistema em questão utilizou-se sensores que, ao atingir o N.A. máximo aciona a bomba, e ao atingir o N.A. mínimo, o conjunto motor-bomba é desligado automaticamente. A bóia está localizada, em zona calma, afastada da turbulência do esgoto.

A energia elétrica que alimenta o conjunto motor-bomba é fornecida pela concessionária local; em caso de falta desta, entra automaticamente em funcionamento um grupo gerador de energia elétrica para substituir a alimentação da concessionária local. Esse gerador deve ser colocado em funcionamento a cada dois dias durante 5 minutos para manutenção da bateria e para garantir que o mesmo esteja em boas condições.

Quando houver necessidade de manutenção de uma linha de recalque ou, em casos extremos, de não haver fornecimento de energia elétrica e o gerador da estação estiver também em manutenção, o esgoto afluente deverá ser, temporariamente, lançado no meio ambiente através do extravasor concebido à montante da Estação Elevatória. Nesse caso haverá danos ao meio ambiente e recomenda-se que a manutenção seja realizada o mais breve possível.

São aspectos comuns para todas as Estações Elevatórias:

- QGF - Quadro de Comando: Este painel é provido de Horímetro (Totalizador de Horas), para a programação das Manutenções Corretivas e também permitindo estimar o volume bombeado em determinado período, conforme a vazão de cada um dos Conjuntos Motor-Bomba. Possui também mostradores das condições elétricas operacionais (Voltímetro e Amperímetros), chave seletora da bomba em operação, chave seletora de operação “manual-automático” com posição “bloqueio”, botoeiras de acionamento e sinalizadores luminosos. Neste painel se encontra, também, o controlador de nível, cujo sensor (do tipo ultrassônico) se encontra no poço das bombas.

A alimentação é efetuada diretamente pela rede pública.

### ENERGIZAÇÃO

A elevatória dispõe de um disjuntor de baixa tensão, no quadro de medição localizado na mureta adjacente ao poste da subestação.

Este disjuntor permite, quando energizado, a passagem da energia elétrica da rede pública para o Quadro de Transferência Automática (QTA) e daí para o painel de comando.

### REGISTROS DE PARADA

A Estação Elevatória de Esgoto possui um único registro instalado no PV de Entrada, que deverá ser fechado quando se desejar efetuar By-Pass de toda a EEE. Neste caso, o nível do efluente no PV anterior irá subir, até atingir o extravasor.

Quando se desejar efetuar By-Pass da caixa de areia da EEE deverá ser fechado o stop-log 2 instalado no início do canal do gradeamento e abrir o stop-log 1, ambos localizados no interior da EEE.

### GRADEAMENTO

Conforme já mencionado anteriormente, em virtude da má utilização das instalações prediais para o destino de resíduos sólidos, faz-se necessário a utilização de certos dispositivos de retenção e remoção desses resíduos, de modo a não prejudicar as demais unidades de uma estação elevatória. A retenção de sólidos grosseiros em suspensão é feita a partir da utilização de grades de barras metálicas, paralelas, de mesma espessura e igualmente espaçadas. Além de proteger os demais equipamentos do sistema de tratamento, as grades de barras também são utilizadas com a finalidade de proteger dispositivos de transporte dos esgotos, tais como bombas e registros, contra problemas de obstrução.

Os cuidados com o gradeamento envolvem a verificação diária da quantidade de material sólido retido na grade e retirada do mesmo (fazer limpeza), com ancinho, para a laje com dreno, em frente à grade. Depois de seco, os resíduos sólidos devem ser removidos e armazenados em tambor, com tampa, para posterior transporte para o aterro sanitário. O volume do tambor deve ser suficiente para armazenamento dos resíduos sólidos durante um mês.

A limpeza da grade deve ser efetuada sempre que se verificar grande elevação do nível de escoamento à montante da grade, evitando assim que o By-Pass do canal de gradeamento entre em operação, o que ocasionaria a entrada dos detritos no poço de sucção.

A grade média é confeccionada em chapas de aço (e=3/8”) soldadas, com espaçamento de 1”.

### CAIXA DE AREIA

A entrada de areia na bomba de uma EEE é um grave problema. Logo, é de fundamental importância operar adequadamente o compartimento destinado ao depósito de areia, ou seja: verificar diariamente a quantidade de areia retida no compartimento, se estiver com altura próxima à máxima deve-se fechar o stop-log 2 e remover a areia da caixa com pá e colocar em “tambor”. O tambor para armazenamento da areia deve possuir tampa (para evitar a entrada de água de chuva) e, quando estiver cheio, deve-se remover a areia e transportá-la para o aterro sanitário. Observa-se que a areia retida na caixa não é areia pura e sim areia e matéria orgânica a ser decomposta por isso não pode ser lançada de qualquer maneira e em qualquer lugar.

A manutenção da caixa de areia deve ser realizada, no mínimo, quinzenalmente, a fim de retirar a areia decantada e acumulada no fundo da mesma.

Em condições normais de operação, a realização desta atividade não necessita do fechamento do stop-log 2, podendo ser utilizado um mangote de sucção para a remoção da areia.

### OPERAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBA

A elevatória dispõe no Quadro de Comando, de uma chave seletora para cada bomba, que permite a comutação operacional de todas as bombas nos modos manual ou automático ou bloqueio.

Selecionado o modo manual, o acionamento/desligamento é definido diretamente pelo operador, mediante botoeiras existentes no Quadro de Comando. Neste modo de operação, o operador deve atentar para o nível dos esgotos no poço de sucção, pois está desabilitado o controlador de nível.

No caso do modo automático, há dispositivos instalados no poço de sucção que efetuam a leitura do nível dos esgotos e passam esta informação para o Quadro de Comando, o qual estabelece o instante de acionamento/desligamento dos equipamentos.

O modo bloqueio deve ser selecionado quando da manutenção ou defeito da respectiva bomba. Neste modo de operação, o operador deve atentar para que a chave seletora da bomba em operação esteja selecionada para a outra bomba.

Qualquer que seja o modo operacional, atentar para que os registros de sucção e de recalque estejam completamente abertos, evitando assim que as bombas possam vir a atuar em Shut-Off (recalque em vazio: vazão nula), com riscos de danos aos motores e sistemas elétricos.

Estando as bombas em operação, atentar para:

- Pressão de descarga no recalque (pelo manômetro de recalque);

- Indicações dos instrumentos de tensão e corrente dos motores (voltímetro e amperímetro, respectivamente);

- Eventual vazamento por gaxetas, juntas e válvulas, para comunicação ao supervisor;

- Eventuais ruídos estranhos, que possam indicar necessidade de ajustes, alinhamentos ou calibração de algum componente eletromecânico.

No momento do desligamento das bombas, observar se a válvula de retenção está atuando adequadamente (ouve-se uma pequena pancada decorrente do fechamento da portinhola).

### ESVAZIAMENTO DO EMISSÁRIO POR RECALQUE

Podem surgir ocasiões em que seja necessário drenar (esvaziar) o emissário por recalque da elevatória.

Para esta tarefa, é necessário o desligamento de todas as bombas que estejam em operação e, em seguida, a abertura do registro (descarga) do emissário existente na elevatória, com retorno dos esgotos contidos no seu interior para o poço de sucção.

Caso o emissário possua ponto baixo intermediário, o esvaziamento ocorrerá mediante a abertura da descarga de fundo correspondente, lançando os esgotos num ponto baixo do terreno ou, de preferência, os armazenando em caminhão tipo limpa-fossa, neste caso com posterior destino final para o poço de sucção da elevatória.

### FALHAS DE FUNCIONAMENTO – SINTOMAS E CAUSAS

São listadas aqui as possíveis falhas de funcionamento mais comuns, com seus sintomas e causas mais prováveis, verificadas principalmente no âmbito operacional de estações elevatórias (EEE´s).

Em caso de identificação de alguns destes sintomas, o operador deve anotar a data e o horário em que constatou as irregularidades e informar imediatamente ao Supervisor, para que o mesmo tome as providências necessárias.

QUADRO 4.5 - POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO-BOMBAS CENTRÍFUGAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Ruído Excessivo | Bolhas de ar ou vapor dentro da Bomba; Vazão Insuficiente; Desgaste de Rolamento; Rotor em atrito com a Carcaça; Presença de materiais estranhos arrastados pelo líquido bombeado; Desalinhamento da base ou do eixo de tubulação. |
| Vibrações | Rotor obstruído ou corroído; Eixo empenado; Desalinhamento da tubulação de recalque; Mancais gastos; Rolamentos maltratados ou não lubrificados. |
| Vazamento excessivo na Gaxeta | Desalinhamentos; Eixo empenado; Rolamentos gastos; Eixo ou bucha do eixo corroída ou desgastada; Montagem incorreta do engaxetamento; Rotor desbalanceado. |
| Bomba não recalca | Velocidade de rotação insuficiente; Sentido de rotação invertido; Entrada da sucção não adequadamente submersa. |
| Vazão Insuficiente | Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído; Pressão de sucção insuficiente; Rotor avariado ou corroído; Insuficiência de líquido; Excesso de gás/ar dissolvido no líquido. |
| Pressão Insuficiente | Ar ou vapor na linha; Excesso de gás/ar no líquido; Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído. |
| Sobrecarga no Motor | Rotação elevada; Sentido de rotação invertido; Desalinhamentos; Rolamentos gastos; Rotor parcial ou totalmente obstruído. |
| Bomba não parte | Falta de uma das fases; Sobrecarga do motor; Fusível queimado. |

QUADRO 4.6 - POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Motor não parte, ou então parte, mas para logo em seguida | Falta de Fase; Relé de Sobrecarga desliga; Disjuntor desligado; Ligação errada; Rotor travado. |
| Motor ronca sem se mover ou move-se lentamente | Falta de Fase; Rotor travado. |
| Motor aquece acima do Normal | Sobrecarga; Ventilação obstruída. |
| Mancais aquecendo | Falta de Lubrificação; Mancal em más condições; Eixo desalinhado; Base do motor solta. |

QUADRO 4.7-POSSÍVEIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO VÁLVULAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Válvula Presa | Excesso de Pressão; Lubrificação Inadequada; Corpo estranho entre o Carretel e a Carcaça; Retentor colado ou encunhado (deformado). |
| Válvula não move-se | Pressão de retorno excessiva; Vazão de retorno excessiva; Conexões frouxas; Mola quebrada ou desajustada. |

### TUBULAÇÕES, FLANGES E CONEXÕES

Ocorrendo vazamentos, verificar estado das juntas, parafusos e porcas de fixação.

Na sequência são referidas as características principais de cada Estação Elevatória.

### ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 (EEE-1)

INFORMAÇÕES GERAIS DA EEE-1

- Localização: No final da R. 15 de Julho.

- Finalidade: Recepção dos esgotos coletados em toda bacia (Elevatória de reunião), recalcando-os através do Emissário ERC-1 para a Caixa de areia na E.T.E.

- Acesso dos Esgotos: PV de entrada controlado por registro DN 250.

- Pré-Condicionamento: canal de gradeamento, caixa de areia e medidor; By-Pass, todos localizados no interior da EE e controlados por stop-log.

- Poço de Sucção: Elevatória tipo Poço Circular (Diâmetro total = 3,60 m); Diâmetro útil = 3,20 m, Profundidade de 4,94 m (do Terreno para o fundo da EE); Desnível de 0,60 m entre N.A. máximo e N.A. mínimo.

- Extravasor: Instalado no PV002 da rede coletora, com DN 250 (PVC VINILFORT), L = 133,00 m e direcionado para o rio Parnaíba.

CONJUNTOS ELEVATÓRIOS DA EEE-1

- Descrição: Equipamentos tipo Bomba centrífuga Submersível.

- Quantidade: 02 (dois) conjuntos, sendo 01 de Reserva/Rodízio.

- Características: Vazão de Recalque de 17,69 L/s(Etapa Única); Potência Unitária de 7,50 CV / Conjunto.

- Acionamento / Desligamento: A Bomba efetua partida automaticamente quando ocorre o NA máximo no Poço de Sucção. O desligamento também é automático quando ocorre o NA mínimo no Poço de Sucção.

ENERGIZAÇÃO DA EEE-1

A EEE-1 é alimentada por carga trifásica. O medidor instalado também é trifásico 120A. A caixa do medidor é do tipo polifásica padronizada pela concessionária local.

O padrão de entrada, o diagrama unifilar, diagrama de cargas e quadro de comandos são apresentados em peças gráficas no VOLUME III – PROJETO ELÉTRICO.

Existe um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 10kA para proteção geral da instalação.

### Emissário por Recalque 01

- Desnível geométrico (HG): Máximo de 16,07 m (N.A. mínimo de alarme no Poço) e Mínimo de 15,27 m (N.A. máximo de alarme no Poço).

- Tubulação: DN 200, em PVC P/ RECALQUE DE ESGOTO – 1MPA, extensão de 1.652,90 m, lançando os esgotos na caixa de areia da ETE.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

### COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO DE AREIA DA ETE

As caixas de areia ou desarenadores são unidades destinadas a reter areia e outros detritos minerais inertes e pesados, encontrados nos esgotos. São exemplos desses detritos, entulhos, seixos, partículas de metal, carvão, etc., comumente provenientes de infiltrações, lavagens e enxurradas. Assim como as grades de barras, os compartimentos destinados ao depósito de areia constituem a fase preliminar do tratamento de esgotos, empregadas com a finalidade de proteger os demais equipamentos do sistema, evitando a presença de sedimentos incrustáveis nas canalizações e nos decantadores e reatores.

### Limpeza do Gradeamento da Caixa de Areia da ETE

Os cuidados com o gradeamento envolvem a verificação diária da quantidade de material sólido retido na grade e retirada do mesmo (fazer limpeza), com ancinho, para a laje com dreno, em frente à grade. Depois de seco, os resíduos sólidos devem ser removidos e armazenados em tambor, com tampa, para posterior transporte para o aterro sanitário. O volume do tambor deve ser suficiente para armazenamento dos resíduos sólidos durante um mês.

A limpeza da grade deve ser efetuada sempre que se verificar grande elevação do nível de escoamento à montante da grade, evitando assim que o By-Pass do canal de gradeamento entre em operação, o que ocasionaria a passagem dos detritos para as unidades subseqüentes da ETE.

Caso seja necessário By-passar o canal do gradeamento para manutenção ou até mesmo para proceder à limpeza, o operador deverá realizar os seguintes procedimentos:

1) Fechar o stop-log 1 na entrada e na saída do canal do gradeamento;

#### Limpeza do Depósito de Areia da ETE

No caso da caixa de areia implantada na ETE, a retirada da areia é realizada através dos seguintes procedimentos:

1) Fechamento do stop-log 2 na entrada e na saída do depósito de areia que será realizado a limpeza;

2) Retirar a areia do depósito com uma pá, sendo armazenado em tambor, com tampa, para posterior transporte para o aterro sanitário.

O mesmo tambor poderá armazenar os resíduos provenientes da grade e da caixa de areia.

### LAGOAS ANAERÓBIAS, FaCULTATIVAS E DE MATURAÇÃO

A larga aceitação do uso de lagoas de estabilização em sistemas de tratamento de esgoto deve-se principalmente à simplicidade e custos reduzidos dos serviços relativos à manutenção e operação do processo. A desvantagem é que esse processo requer áreas significativamente maiores que processos mecanizados de tratamento de efluentes. O procedimento mais usual para redução da área requerida consiste na associação em série de lagoas anaeróbias e facultativas, e caso necessário, de maturação.

#### Manutenção

Os trabalhos de manutenção são relativamente simples, resumem-se a serviços de conservação, consistindo basicamente de:

- Limpeza periódica de lodo que pode se acumular no fundo da lagoa devido a areia e matéria orgânica que venham a escapar do tratamento preliminar;

- Manter desobstruídas e niveladas às caixas de coleta de esgotos das lagoas;

- Vistoria dos taludes, atentando-se para trincamentos capazes de permitir infiltração;

- Capinagem de sementes e grama, precavendo-se contra o desenvolvimento excessivo da vegetação ou de outras condições favoráveis à proliferação de mosquitos. Recomenda-se remover a vegetação das bordas da lagoa até 50 centímetros acima da placa de concreto localizada na altura da lâmina d’água;

- Remoção de materiais sobrenadantes (lodo flotante, escuma,...), comumente deslocados para os cantos pela ação dos ventos. É comum flotar material na lagoa em decorrência do processo de decomposição anaeróbia que ocorre no fundo da lagoa devido a formação de gases no processo. A remoção é necessária e se faz com peneira tipo piscina. O material retirado deve ser armazenado em tambor com tampa e furado no fundo para drenar a água que é removida junto com o sobrenadante.

#### Operação

A operação, também de grande simplicidade, resume-se em controlar e favorecer os fenômenos físicos, químicos e biológicos que caracterizam o processo.

LAGOA ANAERÓBIA

As lagoas anaeróbias funcionam como um reator de grande dimensões e são projetadas para receber elevadas cargas orgânicas em relação a sua superfície, o que resulta na ausência de oxigênio dissolvido na massa líquida. A remoção de poluentes é obtida pela ação de microorganismo anaeróbios e por sedimentação, o que resulta em lagoas mais profundas, pois uma parte do volume útil (fundo) será ocupado pelo lodo sedimentado.

As lagoas anaeróbias são consideradas etapa inicial do tratamento, devendo sempre ser acompanhadas por outras unidades de tratamento.

A operação das lagoas anaeróbias provoca alguns fatores negativos, que devem ser avaliados cuidadosamente, tais como a exalação de maus odores e o acúmulo de matérias flutuantes, provocando um aspecto visual desagradável.

Os materiais flutuantes formam a camada flotante, cuja espessura e área de recobrimento da lagoa são bastante variáveis e dependem da carga orgânica aplicada e das condições ambientais, como insolação, temperatura e principalmente ventos.

A conservação ou não desta camada fica a cargo da operação, pois a permanência da mesma reduz as perdas de calor do líquido e minimiza a emissão de odores. Por outro lado, a remoção da camada flotante evita a proliferação de mosquitos e atenua os aspectos visuais indesejáveis.

Normalmente, esta camada somente é mantida em regiões de clima frio. A remoção da camada flotante pode ser realizada através do uso de jatos de água ou podem ser utilizados raspadores manuais. Ressalta-se que, a passagem de materiais flutuantes para as unidades seguintes (Lagoas Facultativas) deve ser evitada. Uma das formas de evitar é a instalação de cortinas de retenção de gordura e materiais flutuantes na entrada dos dispositivos de coleta da lagoa anaeróbia.

Uma medida para o controle da formação de maus odores é o da recirculação do efluente das lagoas facultativas (ou de maturação) para a lagoa anaeróbia. O efluente possuirá uma temperatura mais elevada, tendendo a permanecer na superfície da lagoa anaeróbia. Os gases causadores de mau cheiro, como o h2S, são oxidados nesta camada superficial aeróbia, não mais gerando problemas. A razão de recirculação (vazão recirculada / vazão afluente) é da ordem de 1/6.

Pela profundidade da lagoa (4,0m) recomenda-se verificar o nível do depósito do lodo a cada 20 anos, não havendo necessidade de verificação em intervalos menores. As lagoas devem ser limpas quando a camada de lodo atingir aproximadamente a metade da altura útil.

By-Pass das Lagoas Anaeróbias

O operador deverá operar os stop-logs da saída da caixa de areia.

LAGOA FACULTATIVA

A lagoa facultativa tem como objetivos reduzir a carga orgânica (DBO), reduzir os microorganismos patogênicos, os coliformes fecais, armazenar o lodo sedimentável que passa pela Lagoa anaeróbia (LAN) e o lodo produzido no processo de decomposição na lagoa.

Antes de entrar em operação, uma lagoa facultativa deve ser preenchida com esgoto diluído a uma profundidade de aproximadamente 90cm, para que ocorra o crescimento espontâneo de algas.

Pela profundidade da lagoa (2,10m) e operando a LAN de forma eficiente e eficaz recomenda-se verificar o nível do depósito do lodo a cada 10 anos, não havendo necessidade de verificação em intervalos menores. Segundo MENDONÇA, S.R. (1990), a diminuição da profundidade em lagoas facultativas é cerca de 30cm a cada 25 ou 30 anos. Gonçalves, R. e Oliveira, F. (1999), em ‘Gerenciamento do Lodo de Lagoas de Estabilização Não Mecanizadas’, após análise de alguns exemplos práticos no estado de São Paulo, apresentam o seguinte intervalo de valores para taxas de acumulação de lodo em lagoas facultativas primárias: 1,2 – 2,8 cm/ano.

De acordo com o monitoramento do acúmulo de lodo na lagoa facultativa, deve-se avaliar a necessidade de intervenção. Havendo necessidade de remover a camada de lodo presente em uma das lagoas facultativas, a mesma deverá ser desativada temporariamente e o fluxo de esgoto, desviado pela outra lagoa facultativa até as lagoas de maturação. Neste caso, o lodo é submetido à secagem dentro da própria lagoa até atingir uma consistência que possibilite a utilização de pás e carrinhos de mão para promover sua retirada.

Assim como na lagoa facultativa, também na lagoa de maturação são necessárias algumas medidas preventivas e de manutenção para garantir o bom funcionamento do sistema. A remoção de material flotante é necessária e se faz com peneira tipo piscina. O material retirado deve ser armazenado em tambor com tampa. As caixas de coleta de esgoto da lagoa devem ser mantidas desobstruídas. Além disso, recomenda-se remover a vegetação das bordas da lagoa até 50 centímetros acima da placa de concreto localizada na altura da lâmina d’água.

A lagoa de maturação tem como objetivos reduzir a carga orgânica (DBO), reduzir os microorganismos patogênicos, os coliformes fecais, armazenar o lodo sedimentável que produzido no processo de decomposição na lagoa.

Pela profundidade da lagoa (1,40m) e operando as lagoas anaeróbias e lagoas facultativas de forma eficiente e eficaz recomenda-se verificar o nível do depósito do lodo a cada 20 anos. Não há necessidade de verificação em intervalos menores.

As lagoas foram projetadas em série. Se uma das lagoas estiver em manutenção, os esgotos procedentes das unidades anteriores serão encaminhados para a unidade subseqüente, temporariamente, utilizando-se o by-pass através das caixas dotadas de stop-log. Durante essa operação, o nível de eficiência do sistema de tratamento projetado estará parcialmente prejudicado, e a qualidade do esgoto tratado será inferior ao esperado. Daí a importância de se realizar a manutenção o mais rápido possível.

By-Pass da Lagoa Facultativa 01

O operador deverá operar os stop-logs da caixa de passagem 15 e 19 (CP-15 e CP-19).

By-Pass da Lagoa Facultativa 02

O operador deverá operar os stop-logs da caixa de passagem 21 e 25 (CP-15 e CP-25).

By-Pass da Lagoa Maturação 01

O operador deverá operar os stop-logs da caixa de passagem 27 e 31 (CP-27 e CP-31).

By-Pass da Lagoa Maturação 02

O operador deverá operar os stop-logs da caixa de passagem 33 (CP-33).

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

O desenvolvimento normal de algas propicia às lagoas facultativas, em funcionamento normal, uma coloração esverdeada. A coloração cinza escuro, marrom ou vermelho claro nessas lagoas é um indício de que a lagoa está funcionando em condições anaeróbias, recebendo cargas de esgoto maiores do que o previsto e gerando, muito provavelmente, maus odores. No Quadro 4.4 a seguir é apresentada uma vinculação entre a cor da lagoa facultativa e a característica de funcionamento.

QUADRO 4.8 – VINCULAÇÃO ENTRE A COR DA LAGOA FACULTATIVA E A CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMENTO (CETESB, 1989)

| COR DA LAGOA | INTERPRETAÇÃO |
| --- | --- |
| Verde escura e parcialmente transparente | - Presença pouco importante de outros microorganismos no efluente - Altos valores de pH e OD - Lagoa em boas condições |
| Verde amarelada ou excessivamente clara | - Crescimento de rotíferos, protozoários ou crustáceos, que se alimentam das algas, podendo causar a sua destruição em poucos dias - Caso as condições persistam, haverá decréscimo do OD e eventual mau cheiro |
| Acinzentada | - Sobrecarga de matéria orgânica e/ou tempo de detenção curto - Fermentação na camada de lodo incompleta - A lagoa deve ser posta fora de operação |
| Verde leitosa | - A lagoa está em processo de autofloculação, decorrente da elevação do pH e da temperatura - Precipitação de hidróxidos de magnésio e de cálcio, arrastando consigo algas e outros microorganismos |
| Azul esverdeada | - Excessiva proliferação de algas azuis - A floração de certas espécies forma natas que se decompõem facilmente, provocando a exalação de maus odores, reduzindo a penetração da luz e, em conseqüência, diminuindo a produção de oxigênio |

Fonte: Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996.

INSPEÇÃO, COLETAS E MEDIÇÕES

O operador deve executar diariamente uma inspeção por toda a lagoa e unidades complementares. A seguir é apresentado um modelo de ficha de inspeção e ocorrência extraída do livro “Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996”.

Além do acompanhamento visual são necessárias, eventualmente, medições quantitativas (vazões) e qualitativas (carga orgânica, bacteriologia, sólidos,...). No Quadro 4.6 a seguir é apresentado um programa de medições e amostragem. Em ambas as lagoas, recomenda-se fazer, semanalmente (podendo ser até quinzenalmente), análise de DBO, DQO, SSed e Coliformes Fecais na saída da lagoa e manter registro de forma sistematizada para avaliação do desempenho.

Um aspecto de fundamental importância em um programa de monitoramento é o relacionamento ao real aproveitamento dos dados levantados. Não há sentido em se obter dados, se os mesmos não forem posteriormente consistidos e interpretados. Deverão ser produzidos gráficos de acompanhamento. A introdução dos dados em planilhas eletrônicas de computador, no escritório central, possibilitando a elaboração de cálculos de parâmetros de carga e eficiência e dos gráficos relevantes afigura-se como a melhor forma de aproveitamento dos dados.

QUADRO 4.9 – FICHA DE INSPEÇÃO MODELO

| Dia: Condições do tempo: Tempo (com sol, nublado, chuvoso): Vento (ausente, fraco, forte): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Sim | Não | Comentário / Local / Quantidade / Providência |
| Observações na lagoa Há levantamento de lodo na Lagoa? Há manchas verdes na superfície? Há manchas negras na superfície? Há manchas de óleo na superfície? Há vegetais em contato com a água? Há erosão nos taludes? Há infiltração visível? Há presença de aves? Há presença de insetos? |  |  |  |
| Outros aspectos As cercas estão em ordem? As canaletas de água pluvial estão limpas? O medidor de vazão está funcionando? Houve capina? Houve retirada de escuma? Houve remoção de sólidos na grade? Houve remoção de areia? Faltou energia? Foi usado o by-pass? |  |  |  |

Fonte: Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996 (adaptado de Jordão e Pessoa (1995) e Soares (1995))

QUADRO 4.10 – PROGRAMA DE MEDIÇÕES E AMOSTRAGEM

| Freqüência | Parâmetro | Local da determinação | Esgoto Bruto | Lagoas Facultativa e de Maturação | Efluente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | Vazão afluente (m³/d) | In situ | X |  | X |
|  | Altura da lâmina d’água (m) | In situ |  | X |  |
|  | Temperatura do liquido (ºC) | In situ | X | X | X |
|  | Penetração da luz (m) | In situ |  | X |  |
|  | pH | In situ | X | X | X |
|  | Sólidos sedimentáveis (ml/l) | In situ | X |  | X |
|  | Oxigênio dissolvido (mg/l) | In situ |  | X |  |
| Semanal | DBO total (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | DBO solúvel (mg/l) | Lab. central |  |  | X |
|  | DQO total (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | DQO solúvel (mg/l) | Lab. central |  |  | X |
|  | NMP coliformes (NMP/100ml) | Lab. central | X |  | X |
|  | Sólidos em suspensão totais (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Sólidos em suspensão voláteis (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
| Mensal | Nitrogênio orgânico (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Nitrogênio amoniacal (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Nitratos (mg/l) | Lab. central |  |  | X |
|  | Fósforo (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Sulfatos (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Sulfetos (mg/l) | Lab. central | X |  | X |
|  | Alcalinidade (mg/l) | Lab. central | X |  |  |
|  | Óleos e graxas | Lab. central | X |  | X |
| Eventual | Principais gêneros de algas | Lab. central |  | X |  |
|  | OD produz por fotossíntese (mg/l.h) | In situ |  | X |  |
|  | OD consum. por respiração (mg/l.h) | In situ |  | X |  |
|  | Vazão horária (m³/h) (24h de h/h) | In situ | X |  |  |
|  | OD horário (mg/l) (24h de h em h) | In situ |  | x |  |

Fonte: Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996 (adaptado de CETESB (1989), WEF (1990), Ynez (1993), Silva (1993), Jordão e Pessoa (1995)).

INÍCIO DE OPERAÇÃO

A seguir são apresentadas recomendações para o carregamento inicial e início de operação das lagoas extraídas da bibliografia Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996.

- Carregamento das Lagoas

O carregamento inicial das lagoas pode ser efetuado utilizando-se um dos dois procedimentos descritos a seguir (CETESB, 1989). O carregamento deve ser preferencialmente no verão, quando há temperaturas mais elevadas.

- Enchimento da lagoa com água bombeada de córrego vizinho ou proveniente de sistema de abastecimento público

  - Encher a lagoa com uma lâmina d’água mínima, preferencialmente atingindo-se 1,0m;

  - Bloquear os dispositivos de saída;

  - Iniciar a introdução de esgoto, até atingir a lâmina prevista em projeto.

A adoção deste procedimento impede o crescimento incontrolado da vegetação, que ocorre em condições de reduzida lamina d’água, permite testar a estanqueidade do sistema, além de possibilitar a correção de eventuais deficiências decorrentes de uma compactação deficiente (antes da introdução do esgoto).

- Enchimento da lagoa com uma mistura de água bombeada do córrego e do esgoto a ser tratado

  - Fazer uma mistura esgoto/água (diluição com uma relação igual ou superior a 1/5)

  - Encher a lagoa com uma lâmina em torno de 0,40m;

  - Aguardar alguns dias, até que se verifique, visualmente, o aparecimento de algas;

  - Nos dias subseqüentes, adicionar mais esgotos, ou mistura esgoto/água, até ocorrer uma floração de algas;

  - Interromper a alimentação por um período de 7 a 14 dias;

  - Encher a lagoa com esgotos até o nível de operação;

  - Interromper a alimentação;

  - Aguardar o estabelecimento de uma população de algas (em torno de 7 a 14 dias);

  - Alimentar normalmente a lagoa com os esgotos.

Durante todo o período de carregamento, deve haver um acompanhamento por operadores com experiência no processo. O período total de carregamento pode durar 60 dias, até que se estabeleça no meio uma comunidade biológica equilibrada.

Os seguintes dois procedimentos devem ser evitados:

  - Receber a carga de esgotos prevista em projeto, sem que se estabeleça na lagoa uma comunidade biológica balanceada. Caso isto seja efetuado, a lagoa entrará em anaerobiose, com despreendimento de maus odores. A reversão deste processo pode levar dois meses.

  - Carregar as lagoas com contribuições pequenas e continuadas, o que freqüentemente ocorre quando se tem um baixo número de ligações domiciliares. Neste caso, como o terreno não está ainda colmatado, o liquido pode percolar pelos taludes, acumulando sólidos putrescíveis, com emanação de maus odores.

- Início de Operação de Lagoas Anaeróbias

Os seguintes procedimentos são recomendados (CETESB, 1989):

  - Iniciar a introdução dos esgotos segundo as recomendações anteriores (Carregamento das Lagoas);

  - Manter o pH do meio levemente alcalino (7,2 a 7,5). Para facilitar a ocorrência destas condições, pode-se adicionar, após 30 dias de operação, lodo digerido de estações de tratamento de esgotos ou de tanques Imhoff, ou pó de calcário, cinza vegetal ou bicarbonato de sódio.

- Início de Operação de Lagoas Facultativas

Os seguintes procedimentos são recomendados (CETESB, 1989):

  - Iniciar a introdução dos esgotos segundo as recomendações anteriores (Carregamento das Lagoas);

  - A manutenção de um pH levemente alcalino deverá ocorrer naturalmente, caso as recomedações anteriores sejam seguidas;

  - Medir diariamente o oxigênio dissolvido.

- Inicio de operação de lagoas em sistema em série

A partida das lagoas situadas a jusante da lagoa primária pode ser efetuada segundo as seguintes recomendações (CETESB, 1989):

  - Iniciar o enchimento das lagoas quando a lâmina d’água na lagoa primária atingir um valor mínimo de 1,0m;

  - Fechar os dispositivos de saída das lagoas;

  - A adição de água nas lagoas deve ser feita até se ter uma lâmina de 1,0m;

  - Quando a lagoa primária atingir o nível de operação, o seu efluente pode ser dirigido para a célula subseqüente, tomando-se as seguintes precauções:

- Retirar os stop-logs lentamente, impedindo que a lâmina d’água da unidade precedente caia abaixo de 1,0m;

- Não efetuar operações de descarga de fundo da célula primária;

- Equalizar as lâminas em todas as lagoas de forma lenta;

- Evitar a situação em que uma lagoa esteja totalmente cheia, enquanto a unidade subseqüente está vazia.

PROBLEMAS OPERACIONAIS

A seguir são apresentados os principais problemas operacionais das lagoas anaeróbias e facultativas, conjuntamente com as principais medidas a serem tomadas para a sua possível solução.

QUADRO 4.11 – PRINCIPAIS PROBLEMAS OPERACIONAIS DAS LAGOAS ANAERÓBIAS E SUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

| ITEM | PROBLEMA | CAUSAS | MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Maus odores | - Sobrecarga de esgotos e diminuição do tempo de detenção - Carga bem baixa e elevação excessiva do tempo de detenção (a lagoa se comporta como facultativa, com OD na massa líquida) - Presença de substâncias tóxicas - Queda brusca da temperatura dos esgotos | - Recircular o efluente da lagoa facultativa ou de maturação para a entrada da lagoa anaeróbia (razão de recirculação de aproximadamente 1/6) - Melhorar a distribuição do afluente na lagoa (distribuição por tubulações perfuradas no fundo da lagoa). - No caso de sobrecarga, eventual by-pass parcial para a lagoa facultativa (caso esta suporte elevações da carga) - No caso de longos tempos de detenção, operar com uma lagoa anaeróbia apenas (caso haja duas ou mais lagoas em paralelo) - Adicionar nitrato de sódio em vários pontos da lagoa. - Adicionar cal (120 g/10 m3 de lagoa) para elevar o pH, reduzindo as condições ácidas responsáveis pela inibição dA metanogênese e pela maior presença do sulfeto na forma livre, tóxica) - Adicionar produtos que sequestrem os sulfetos - Evitar a adição de cloro, pois o mesmo causará problemas posteriores para o reinício das atividades biológicas |
| 2 | - Proliferação de insetos | - Material gradeado ou areia removida não dispostos convenientemente - Crescimento de vegetais no encontro entre NA e talude interno - Camada de escuma e óleo sempre presente nas lagoas anaeróbias - Circulação e manutenção fracas | - Aterrar o material removido das grades e caixas de areia em valas - Cortar os vegetais desenvolvidos. - Revolver, com rastelo ou jato d´água, a camada de material flutuante que cobre as lagoas - Aplicar cuidadosamente inseticidas ou larvicidas na camada de escuma |
| 3 | - Crescimento de vegetais | - Manutenção inadequada | - Vegetais aquáticos (crescem no talude interno): remoção total, evitando a sua queda na lagoa - Vegetais terrestres (crescem no talude externo): capinar o terreno; adicionar produtos químicos para controle de ervas |
| 4 | - Manchas verdes no encontro do NA com o talude | - Proliferação de algas, face à pequena profundidade no trecho NA-talude | - Remover as colônias de algas |
| 5 | - Entupimento das tubulações de entrada | - Tubulação de entrada obstruída | - Limpar as tubulações com vara ou arame de aço |
| 6 | - Superfície da lagoa coberta por uma camada de escuma | - Escuma, óleos e plásticos | - Não há que se tomar atitudes: a camada de escuma é totalmente normal em lagoas anaeróbias, ajudando a manter a ausência de oxigênio, e dificultando o desprendimento de maus odores. |

Fonte: Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996

QUADRO 4.12 – PRINCIPAIS PROBLEMAS OPERACIONAIS DAS LAGOAS FACULTATIVAS E SUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

| ITEM | PROBLEMA | CAUSAS | MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Escuma e flutuantes (impedindo a passagem de energia luminosa) | - Superfloração de algas (formando nata esverdeada) - Lançamento de material estranho (ex: lixo) - Placas de lodo desprendidas do fundo - Pouca circulação e atuação do vento | - Quebrar a escuma com jatos d’água ou com rastelo (escuma quebrada usualmente afunda) - Remover a escuma com peneiras de pano, enterrando-a depois - Desagregar ou remover placas de lodo - Remover obstáculos para a penetração do vento (caso possível) |
| 2 | - Maus odores causados por sobrecarga | - Sobrecarga de esgotos, causando abaixamento do pH, queda da concentração de OD, mudança na cor do efluente de verde para verde-amarelado (prodominância de rotiferos e crustáceos, que se alimentam das algas), aparecimento de zonas cinzentas junto ao afluente e maus odores | - Transformar a operação de serie para paralelo - Retirar temporariamente a lagoa problemática de operação (desde que haja pelo menos duas lagoas em paralelo) - Recircular o efluente na razão de 1/6 - Considerar entradas múltiplas do afluente, para evitar caminhos preferenciais - No caso de sobrecargas consistentes, considerar a inclusão de aeradores na lagoa - Eventualmente adicionar nitrato de sódio, como complementação de fonte de oxigênio combinado |
| 3 | - Maus odores causados por má condições atmosféricas | - Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa | - Diminuir a altura da lâmina d’água - Colocar uma lagoa em paralelo em operação - Instalar aeradores superficiais próximos à entrada do afluente |
| 4 | - Maus odores causados por substância tóxicas | - Substâncias tóxicas advindas de descargas industriais, gerando repentina condições anaeróbias na lagoa | - Efetuar análise físico-química completa do afluente, de forma a identificar o possível composto tóxico - Identificar na bacia de contribuição a indústria causadora da descarga, tomando as providêencias dentro da legislação - Isolar a lagoa afetada - Colocar uma segunda unidade em operação em paralelo, com aeração, caso seja possível |
| 5 | - Maus odores causados por curto-circuitos hidráulicos | - Má distribuição do afluente - Zona mortas, advindas de excessivo aproveitamento de curvas de nível - Presença de vegetais aquáticos no interior da lagoa | - Coletar amostras em vários pontos da lagoa (ex: OD) para verificar se há significativas diferenças de ponto a ponto - No caso de entrada múltiplas, regularizar a distribuição uniforme da vazão afluente por todas as entradas - No caso de entrada simples, construir novas entradas - Cortar e remover vegetais aquáticos - No caso de zonas mortas, introduzir aeração para causar pequena mistura |
| 6 | - Maus odores causados por massas de algas flutuantes | - Superfloração de algas, impedindo a penetração da energia luminosa, e causando problemas com a mortandade da população em excesso | - Jateamento com mangueiras d’água - Destruição com rastelo - Remoção com peneiras |
| 7 | - Elevadas concentrações de algas (SS) no efluente | - Condições atmosféricas que favorecem o crescimento de certas populações de algas | - Retirar o efluente submerso, após passar por defletores, que retêm as algas - Usar múltiplas células em série, com um reduzido tempo de detenção em cada célula - Efetuar pós-tratamento do efluente da lagoa, para remover excesso de SS |
| 8 | - Presença de algas (bactérias) verde-azuladas | - Tratamento incompleto - Sobrecarga - Desbalanço de nutrientes | - Quebra as florações de algas - Adicionar criteriosamente sulfato de cobre |
| 9 | - Presença de algas filamentosas e musgo, que limitam a penetração da energia luminosa | - Lagoas superdimensionadas - Carga afluente sazonalmente reduzida | - Aumentar a carga unitária, através da redução do número de lagoas em operação - Usar operação em série |
| 10 | - Tendência progressiva de decréscimo no OD (OD abaixo de 3mg/l nos meses quentes) | - Baixa penetração da luz solar - Baixo tempo de detenção - Alta carga de DBO - Despejos industriais tóxicos | - Remover vegetais flutuantes - Reduzir a carga na lagoa primária através de operação em paralelo - Introduzir aeração complementar - Recircular o efluente final |
| 11 | - Tendência progressiva de decréscimo no pH (pH ideal acima de 8), com mortandade das algas verdes | - Sobre carga - Longos períodos com condições atmosféricas adversas - Organismos se alimentando das algas | - Ver medidas relativas a baixo OD ou maus odores pro sobrecarga |
| 12 | - Proliferação de Insetos | - Presença de vegetais nas margens dos taludes internos das lagoas | - Reduzir o N.A, fazendo com que as larvas presas aos vegetais desapareçam, quando a área secar - Operar a lagoa com variação do N.A - Proteger o talude interno com placas de concreto, argamassa armada, rip-rap etc. - Colocação de peixes na lagoa, com tilápia e carpas - Destruir as escumas - Aplicar criteriosamente produtos químicos |
| 13 | - Vegetação | - Baixo nível operacional da lagoa (abaixo de 60cm) - Infiltração excessiva - Baixa vazão de esgotos | - Reduzir a permeabilidade da lagoa com uma camada de argila (caso possível) - Aplicar criteriosamente herbicidas |
|  |  |  | - Operar as lagoas com um nível superior a 90cm - Cortar os vegetais nas margens internas, evitando que os mesmos caiam dentro das lagoas - Proteger o talude internamente com placas de concreto, argamassa armada, rip-rap, etc. - Remover os vegetais internos à lagoa com canoas ou dragas (abaixar o N.A para facilitar a operação) |

Fonte: Lagoas de Estabilização – Vol. 3, Von Sperling, 1996

## EMISSÁRIO FINAL POR GRAVIDADE

O emissário corresponde à canalização destinada a conduzir o esgoto a um destino conveniente sem receber contribuições em marcha. No caso em questão, o emissário conduz o esgoto, previamente tratado na ETE, até o corpo receptor, rio Parnaíba, percorrendo uma distância de 51m.

Em havendo rompimento ou entupimento do emissário haverá um transbordamento do esgoto na área afetada, que no caso em questão, não está dentro do limite urbano. Devido à localização do emissário, não há riscos para a população. como o esgoto transportado pelo emissário já foi tratado na ETE, os danos para o meio ambiente são atenuados. De qualquer forma é importante o monitoramento periódico do funcionamento do sistema como um todo, para que o problema seja detectado e as medidas necessárias para solucioná-lo sejam tomadas o mais breve possível.

# FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO SISTEMA

Na Figura 5.1 a seguir é apresentado o Fluxograma Geral de Processos do Sistema de Esgotamento Sanitário, que tem como objetivo auxiliar a equipe de operação quanto aos procedimentos operacionais necessários para operar o SES em questão.

FIGURA 5.1 - FLUXOGRAMA GERAL DE PROCESSOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

# RECEBIMENTO DO TURNO

Ao assumir o Plantão, o Supervisor e seus Operadores estão iniciando o seu período de serviço e, também, responsabilizando-se por um patrimônio da Comunidade, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Na Transferência de Turno, os Supervisores do turno anterior e do turno seguinte devem observar se as anotações efetuadas no Livro de Turno conferem, informando as condições de funcionamento das unidades e de seus equipamentos, meios de comunicação (rádio transmissor e telefone) e eventuais ações de manutenção (preventiva e/ou corretiva) que tenham sido realizadas.

A Equipe que está recebendo o Turno deve atentar cuidadosamente para certificar-se de que as anotações constantes no Livro de Turno, e efetuadas pela Equipe anterior, estejam em acordo com o observado na vistoria realizada.

A partir do momento que for efetuada a transferência de Turno, a completa responsabilidade pelas unidades do SES é da Equipe que inicia o serviço.

# CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

## PROGRAMA DE SEGURANÇA

Deverá ser elaborado um Programa de Segurança, Higiene Ocupacional e Meio Ambiente, contemplando no mínimo:

- As condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações a serem executadas, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

- Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas da execução do serviço;

- Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;

- Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMSO e PPRA;

- Layout inicial dos locais de trabalho, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência;

- Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária.

- Sistemática de contratação de empregados

- Treinamento específico nos Procedimentos de Trabalho

- Entrega de EPI e ferramentas adequadas e em perfeito estado de uso e conservação

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

## ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA – ART

- A ART é a descrição detalhada e sistemática das etapas que compõem uma tarefa, identificando os riscos de perdas para pessoas, equipamentos, materiais e meio ambiente.

- É uma ferramenta utilizada para desenvolver procedimentos seguros de trabalho consistindo, basicamente de quatro etapas na seguinte ordem:

- Selecionar a tarefa com potencial de risco ( tarefa crítica ).

- Decompor a tarefa em suas fases, observando e documentando.

- Identificar o (s) riscos(s) Potencial(ais).

- Desenvolver um processo para eliminar ou controlar os riscos.

- A ART deverá ser elaborada antes e utilizada no momento da execução; da tarefa.

- O objetivo é que todas as atividades com potencial de risco de acidentes e doenças ocupacionais sejam realizadas utilizando-se ART;

- Apenas a elaboração completa de uma ART poderá garantir  se uma tarefa tem risco ou não. Deve-se evitar o critério de avaliar o risco da tarefa sem a elaboração da ART;

- Todas as Ordens de Serviços são consideradas em princípio, com potencial de riscos de acidentes e perdas em geral;

- Antes da execução da tarefa, a ART deverá ser lida, avaliado o seu check-list e  levada para o local onde será executado o serviço, para ter suas recomendações seguidas.

Dentro dos serviços, identificamos preliminarmente, as seguintes atividades que deverão ter ART:

- Acesso aos poços de visita

- Intervenções para troca de tubulações

- Escavações

- Manutenção no conjunto motor-bomba

- Serviços na subestação

- Serviços no painél elétrico

- Roçagem de gramado em margem e entorno da lagoa

- Limpeza de grades

- Limpeza de caixa de areia

- Limpeza da superfície da lagoa

- Limpeza do fundo da lagoa

- Coleta de amostra na lagoa

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Deverão ser fornecidos EPI gratuitamente aos empregados, conforme a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE.

- Deverá ser fornecido treinamento sobre uso adequado, condições, especificação correta, higienização e quantidade em estoque dos EPI, que deverão ser utilizados pelos empregados.

- Somente poderão ser utilizados EPI que possuam em caracteres indeléveis e visíveis, o nome comercial do fabricante ou importador, número do Certificado de Aprovação - CA emitido pelo MTE.

- Será garantida a reposição de elementos filtrantes e substituição de EPI que apresentem algum sinal de desgaste, que possa comprometer o seu uso seguro.

- Os elementos filtrantes deverão no momento da entrega ao usuário, ter a data da entrega / abertura do lacre registrada nos mesmos. Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva.

- Será mantido estoque mínimo de cada EPI, de acordo com o número de empregados.

- Os EPI que possam ser utilizados por mais de um indivíduo, deverão ser higienizados por processo de limpeza e desinfecção seguros, que não provoquem danos ao equipamento. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos para futuras utilizações.

- Especial atenção, deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes em “Y” ( duplos ), com dupla trava.

- Cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação.

- Cinto de segurança tipo para-quedista deve ser utilizado em atividades a partir de 2,0m de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

- Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo para-quedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferrosos e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalente.

- Para os soldadores, os cintos deverão ter talabarde com alma de aço.

- A bota de segurança deve possuir biqueira de aço, exceto para eletricistas, onde é indicada a bota com biqueira em material termoplástico.

- Para os usuários de óculos com lentes corretivas, deverão ser confeccionados óculos especiais de segurança com lentes corretivas.

- Não será permitido o uso de lentes de contato.

- Para trânsito, é obrigatório o uso de calçado de couro fechado.

- Nas atividades onde haja contato com agentes biológicos, deverão ser utilizadas roupas, botas e luvas em PVC, além de máscaras apropriadas para reter vapores orgânicos.

- No caso de uso de roçadeira elétrica, deverão ser utilizados : protetor facial, capacete, avental e perneira de couro, luvas, protetor auricular, máscara contra poeira, óculos de segurança e botas, além das proteções da máquina.

- Como EPI básico, deverão ser adotados os seguintes: Óculos de segurança contra impacto, botas de couro, Luvas de vaqueta, Protetor auricular, perneira para o risco de animais peçonhentos e Camisa de mangas compridas e calça sem bolsos traseiros, em tecido 100 % algodão pré-encolhido.

- Para atividades na subestação, deverão ser utilizados: Luva de borracha para alta tensão e conjunto em NOMEX.

- Para atividades de acesso ao poço de visita, onde haja deficiência de oxigênio ( abaixo de 21 % ), somente poderão acessar, com equipamentos autônomos de respiração ou Conjunto autônomo de respiração utilizando linha de ar.

## SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO, PAINEL ELÉTRICO, QUADRO DE DISJUNTORES E CONJUNTO MOTOR BOMBA

- A execução e manutenção das instalações elétricas serão realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado.

- Todo profissional, para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas, deve estar apto a prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cardio-respiratória.

- Todo profissional, para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas, deve estar apto a manusear e operar equipamentos de combate a incêndio utilizados nessas instalações.

- Atenção especial deve ser dada a caso de ajudantes, que deverão ter todas as suas atividades analisadas, evitando riscos existentes nas atividades dos eletricistas.

- Somente podem ser realizados serviços nas instalações com o circuito elétrico desenergizado.

- É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos.

- As emendas e derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e contato elétrico adequado.

- O isolamento de emendas e derivações deve ter característica equivalente a dos condutores utilizados.

- Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas.

- Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos.

- Sempre que a fiação de um circuito provisório se tornar inoperante ou dispensável deve ser retirada pelo eletricista responsável.

- As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas.

- Os fusíveis das chaves blindadas devem ter capacidade compatível com o circuito a proteger, não sendo permitida sua substituição por dispositivos improvisados ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da fiação.

- Em todos os ramais destinados a ligação de equipamentos elétricos devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança.

- As redes de alta-tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação.

- Os transformadores e estações abaixadoras de tensão devem ser instalados em local isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado.

- As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser eletricamente aterradas.

- Nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva energizada deve ser adotado isolamento adequado.

- Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados.

- Ao religar chaves blindadas no quadro geral de distribuição, todos os equipamentos devem estar desligados.

- Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto plugue e tomada.

- Par operações onde exista o risco de arco voltáico e choques elétricos, deverão ser utilizadas roupa especial em Nomex e luva para alta tensão, compatível com as tensões existentes.

## TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

- No caso de equipamentos de transporte, com força motriz própria ( caminhão hidrovácuo ), o operador deverá receber treinamento específico, de habilitação nessa função.

- Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento.

- As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio.

- Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças.

- O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados obedecendo a sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas.

- Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, umido ou desnivelado.

- Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

## MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS

- Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de máquinas, somente podem ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável.

- A manutenção e inspeção somente podem ser executadas por pessoas credenciadas.

- A manutenção e inspeção das máquinas e equipamentos devem ser feitas de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante e/ou de acordo com as normas oficiais.

- A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado.

- Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores.

- As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas, devem ser providos de proteção adequada.

- O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local e horário apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação.

- Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador esteja habituado a usar, deve ser feito novo treinamento de requalificação.

- As máquinas e equipamentos devem ter acionamento e parada de modo que:

- Seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho;

- Não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento;

- Possa ser desligado em emergência por outra pessoa que não seja o operador;

- Não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra forma acidental;

- Não acarrete riscos adicionais.

- Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada.

- As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos a inspeção e manutenção de acordo com as normas técnicas oficiais, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança.

- Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural e/ou artificial adequada a atividade, em conformidade com a o NBR 5.413/91-Níveis de Iluminância de Interiores, da ABNT.

- As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

- Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas.

- As ferramentas devem ser apropriadas ao uso, proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas imediatamente.

- Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente os que irão manusear ferramentas elétricas/pneumáticas (roçadeiras, hidrovácuo).

- É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Para tanto, deverá ser utilizada sacola específica.

- As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes, quando não estiverem sendo utilizadas.

- Os condutores de alimentação das ferramentas portáteis devem ser manuseados de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos.

- É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento.

- Quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas diversas:

- Os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser, obrigatoriamente, recolocados;

- Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob sua responsabilidade, quando em funcionamento;

- adotar outras medidas para eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental;

- Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste;

- As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andaimes e outras superfícies de trabalho ou de circulação, devendo ser guardadas em locais apropriados, quando não estiverem em uso;

- Para o uso de roçadeira, deverá ser o local totalmente isolado da presença de terceiros. Em caso contrário, deverá ser utilizado lâmina de nylon.

## ERGONOMIA

- Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psico-fisiológicas dos trabalhadores, deverá ser realizada análise ergonômica do trabalho, devendo abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme a NR-17.

- Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador, cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.

- limite máximo para deslocamento manual de peso, será de 20 Kg.

- Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

- Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.

- Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas,  painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com a atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

- Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;

- Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

Os assentos devem ter os seguintes requisitos mínimos de conforto:

- Altura ajustável a estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;

- Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;

- Borda frontal arredondada;

- Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado.

- Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

## ESCAVAÇÕES

- A área de trabalho deve ser previamente limpa, bem como todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas.

- Os serviços de escavação devem ter responsável técnico legalmente habilitado.

- Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desenergizado.

- Os taludes instáveis das escavações superiores a 1,25m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas, e dispor de escadas ou rampas, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.

- Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, serão atendidas as condições exigidas na NBR 9.061/85 - Segurança de Escavação a Céu Aberto.

- Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude.

- Os taludes com altura superior a 1,75m devem ter estabilidade garantida.

- As escavações devem ter sinalização e isolamento, inclusive noturnos.

- Os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos às áreas de escavação devem ter sinalização de advertência permanente.

- É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação

- Antes de ser iniciada a escavação, o responsável deve procurar se informar a respeito da existência de galerias, canalizações e cabos;

- Os escoramentos devem ser inspecionados diariamente;

- Quando for necessário rebaixar o lençol d'água (freático), os serviços devem ser executados por pessoas ou empresas qualificadas;

- Cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possíveis vibrações, devem ser levadas em consideração para determinar a inclinação das paredes do talude, a construção do escoramento e o cálculo dos elementos necessários;

- A localização das tubulações deve ter sinalização adequada;

- As escavações devem ser realizadas por pessoal qualificado, que orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações até a distância mínima de 1,50m;

- Tráfego próximo às escavações deve ser desviado e, na sua impossibilidade, reduzida a velocidade dos veículos;

- Devem ser construídas passarelas de largura mínima de 0,60m, protegidas por guarda-corpos, quando for necessário o trânsito sobre a escavação;

## ESTRUTURAS METÁLICAS

- As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, cortadas, parafusadas.

- Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de corte, parafusagem ou solda, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior.

- O piso provisório deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de materiais ou equipamentos.

- Deve ficar a disposição do trabalhador, recipiente para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas.

- Os elementos componentes da estrutura metálica não devem possuir rebarbas.

- Quando for necessária a montagem, próximo às linhas elétricas energizadas, deve-se proceder o desligamento da rede, afastamento dos locais energizados, proteção das linhas, além do aterramento da estrutura e equipamentos que estão sendo utilizados.

- A colocação de pilares e vigas deve ser feita de maneira que, ainda suspensos pelos equipamentos de guindar, se executem a prumagem, marcação e fixação das peças.

- Os andaimes utilizados na montagem de estruturas metálicas devem ser suportados por meio de vergalhões de ferro, fixados à estrutura, com diâmetro mínimo de 0,018m, largura mínima de 0,90m e proteção contra quedas.

- Em locais de estrutura, onde, tecnicamente não se possa empregar os andaimes citados acima, devem ser usadas plataformas com tirantes de aço ou vergalhões de ferro, com diâmetro mínimo de 0,012m, devidamente fixados a suportes resistentes;

- As escadas de mão somente podem ser usadas quando apoiadas no solo.

## OPERAÇÕES DE SOLDA E CORTE A QUENTE

- Quando forem executadas operações de solda e corte, será obrigatória a remoção por Operações de solda e corte somente serão realizadas por trabalhadores qualificados.

- ventilação local exaustora dos fumos originados no processo.

- Dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado a corrente usada, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou choques no operador.

- Nas operações de solda e corte, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos, em material incombustível.

- As mangueiras devem possuir válvulas corta-chamas, na saída do cilindro e chegada do maçarico.

- São proibidas substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo a cilindros de oxigênio.

- Os equipamentos de solda elétrica devem ser aterrados.

- Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de solda devem ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e devem ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes

- É proibida a execução de serviços de solda e corte onde estejam depositadas, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas.

- Ao final dos serviços, os maçaricos devem ser despressurizados e as garrafas fechadas.

- Os recipientes de gases para solda devem obedecer as prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos inflamáveis, inclusive utilizando capacetes protetores das válvulas, a fim de protegê-los contra impacto ou tensão.

- No armazenamento, os cilindros deverão ser devidamente isolados para evitar contatos de gases incompatíveis (ex : acetileno e oxigênio devem ficar afastados).

- Cobrir sistemas de drenagens das proximidades.

- Efetuar medições de explosividade na linha e/ou equipamento a ser reparado/montado e nas proximidades (externas  à cabana) com possibilidade de ser atingido por uma fagulha, principalmente em gaxetas de válvulas, flanges e drenos, durante a liberação do serviço e esporadicamente caso se faça necessário.

- percentual de 0% de explosividade na parte interna e externa da cabana é condição básica para a liberação do serviço. O responsável da liberação deve estabelecer o raio do monitoramento, baseado na criticidade de cada local.

- Mangueiras sem emendas ou remendos em cores distintas (Acetileno=vermelho, Oxigênio=verde ou preto), presas através de braçadeiras.

- Identificação do conteúdo das garrafas nas cores padrão (Acetileno=vermelho e Oxigênio=preto).

## ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS

- As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé.

- A transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40m deve ser feita por meio de escadas ou rampas.

- É obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória de uso coletivo para transposição de níveis como meio de circulação de trabalhadores.

Escadas

- As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 0,80 m,

- Não serão colocadas escadas de mão:

- Nas proximidades de portas ou áreas de circulação;

- Onde houver risco de queda de objetos ou materiais;

- Nas proximidades de aberturas e vãos.

- A escada de mão deve:

- Ultrapassar em 1,0m o piso superior;

- Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ter sapata, que impeça escorregamento;

- Ser dotada de degrau antiderrapante;

- Ser apoiada em piso resistente

- Ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte.

- Ter espaçamento entre os degraus uniforme, variando entre 0,25m a 0,30m.

- Não ser usada junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos.

- Estar livre de farpas, saliências ou emendas;

- É proibido apoiar as escadas em superfícies lisas e escoregadias, bem como suas extremidades superiores deverão ser amarradas a estruturas resistentes.

- A escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 6,0m, quando fechada.

- A escada extensível deve ser dotada de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, quando estendida, deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1,0m.

- As escadas fixas, tipo marinheiro, devem ser presas no topo e na base e a cada 3,0m, quando possuir altura superior a 5,0m.

### Rampas e Passarelas

- As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança.

- As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, não ultrapassando 30o (trinta graus) de inclinação em relação ao piso.

- Nas rampas provisórias, com inclinação superior a 18o (dezoito graus), devem ser fixadas peças transversais, espaçadas em 0,40m, no máximo, para apoio dos pés.

- As rampas provisórias usadas para trânsito de caminhões devem ter largura mínima de 4,0m e ser fixadas em suas extremidades.

- Não devem existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno.

- Os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionados em função do comprimento total das mesmas e das cargas a que estarão submetidas.

## MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA

- Serão instaladas proteções coletivas onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais.

- As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.

- As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar.

- Os vãos de acesso aos poços de visita, devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m de altura, construído de material resistente e seguramente fixado a estrutura, até a colocação definitiva das tampas.

- A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser construída com altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o travessão intermediário;

- Ter rodapé com altura de 0,20m;

- Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

- O perímetro do serviço, deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção.

- A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas.

## MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS

- Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionadas por profissional legalmente habilitado.

- A montagem e desmontagem devem ser realizadas por trabalhador qualificado.

- A manutenção deve ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado.

- Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, com registro na Carteira de Trabalho.

- No transporte vertical e horizontal de materiais, a área de movimentação da carga, deverá estar isolada e sinalizada.

- Quando o local de lançamento de materiais não for visível pelo operador do equipamento, deve ser utilizado sistema de sinalização, sonoro ou visual, ou comunicação por rádio para determinar o início e o fim do transporte.

- No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto á sinalização e isolamento da área.

- Os acessos do serviço devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar e transportar.

- Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relação a capacidade de carga, altura de elevação e estado geral do equipamento.

- Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código de sinais convencionados.

- Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximo a redes elétricas.

- Os equipamentos devem estar totalmente travados e aterrados.

- levantamento manual ou semimecanizado de cargas deve ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força, conforme a NR-17.

- É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar.

- Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado.

- Os equipamentos deverão possuir alarme sonoro sincronizado à marcha-ré.

- A área de isolamento das máquinas deverá cobrir o equipamento e toda a área de alcance da lança.

- Para o isolamento, as máquinas deverão possuir um kit contendo fitas de isolamento e 4 placas com os dizeres: “Não ultrapasse. Risco de queda de material”, para serem colocadas em todas as faces do isolamento.

Uso de tripés para entrada em poços de visita

- A sustentação deve ser feita por meio de cabo de aço.

- O tripé deve dispor de:

- Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança;

- Requisitos mínimos de conforto previstos na NR-17 - Ergonomia;

- Sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto.

- O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo para-quedista, ligado ao trava-quedas em cabo-guia.

Cabos de aço

- É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço, conforme o disposto na norma técnica vigente, NBR 6327/83 - Cabo de Aço/Usos Gerais da ABNT.

- Os cabos de aço de tração não podem ter emendas nem pernas quebradas que possam vir a comprometer sua segurança; devem ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, 5 vezes a carga máxima de trabalho a que estiverem sujeitos e resistência a tração de seus fios de, no mínimo, 160 kgf/mm2.

- Os cabos de aço devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam deslizamento e desgaste.

- Os cabos de aço devem ser substituídos, quando apresentarem condições que comprometam a sua integridade, em face da utilização a que estiverem submetidos.

## ACESSO A POÇOS DE VISITA E OUTROS AMBIENTES CONFINADOS

- Treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos, a forma de prevení-los e o procedimento a ser adotado em situação de risco;

- Nos serviços em que se utilizem produtos químicos, os trabalhadores não poderão realizar suas atividades sem a utilização de EPI adequado;

- A realização de trabalho em recintos confinados deve ser precedida de análise de risco da tarefa, contendo os procedimentos a serem adotados;

- Monitoramento permanente dos percentuais de oxigênio, explosividade zero, e agentes químicos, realizado sob a responsabilidade da área operacional;

- Proibição de uso de oxigênio para ventilação de local confinado;

- Ventilação local exaustora eficaz que faça a extração dos contaminantes e ventilação geral que execute a insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua do ar;

- Sinalização com informação clara e permanente durante a realização de trabalhos no interior de espaços confinados;

- Uso de cabos de segurança e armaduras para amarração que possibilitem meios seguros de resgate ( tripé );

- Acondicionamento adequado de substâncias tóxicas ou inflamáveis;

- A cada grupo de 20 trabalhadores, dois deles devem ser treinados para resgate;

- Ar mandado e/ou equipamento autônomo para resgate ao alcance dos trabalhadores;

- Iluminação sem emendas nos cabos, à prova de explosão, e adequada à área classificada;

- trabalho ser realizado com no mínimo 2 pessoas, sendo um deles o observador posicionado fora do ambiente e com condições de providenciar meios de resgate;

## PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

- É proibido retirar e/ou utilizar as mangueiras de incêndio e acessórios contidos nos abrigos de mangueiras, a não ser para controle de emergência.

- Não é permitida a parada de veículo ou equipamento a menos de 5 (cinco) metros de hidrantes, bem como, a obstrução de acesso a extintores e canhões monitores fixos.

- Uso de rádios transceptores nos poços de visita, deve ser precedido de autorização, com a classificação destes expressa na mesma.

- É proibido utilizar celular nos poços de visita

- Casos de interdição de acessos, principalmente de subestação e lagoas, deverão ser previamente estudados.

- Deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso, extintores de incêndio em quantidade suficiente adequada ao local.

- Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, as necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos.

- Nos ambientes confinados e onde são executadas pinturas, bem como nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas as seguintes medidas de segurança:

- Proibição de fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro material que possa produzir faísca ou chama;

- Evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por impacto entre peças;

- Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão;

- Instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente;

- Colocar nos acessos, placas:  "Risco de Incêndio" ou "Risco de Explosão";

- Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

- Chamas, faiscas, dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de tintas, vernizes, outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas.

Manter empregados organizados e treinados para o primeiro combate ao fogo.

## PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA

Sempre que houver emergência, todos os serviços deverão ser imediatamente paralisados e os empregados seguir para um ponto pré-determinado.

Cabe ao responsável pela unidade, definir procedimentos de emergência adequados às atividades.

- Para comunicação devem ter números telefônicos de hospitais, bombeiros, pessoas chaves na empresa, etc.

- Para os serviços a serem realizados na subestação, acesso aos poços de visita, escavações, com risco de queda nas lagoas, e outros mais identificados como de risco imediato à vida, deverão ser de conhecimento dos empregados, os respectivos planos de emergência, sendo previstos os recursos necessários, bem como linhas de atuação conjunta e organizada, para as seguintes situações :

- Incêndio e explosão

- Queda de homem nas lagoas

- Condições adversas (vento e chuva)

- Poluição ou acidente ambiental

- Socorro a acidentados

## CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

- Sanitários - constituídos de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção mínima de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Deverão ficar em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150m do posto de trabaIho a eles, com :

- Paredes resistentes e laváveis;

- Portas de acesso que impeçam o devassamento;

- Independente para homens e mulheres;

- Ventilação e iluminação adequadas;

- Instalações elétricas adequadamente protegidas;

- Pé-direito mínimo de 2,50m;

- Lavatórios, vasos sanitários, mictórios e chuveiros dimensionados conforme a NR-18.

- Chuveiros - 1 (um) para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração.

- Refeitório – Deverão ter condições para o atendimento de todos no horário das refeições, bem como a todos os requisitos da NR-18, tais como: piso de concreto, mesas com tampos lisos e laváveis, assentos em número suficiente para atender aos usuários, lavatórios, ventilação e iluminação natural e artificial.

- Água Potável - o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, será feito por meio de bebedouro de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. Será proibido o uso de copos coletivos. Do posto de trabalho ao bebedouro não deve haver deslocamento superior a 100m, no plano horizontal e 15m no plano vertical.

- Na impossibilidade do atendimento anterior, será garantido suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados.

- Vestiários – Munidos de armários com compartimentos duplos, para as atividades onde haja a necessidade de troca de roupa, sendo que, deverão no mínimo, serem atendidas as dimensões definidas na NR-24.

- Ambulatório –Deverá existir à disposição dos empregados, um KIT de primeiros socorros, envolvendo equipamentos, medicamentos, para serem usados até a chegada de equipes médicas.

## GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

- Deverão ser seguidos os procedimentos para classificação, armazenamento temporário e transporte de resíduos industriais, tanto interna quanto externamente.

- Estes procedimentos têm por objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para classificação, segregação, permissão para a movimentação e transporte, remoção, disposição e armazenamento temporário e definitivo dos resíduos sólidos líquidos e semi-sólidos gerados nas frentes de trabalho nas instalações, enquadrados nas classes I, lI e III da norma NBR-10004 - resíduos sólidos, e que serão destinados a locais previamente acordado com o mesmo.

Classificação dos resíduos

Resíduos perigosos ou classe I - São aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem:

Apresentar riscos á saúde pública, provocando ou contribuindo de forma significativa para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças;

Apresentar risco ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;

Ser inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos, conforme definido na norma brasileira, NBR- 10004 - resíduos sólidos.

Resíduo não inertes ou classe II - São aqueles que tem propriedades tais como combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água, conforme constante da NBR-10004 - resíduos sólidos.

Resíduos inertes ou classe III - São aqueles que quando amostrados de forma representativa, segundo a norma 10007 - amostragem de resíduos, submetidos a um contato estático ou dinâmico com água mineralizada ou deionizada, para ambiente, conforme teste de solubilização, de acordo com a norma 10006 - solubilização de resíduos, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, conforme padrões da norma 10004, executando-se os padrões de aspecto, cor turbidez e sabor.

Geração, segregação e proveniência dos resíduos.

Cabe aos envolvidos com os resíduos, seja qualquer classe I, II, ou III implantar todo um sistema de segurança, no que diz a respeito ao seu manuseio. Todos resíduos gerados deverão ser acondicionado conforme orientação da fiscalização. Os resíduos deverão Ter controladas sua quantidade gerada e movimentação do dia, conforme formulário de Movimentação de Resíduos existente.

É importante o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, treinamento e acompanhamento dos funcionários envolvidos, bem como implantação de um sistema de operação, limpeza e higiene.

Nenhuma substância sólida, semi-sólida, líquida, gasosa ou vapor, deve ser descartada sem prévia análise de suas conseqüências e impacto ao meio ambiente e sem autorização prévia.

Toda entrada e saída de produtos químicos deverá ser registrada e autorizada, após análise da ficha de segurança do produto.

Os materiais inservíveis, tais como: papéis, plásticos, latas, terão destinos apropriados descartando-os conforme estabelecido na legislação específica ou procedimento interno.

## SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Definimos os seguintes procedimentos mínimos de segurança para sinalização, com o objetivo de:

- Identificar os locais de apoio;

- Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

- Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;

- Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;

- Advertir quanto a risco de queda;

- Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;

- Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por máquinas de carga e bombas de hidrovácuo;

- Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos no serviço;

- Advertir os trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80m;

- Identificar locais com substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

- As áreas com potencial para causar acidente e/ou emergência, tais como : presença de produtos perigosos, movimentação de carga, queda de materiais, riscos elétricos, escavações, deverão ser isoladas, identificadas, sinalizadas, e ter placas de “perigo”, com identificação do risco correspondente.

## TRABALHOS COM RISCO DE AFOGAMENTO

Nas atividades realizadas na e/ou próximos às lagoas, além das outras disposições contidas neste plano :

- Todos devem fazer uso de coletes salva-vidas, dotados de fitas retro-refletivas.

- Nos locais próximos à água, devem existir bóias salva-vidas e outros equipamentos necessários ao resgate de vítimas que caiam no líquido.

- Nos trabalhos noturnos, as bóias salva-vidas deverão ter iluminação automática.

- Quaisquer aberturas devem estar sinalizadas, iluminadas e protegidas com guarda-corpo e/ou rede.para impedir a queda de pessoas ou objetos.

- Nas atividades para acesso nas tubulações existentes abaixo do nível do terreno, não será permitido o uso de escada do tipo quebra-peito.

- Todos os serviços, deverão estar devidamente sinalizados e isolados, inclusive, quanto a acesso de terceiros e veículos que circulam nas áreas.

- Deverá ser negociado com entidades locais, o apoio de primeiros socorros para todos os empregados;

- Por tratar-se de área rural, todas as placas de advertência para terceiros, deverão possuir pictogramas, além dos escritos;

Todos os materiais inservíveis, tipo trapos, estopas, pedaços de juntas, fios, devem ser depositados em recipientes adequados, sendo proibido o lançamento na lagoa.

# ANEXOS

- DESENHOS

- 2023-PB-BL-HID-GER-001 – PLANTA GERAL DO SISTEMA

- 2023-PB-BL-LUR-ETE-001 – LAYOUT DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESFOTO

- 2023-PB-BL-HID-ETE-002 – SISTEMA HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESFOTO

INSERIR 02 SAQUINHOS