## vazaoxbacia
QUADRO XX – POPULAÇÃO E VAZÕES, POR BACIA DE CONTRIBUIÇÃO - BENEDITO LEITE
ANO | POPULAÇÃO (hab.) |  |  | VAZÃO MÁX. HOR. DE POPULAÇÃO (l/s) | [9 empty] | EXTENSÃO DE REDE (m) |  |  |  | VAZÃO DE INFILTRAÇÃO (l/s) | [5 empty] | VAZÃO MÁX. HOR. TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÉDIA TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÍNIMA TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÉDIA TOTAL (m3/dia)
| B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | [7 empty] | TOTAL | B1 | EXP. | RAMAL | TOTAL | B1 | EXP. | RAMAL | B4 | B5 | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL
2008 | 3912 | 0 | 3912 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.824 | 17268 | 3229 | 636 | 21133 | 3.4536 | 0.6458 | 0.1272 | 0 | 0 | 4.2266 | 11.4048 | 0.6458 | 12.0506 | 7.9275 | 0.6458 | 8.5733 | 5.7541 | 0.6458 | 6.3999 | 684.9331 | 55.7971 | 740.7302
2028 | 5070 | 858 | 5928 | 10.14 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.856 | 17268 | 3229 | 636 | 21133 | 3.4536 | 0.6458 | 0.1272 | 0 | 0 | 4.2266 | 13.7208 | 2.3618 | 16.0826 | 9.2141 | 1.5991 | 10.8133 | 6.3975 | 1.1225 | 7.5199 | 796.1011 | 138.1651 | 934.2662
Percapita (l/hab.dia) |  |  | 120
Coef. Variação diária |  |  | 1.2
Coef. Variação horária |  |  | 1.5
Coef. de retorno |  |  | 0.8
Coef. de infiltração (l/s.m) |  |  | 0.0002
taxa 0 - 5 anos (%) |  | 1.08
taxa 5 - 10 anos (%) |  | 1.08
taxa 10 - 15 anos (%) |  | 1.08
taxa 15 - 20 anos (%) |  | 1.08
densidade (hab./domic.) |  | 4.07

## cx ar-EE-1
IMPLANTAÇÃO DO SES DE BENEDITO LEITE
EEE-1
VAZÕES CONSIDERADAS
CÁLCULO DAS CARGAS (vertedor triangular)
| H (m) = (Q / k)1/n ; com k e n = | 1.4 | 2.5 | respectivamente
| Q Máxima 2028 (l/s) | 16.0826 | l/s | ® | H máximo = | 0.16753 | m
| Q Média 2028 (l/s) | 10.8133 | l/s | ® | H médio = | 0.14293 | m
| Q Mínima 2008 (l/s) | 6.3999 | l/s | ® | H mínimo = | 0.11588 | m
Cálculo do rebaixo z (m):
| z = Qmín.Hmáx - Qmáx.Hmín | 0.081746
Qmín - Qmáx
1 | CAIXA DE AREIA
1.1 | Largura da Caixa
| v (m/s) = velocidade máxima | 0.3 | m/s |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| b (m) = Qmax / (Hmax-z)*v | 0.62493 | m | ® | adotado | 0.6 | m | mín | 0.3
1.2 | Cálculo das Velocidades
| Q (m3/s) | S(m2) = (H-z)*b | v(m/s) = Q/S |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| Qmáximo | 0.05147 | 0.31246 |  |  |  |  | vmax. | 0.36
| Qmédio | 0.036712 | 0.29454
| Qmínimo | 0.020482 | 0.31246 |  |  |  |  | vmin | 0.27
1.3 | Comprimento da Caixa
| L (m) = 25*h | 2.1446 | m | ® | adotado | 2.2 | m
1.4 | Verificação da taxa de escoamento superficial | [6 empty] | Item 1.4 EMBASA
| E S máx = Q(m3/dia)/(b*L) | 1052.6793 | m³/m² .dia |  |  |  |  | máx | 1600
| E S med = Q(m3/dia)/(b*L) | 707.7775 | m³/m² .dia
| E S min = Q(m3/dia)/(b*L) | 418.9047 | m³/m² .dia
1.5 | Cálculo da quantidade de material retido
| Quantidade de material retido por 1000 m3 de esgoto afluente = |  |  |  | 30 | l
| Volume médio retido por dia = | 28.028 | l/dia
| Periodicidade da limpeza = | 15 | dias
| Volume morto = | 0.42042 | m3
1.6 | Cálculo da profundidade do depósito
| h (m) = V/(b*L) | 0.3185 | m | ® | adotado | 0.3 | m
2 | GRADEAMENTO
2.1 | Cálculo das áreas
| Barras de aço retangular | 10 | x | 50 | mm
| Espaçamento entre barras | 25 | mm |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| v (velocidade de passagem) | 0.6 | m/s |  |  |  |  | vmin. | 0.6
| A (área necessária) = | 0.026804 | m2
| E (eficiência) = a/(a+t) | 0.71429
| S (área considerando a eficiência) = A/E |  | 0.037526 | m2
2.2 | Dimensionamento do canal de acesso | [6 empty] | Valores admissíveis pela EMBASA
| b (largura do canal)= S/(Hmax-z) | 0.43745 | m | ® | adotado | 0.4 | m | mín | 0.2
2.3 | Comprimento do canal de acesso
| Tempo de retenção do canal, adotado valor de = |  |  | 3 | segundos
| L (m) = V * t | 0.93739 | m | ® | adotado | 0.9 | m
2.4 | Verificação das velocidades na grade para as diversas vazões
| Q (m3/s) | S(m2) = (H-z)*b | A(m2) = S*E | v(m/s) = Q/A |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| Qmáximo | 0.034313 | 0.02451 | 0.65618 |  |  |  | vmax. | 0.72
| Qmédio | 0.024475 | 0.017482 | 0.61854
| Qmínimo | 0.013655 | 0.0097534 | 0.65618 |  |  |  | vmin | 0.54
2.5 | Cálculo das perdas de carga na grade limpa
| v1 = | 0.65618 | m/s
| v2 = ( v1* E) | 0.4687 | m/s
| hf limpa = 1,43(v12 - v22) / 2g | 0.015371 | m
2.6 | Cálculo das perdas de carga na grade 50% suja
| v1 = | 1.3124 | m/s
| v2 = ( v1* E) | 0.4687 | m/s
| hf 50% = 1,43(v12 - v22) / 2g | 0.10952 | m
2.7 | Volume retido na grade | [6 empty] | Valores admissíveis pela EMBASA
| Taxa de material (valor médio) retido na grade = |  |  | 0.03 | l/m³ |  |  | taxa | 0.03 | l/m3
| Volume retido = Qmed*taxa |  |  | 28.028 | l/dia

## psuc-EE-1
IMPLANTAÇÃO DO SES DE BENEDITO LEITE
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 / POÇO DE SUCÇÃO
1 - Vazões de Dimensionamento
1.1 - Vazões Contribuintes (afluentes):
ETAPA ÚNICA
| BACIA 1 |  | EXP. | [11 empty] | TOTAL
Vazões (l/s) | 2008 | 2028 | 2008 | 2028 | [10 empty] | 2008 | 2028
Média | 7.9275 | 9.2141 | 0.6458 | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5733 | 10.8133
Máxima |  | 13.7208 |  | 2.3618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 16.0826
Mínima | 5.7541 |  | 0.6458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3999 | -
Vazão máxima : Qmax = (Qmed - Qinf) * 1.2 * 1.5 + Qinf
Vazão mínima : Qmin = (Qmed - Qinf / 2) + Qinf
Vazão gerada na Bacia (Qmed) = Vazão de esgoto + Vazão de infiltração
1.2 - Vazões de Bombeamento
Nº de Bombas em funcionamento : |  |  | 1
Vazão ( l/s )
| Total | Por bomba
Etapa Única | 17.6909 | 17.6909 | [14 empty] | 146.3077
Q bomba = 1.1 (Qmax f + S QBACIA)
Qmax f = vazão máxima no final de cada etapa, gerada na bacia
QBACIA = vazão máxima de outra bacia contribuinte
2 - Dimensionamento do Poço de Sucção
2.1 - Cálculo do volume do poço
Intervalo admitido entre partidas sucessivas ( min ) : |  |  |  | 15
Etapa Única :
Vazão total de bombeamento ( l/s ) : |  |  | 17.6909 | 1.0615 | m3/min
Vazão recalcada por bomba ( l/s ) : |  |  | 17.6909 | 1.0615 | m3/min
Vazão máxima afluente ( l/s ) : |  |  | 16.0826 | 0.96496 | m3/min
Vu ( m3 ) = |  |  | 3.9804 | (calculado)
Diâmetro do Poço ( m ) = |  |  | 3.2 | (adotado em função das dimensões da bomba) | [13 empty] | MÍNIMO EMBASA (m) | 1.6
Área do poço ( m2 ) : |  |  | 8.0425
Altura útil h1 ( m ) = |  |  | 0.49493
h1 adotado ( m ) = |  |  | 0.6 | [14 empty] | MÍNIMO EMBASA (m) | 0.6
Vu ( m3 ) = |  |  | 4.8255 | (volume com as dimensões adotadas)
2.2 - Verificação do tempo de ciclo para as dimensões adotadas do poço
Para Vazão Mínima |  |  |  |  | Tempo (min)
Etapa Única
- Tempo de Funcionamento |  |  |  | Tf = Vu / (Qbom - Qmin) | 7.123 | min
- Tempo de Parada |  |  |  | Tp = Vu / Qmin | 12.5665 | min
- Tempo de Ciclo |  |  |  | T = Tf + Tp | 19.6895 | min | [6 empty] | > 15 min, portanto satisfatório
Para Vazão Média
- Tempo de Funcionamento |  |  |  | Tf = Vu / (Qbom - Qmed) | 11.6937 | min
- Tempo de Parada |  |  |  | Tp = Vu / Qmed | 7.4376 | min
- Tempo de Ciclo |  |  |  | T = Tf + Tp | 19.1313 | min | [6 empty] | > 15 min, portanto satisfatório
Para Vazão Máxima
- Tempo de Funcionamento |  |  |  | Tf = Vu / (Qbom - Qmax) | 50.0073 | min
- Tempo de Parada |  |  |  | Tp = Vu / Qmax | 5.0007 | min
- Tempo de Ciclo |  |  |  | T = Tf + Tp | 55.0081 | min | [6 empty] | > 15 min, portanto satisfatório
2.3 - Verificação do Tempo de Detenção (Td)
Etapa Única
- Vazão Média afluente de início de etapa |  |  |  | Qmed (m3/min) | 0.5144 |  | Altura entre NAmin e fundo do poço | [7 empty] | 0.5
- Volume Efetivo (Volume compreendido entre o fundo do
poço de sucção e o NA médio de operação dos conjuntos
motor-bomba |  |  |  | Ve (m3) | 6.434
- Tempo de Detenção : Td= Ve / Qmed |  |  |  | Td (min) | 12
Portanto, Td<30min, como recomendado pela NB-569/89 da ABNT.
O volume do poço de sucção será dimensionado de forma a garantir um determinado intervalo de tempo T entre partidas sucessivas do mesmo equipamento.
Determinação do volume para acionamento das bombas :
T = Vu/ ( Q1b - Qa ) + Vu/Qa , em que:
T : intervalo entre partidas do mesmo equipamento ( min ) - Tempo de Ciclo;
Vu : volume do poço entre o nível mínimo e o nível de acionamento das bombas ( m3 );
Q1b : vazão recalcada ( m3/min );
Qa : vazão afluente ao poço ( m3/min );
Para a condição de mínimo valor de Vu capaz de atender ao intervalo de tempo mínimo T, tem-se:
T= 4 * Vu / Q1b
T= 15min --------------------> Vu= 3.75*Q1b

## Resumo
Bacia | Vazão bomb (l/s) | DN Psuc (m) | H util (m) | Lança em: | Lamina (m) | Rebaixo (m) | DN / Larg cx areia (m) | Compr cx areia (m) | Prof depósito | Larg canal (m) | Compr canal (m)
B1 | 17.6909 | 3.2 | 0.6 | ETE | 0.16753 | 0.081746 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9
EE 1 - Bacia: |  |  | 1 |  | LR - Bacia: |  |  | 1
Vazão bomb 2028 (l/s) |  |  | 17.6909 |  | Extensão (m) |  |  | 1568
Vazão máx hor 2028 (l/s) |  |  | 16.0826 |  | Diâmetro (mm) |  |  | 150
Vazão méd 2028 (l/s) |  |  | 10.8133 |  | Material |  |  | PVC
Vazão mín 2008 (l/s) |  |  | 7.5199
Lança em: |  |  | ETE