## 00_vazões
QUADRO XX – POPULAÇÃO E VAZÕES, POR BACIA DE CONTRIBUIÇÃO - BENEDITO LEITE
ANO | POPULAÇÃO (hab.) |  |  | VAZÃO MÁX. HOR. DE POPULAÇÃO (l/s) | [9 empty] | EXTENSÃO DE REDE (m) |  |  |  | VAZÃO DE INFILTRAÇÃO (l/s) | [5 empty] | VAZÃO MÁX. HOR. TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÉDIA TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÍNIMA TOTAL (l/s) |  |  | VAZÃO MÉDIA TOTAL (m3/dia)
| B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | [7 empty] | TOTAL | B1 | EXP. | RAMAL | TOTAL | B1 | EXP. | RAMAL | B4 | B5 | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL | B1 | EXP. | TOTAL
2008 | 3912 | 0 | 3912 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.824 | 17268 | 3229 | 636 | 21133 | 3.4536 | 0.6458 | 0.1272 | 0 | 0 | 4.2266 | 11.4048 | 0.6458 | 12.0506 | 7.9275 | 0.6458 | 8.5733 | 5.7541 | 0.6458 | 6.3999 | 684.9331 | 55.7971 | 740.7302
2028 | 5070 | 858 | 5928 | 10.14 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.856 | 17268 | 3229 | 636 | 21133 | 3.4536 | 0.6458 | 0.1272 | 0 | 0 | 4.2266 | 13.7208 | 2.3618 | 16.0826 | 9.2141 | 1.5991 | 10.8133 | 6.3975 | 1.1225 | 7.5199 | 796.1011 | 138.1651 | 934.2662
Percapita (l/hab.dia) |  |  | 120
Coef. Variação diária |  |  | 1.2
Coef. Variação horária |  |  | 1.5
Coef. de retorno |  |  | 0.8
Coef. de infiltração (l/s.m) |  |  | 0.0002
taxa 0 - 5 anos (%) |  | 1.08
taxa 5 - 10 anos (%) |  | 1.08
taxa 10 - 15 anos (%) |  | 1.08
taxa 15 - 20 anos (%) |  | 1.08
densidade (hab./domic.) |  | 4.07

## 01_cx areia_ETE
PROJETO : |  |  |  |  | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO |  |  |  |  | Projeto Hidráulico
DATA :
DESCRIÇÃO : |  |  |  |  | 2008-09-15
Dimensionamento da Caixa de Depósito de Areia e Gradeamento da ETE |  |  |  |  | REVISÃO : | FOLHAS :
[5 empty] | 00 | 1
VAZÕES CONSIDERADAS
CÁLCULO DAS CARGAS - VERTEDOR TRIANGULAR - EQUAÇÃO BÁSICA (Thompson)
Q = 1,4 . H ( 5/2 )
| Q Máxima 2028 (l/s) | 17.6909 | l/s | → | H máximo = | 0.17404 | m
| Q Média 2028 (l/s) | 10.8133 | l/s | → | H médio = | 0.14293 | m
| Q Mínima 2008 (l/s) | 6.3999 | l/s | → | H mínimo = | 0.11588 | m
1 | CAIXA DE AREIA
1.1 | Largura da Caixa
| v (m/s) = velocidade máxima | 0.3 | m/s |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| b (m) = Qmax / (Hmax)*v | 0.33883 | m | → | adotado | 0.35 | m | mín | 0.3
1.2 | Cálculo das Velocidades
| Q (m3/s) | S(m2) = H*b | v(m/s) = Q/S |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| Qmáximo | 0.060914 | 0.29042 |  |  |  |  | vmax. | 0.36
| Qmédio | 0.050026 | 0.21615
| Qmínimo | 0.040559 | 0.15779 |  |  |  |  | vmin | 0.27
1.3 | Comprimento da Caixa
| L (m) = 22.5*h | 3.9159 | m | → | adotado | 4 | m
1.4 | Verificação da taxa de escoamento superficial | [6 empty] | Item 1.4 EMBASA
| E S máx = Q(m3/dia)/(b*L) | 1091.7788 | m³/m² .dia |  |  |  |  | máx | 1600
| E S med = Q(m3/dia)/(b*L) | 667.333 | m³/m² .dia
| E S min = Q(m3/dia)/(b*L) | 394.9673 | m³/m² .dia
1.5 | Cálculo da quantidade de material retido
| Quantidade de material retido por 1000 m³ de esgoto afluente = |  |  |  | 30 | l
| Volume retido por dia = | 28.028 | l/dia
| Periodicidade da limpeza = | 15 | dias
| Volume morto = | 0.42042 | m3
1.6 | Cálculo da profundidade do depósito
| h (m) = V/(b*L) | 0.3003 | m | → | adotado | 0.3 | m
2 | GRADEAMENTO
2.1 | Cálculo das áreas
| Barras de aço retangular | 8 | x | 50 | mm
| Espaçamento entre barras | 25 | mm |  |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| v (velocidade de passagem) | 0.6 | m/s |  |  |  |  | vmin. | 0.6
| A (área necessária) = | 0.029485 | m²
| E (eficiência) = a/(a+t) | 75.76%
| S (área considerando a eficiência) = A/E |  | 0.03892 | m²
2.2 | Dimensionamento do canal de acesso | [6 empty] | Valores admissíveis pela EMBASA
| b (largura do canal)= S/(Hmax) | 0.22363 | m | → |  | 0.25 | m | mín | 0.2
2.3 | Comprimento do canal de acesso
| Tempo de retenção do canal, adotado valor de = |  |  | 3 | segundos
| L (m) = V * t | 0.87127 | m | → | adotado | 0.9 | m
2.4 | Verificação das velocidades na grade para as diversas vazões
| Q (m³/s) | S(m²) = H*b | A(m²) = S*E | v(m/s) = Q/A |  |  |  | Valores admissíveis pela EMBASA
| Qmáximo | 0.04351 | 0.032962 | 0.5367 |  |  |  | vmax. | 0.72
| Qmédio | 0.035733 | 0.027071 | 0.39945
| Qmínimo | 0.028971 | 0.021947 | 0.2916 |  |  |  | vmin | 0.54
2.5 | Cálculo das perdas de carga na grade limpa
| v1 = | 0.5367 | m/s
| v2 = ( v1* E) | 0.40659 | m/s
| hf limpa = 1,43(v12 - v22) / 2g | 0.0089453 | m
2.6 | Cálculo das perdas de carga na grade 50% suja
| v1S = 2*V1 | 1.0734 | m/s
| v2 = ( v1* E) | 0.40659 | m/s
| hf 50% = 1,43(v12 - v22) / 2g | 0.071929 | m |  |  |  |  | hf min | 0.15
2.7 | Volume retido na grade | [6 empty] | Valores admissíveis pela EMBASA
| Taxa de material (valor médio) retido na grade = |  |  | 0.03 | l/m³ |  |  | taxa | 0.03 | l/m3
| Volume retido = Qmed*taxa |  |  | 28.028 | l/dia
2.8 | Cálculo do N.E. a montante do Gradeamento
| R = H MAX + H g s | sendo,
|  | Medidor | H MAX = | 0.17404 | m
|  | Grade 50% suja | H g s = | 0.071929 | m
|  | Daí, obtem-se o rebaixo | R = | 0.24597 | m

## 02_by_pass
PROJETO : |  | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE |  | Projeto Hidráulico
DATA :
DESCRIÇÃO : |  | 2008-09-15
Dimensionamento do by-pass da Caixa de Depósito de Areia e Gradeamento da ETE |  | REVISÃO : | FOLHAS :
|  | 00 | 1
Dados Gerais
onde:
Q = vazão (m3/s);
L = largura do vertedor (m);
H = carga do vertedor (m);
VAZÕES CONSIDERADAS:
| Vazão máxima diaria | ® | 0.017691 | m³/s
| Número de extravasor | ® | 1
| Vazão de cada extravasor | ® | 0.017691 | m³/s
Cálculo Diâmetro da Tubulação do By-Pass
| - Vazão : QL = | 0.017691 | m3/s
| - Altura da lâmina dágua regida pelo tubo : h= | 0.18 | m
| - Diâmetro da tubulação : D = (Q / (1,518*(H^1,807))^0,693 | 141.8415 | mm
| - Diâmetro da tubulação adotado : | 150 | mm

## 03_Vertedor_triangular_01
PROJETO : | [5 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO | [5 empty] | Projeto Hidráulico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [5 empty] | 2008-09-15
Dimensionamento do Vertedor triangular da Caixa de Depósito de Areia e Gradeamento da ETE | [5 empty] | REVISÃO : | FOLHAS :
[6 empty] | 00 | 1
2 - DIMENSIONAMENTO do MEDIDOR de VAZÃO
2.1 - INTRODUÇÃO
Foi previsto um Medidor de Vazão do Tipo Triangular, com parede delgada e lisa e ângulo de base 90º (triângulo isóceles), que será instalado no final da Caixa de Areia da ETE.
2.2 - CÁLCULOS
| Equação Básica (Thompson) - |  |  | Q = 1,4 . H ( 5/2 ) |  |  | onde,
|  |  |  | Vazão Máxima de Final de Plano (Q MAX2) = | 0.017691 | m³/s |  |  | 4
|  |  | Daí, | H MAX = | 0.17404 | m
2.3 - DIMENSÕES
|  | Largura da Parede Superior (P - m) = | 0.07 |  |  |  | Folga nas laterais do Medidor (F - m) = | 0.03
|  | Folga Superior (H 1 - m) = | 0.07 |  |  |  | Folga Inferior (H 2 - m) = | 0.2
|  | Largura Interna do Medidor (L i - m) = | 0.34808
L i
P
P
H 1
H MAX
H 2
F
F
45º

## 04_Vertedor_triangular_02
PROJETO : | [5 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO | [5 empty] | Projeto Hidráulico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [5 empty] | 2008-09-15
Dimensionamento do Vertedor triangular na Saída da Caixa de Depósito de Areia e Gradeamento da ETE | [5 empty] | REVISÃO : | FOLHAS :
[6 empty] | 00 | 1
2 - DIMENSIONAMENTO do MEDIDOR de VAZÃO
2.1 - INTRODUÇÃO
Foi previsto dois Medidores de Vazão do Tipo Triangular, com parede delgada e lisa e ângulo de base 90º (triângulo isóceles), que será instalado na saída da Caixa de Areia da ETE após a divisão da vazão em duas partes.
2.2 - CÁLCULOS
| Equação Básica (Thompson) - |  |  | Q = 1,4 . H ( 5/2 ) |  |  | onde,
|  |  |  | Vazão Máxima de Final de Plano (Q MAX2) = | 0.0088454 | m³/s |  |  | 4
|  |  | Daí, | H MAX = | 0.1319 | m
2.3 - DIMENSÕES
|  | Largura da Parede Superior (P - m) = | 0.07 |  |  |  | Folga nas laterais do Medidor (F - m) = | 0.03
|  | Folga Superior (H 1 - m) = | 0.07 |  |  |  | Folga Inferior (H 2 - m) = | 0.2
|  | Largura Interna do Medidor (L i - m) = | 0.26379
L i
P
P
H 1
H MAX
H 2
F
F
45º

## 05_ETE
PROJETO : | [10 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO | [10 empty] | Projeto Hidráulico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [10 empty] | 2008-09-15
Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgotos - Sistema de Lagoas de Estabilização LAGOA ANAERÓBIA - LAGOA FACULTATIVA MISTURA COMPLETA - LAGOA DE MATURAÇÃO MISTURA COMPLETA | [10 empty] | REVISÃO : |  | 0 | FOLHAS : |  | 11
DADOS DO PROJETO
[8 empty] | 1ª Etapa - 2028 |  |  |  |  | 2ª Etapa - 2028
[20 empty] | COEFICIENTES : |  | 1.035 | Coeficiente para correção de DBO5 (facultativa) |  |  | K1 = | 1.2 | CLASSE | DBO | COLIFORMES
- População atendida (hab) | [7 empty] | 5928 |  |  |  |  | 5928 | [8 empty] | 1.07 | Coeficiente para correção de Coliformes |  |  | K2 = | 1.5 | 2 | 5 | 1000
[22 empty] | 1.035 | Coeficiente para correção de DBO5 (maturação) |  |  | K3 = | 0.8 | 3 | 10 | 4000
- Vazão de Infiltração (l/s) | [7 empty] | 4.2266 |  |  |  |  | 4.2266 | [6 empty] | CLASSE DE TRATAMENTO : |  | 2 |  |  |  | Inf = | 0.0002 | 4
- DBO5 unitária (kg/hab.dia) | [7 empty] | 0.054 |  |  |  |  | 0.054 | [6 empty] | DBO 1ª Etapa | [5 empty] | per-capita = | 150
- Vazão média afluente | [19 empty] | Ce (conc. do efluente) (mg/l) = | 5 |  | Cm = | 5 | concentração da mistura segundo a CL 2 CONAMA (mg/l)
| em l/s | [6 empty] | 10.8133 |  |  |  |  | 10.8133 |  |  |  |  | 14799 |  | Eficiência (%) = | 98.5407 |  | Qe = | 10.8133 | vazão do efluente (média com infiltração) (l/s)
| em m³/dia | [6 empty] | 934.2662 |  |  |  |  | 934.2662 | [9 empty] | Qr = | 0 | vazão do rio (Q7,10) (l/s)
- Vazão máxima horária afluente (l/s), com 10% | [7 empty] | 17.6909 |  |  |  |  | 17.6909 |  |  |  | L1 = | 21133 |  |  |  |  | Cr = | 0 | concentração no rio, à montante da cidade e da ETE (mg/l)
- DBO5 a 20°C | [16 empty] | L2 = | 21133
| em kg/dia | [6 empty] | 320.112 |  |  |  |  | 320.112 | [6 empty] | DBO 2ª Etapa | [5 empty] | Mistura : | DBO 1ª Etapa |  | 4.9954 | mg/l
| em mg/l | [6 empty] | 342.6347 |  |  |  |  | 342.6347 | [6 empty] | Ce (conc. do efluente) (mg/l) = | 5 |  | Cm = | 5 |  |  | DBO 2ª Etapa |  | 4.9954 | mg/l
- Colif. Fecais (org/100 ml) - Esgoto Doméstico | [7 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | [6 empty] | Eficiência (%) = | 98.5407 |  | Qe = | 10.8133 |  |  | Coliformes 1ª Etapa |  | 799.7071 | /100 ml
- Temperatura média anual do ar (°C) | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 | [9 empty] | Qr = | 0 |  |  | Coliformes 2ª Etapa |  | 799.7071 | /100 ml
[23 empty] | Cr = | 0
DAFA (Digestor Anaeróbico de Fluxo Ascendente) (Não foi considerado)
[17 empty] | DQO (kg/dia) | #DIV/0! | #DIV/0! | Coliformes 1ª Etapa
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa | [6 empty] | Ce (conc. do efluente) (/100 ml) = | 1000 |  | Cm = | 1000
[17 empty] | DQO(m³/dia) | #DIV/0! | #DIV/0! | Eficiência (%) = | 99.99 |  | Qe = | 10.8133
- Forma do Digestor | [7 empty] | QUADRADO | [8 empty] | K | 2.6084 |  |  |  |  | Qr = | 0
- Numero de módulos | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Q (m³/hora) | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Cr = | 0
- Taxa de Produção de Bactérias KgDBO/KgBactéria | [7 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | A (m²) | #DIV/0!
- Altura mínima do manto (m) | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | T (m³/m².hora) | #DIV/0! | #DIV/0! | Coliformes 2ª Etapa
- Velocidade máx. ascencional (m³/m² x h) : Vma | [17 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Ce (conc. do efluente) (/100 ml) = | 1000 |  | Cm = | 1000
| (entre a parede do Reator e o Defletor) | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Eficiência (%) = | 99.99 |  | Qe = | 10.8133
- Altura mínima do decantador (m) | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | Qr = | 0
- Taxa superficial máx. no decantador (m³/m² x h) | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | Cr = | 0
- Veloc. ascencional máx. no manto de lodo (m³/m² x h) | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
- Inclinação mínima das paredes do decantador (º) | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
- Inclinação mínima das paredes do digestor (º) | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | O tratamento deve ser calculado para as eficiências mínimas
- Tempo mínimo de detenção do Reator (h) : Td | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | acima determinadas (DBO5 e Coliformes), nas duas etapas.
- Altura entre o N.A. e a laje superior (m) : ht | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Altura mínima da zona de transição (m) : ht | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Altura mínima da entrada (m) : he | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
- Vazão máxima do vertedor no efluente (l/s x m) | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
- Taxa de produção de gás (l/hab x dia) | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
- Eficiência na remoção de DBO5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
- Eficiência na redução de coliformes fecais | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
- Pré-Dimensionamento (01 Digestor)
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Vazão média unitária (l/s/módulo) | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Vazão média unitária (m³/h/módulo) | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Vazão máxima unitária (l/s/módulo), com 10% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Vazão máxima unitária (m³/h/módulo), com 10% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Volume útil (m³) = Qmed x Td | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Carga afluente = DBOTOTAL = 1,46 x DBO5 (Kg/dia) | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Manto de Lodo :
| Bactérias (Kg) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Volume mínimo por Kg de bactérias | [6 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
| Volume mínimo do manto (m³) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Área média (m²) para veloc. máx. ascencional | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Largura média (m) : Lm | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Dimensões Adotadas (01 Digestor)
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Parcela cubica (1)
| Largura (m) : L1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Altura (m) : h1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Parcela de tronco de pirâmide inferior (2)
| Largura maior (m) : L1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Largura menor (m) : L2 | [6 empty] | 3.6153 |  |  |  |  | 3.6153
| Altura (m) : h2 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Manto de Lodo
| Largura inferior do Manto de Lodo (m) : L5 | [6 empty] | 4.6222 |  |  |  |  | 4.6222
| Altura do Manto de Lodo (m) : hm | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
- Parcela de tronco de pirâmide superior (3) | [17 empty] | #DIV/0!
| Largura menor (m) : L4 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Largura maior (m) : L3 (= L1 - 2 x AD) | [6 empty] | 5.4324 |  |  |  |  | 5.4324 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
- Abertura da entrada do decantador (m) : AD | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
- Inclinação das paredes do decantador (º) | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | #DIV/0!
- Inclinação das paredes do dIgestor (º) | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
- Altura da zona de transição adotada(m) : ht | [7 empty] | 1.25 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
- Croquís (01 Digestor)
[7 empty] | #DIV/0! | (L1)
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | (L4) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.5
#DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | (h1)
[5 empty] | 50º | [5 empty] | 50º | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | transição | 5.4324 | (L3) |  |  |  |  | 1.25
[6 empty] | manto de lodo | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | (h2)
|  |  |  | 50º |  | entrada |  |  |  |  | 50 | º | 0.6
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 3.6153 | (L2) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
- Verificações
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa |  |  |  |  | #DIV/0!
- Volume útil do Reator (= V1 - Vz + V2) :
| Zona Superior : V1 (m³) = L1² x h1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Digestor : V2 (m³) = ((L1+L2)/2)² x (hm+he) + L1² x ht | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| V tot (m³) = V1 + V2 : Deve ser superior ao volume útil | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Zona Central : Vz (m³) = ((L3 + L4)/2)² x h1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Tempo de Detenção (h) :
| No decantador = (V1 - Vz) / Qmed | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 75.2513
| No digestor = V2 / Qmed | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Tempo de Detenção Total = Vtot / Qmed | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Velocidade ascencional (m³ / m² x h) :
| No manto do Lodo = Qmax / ((L5+L1)/2)² | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Na abertura do decantador :
|  | V = Qmax / (L1² - L3²) | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Taxa superficial do decantador :
| Área (m²) = (L1² - L4²) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Taxa (m³ / m² x h) = Qmax / Área | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Vazão efluente no vertedor :
| Extensão do vertedor (m) = 4 x L1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Vazão (l / s x m) = Qmax / Extensão | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
- Cálculo do número de entradas na parte inferior do digestor : | [17 empty] | 1,5 a 3,0
| Área inferior do digestor (m2): L2^2 | [6 empty] | 13.0702
| Área de influência por tubulação de entrada: | [6 empty] | 2.2 |  |  |  | → | L' = |  | 1.4832
| Número mínimo de entradas: Ne = Ainf / Ainf | [6 empty] | 5.941
| Número mínimo de entradas: Adotadas | [6 empty] | 6
- DBO5 Efluente
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- DBO5 afluente (mg/l) a 20 ºC | [7 empty] | 342.6347 |  |  |  |  | 342.6347
- Eficiência de tratamento esperada (%) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- DBO5 efluente (mg/l) | [7 empty] | 342.6347 |  |  |  |  | 342.6347
- Coliformes Fecais Efluentes
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Coliformes fecais afluentes (/100 ml) | [7 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
- Eficiência de Tratamento esperada (%) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- Coliformes fecais efluentes (/100 ml) | [7 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
- Leito de Secagem
A desidratação do lodo removido dos digestores será feita através de leitos de secagem. Serão previstos
0 leitos de secagem, com implantação na primeira etapa . Cada leito deverá ser
executado em 3 câmaras. Será previsto mais uma câmara de reserva, de forma a ser utilizado nos
períodos de elevada precipitação pluviométrica e no caso de retirada de operação de um dos leitos para
manutenção.
- Parâmetros de Projeto
| Taxa de produção de lodo (Kg / Kg DQO aplicada) | [6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
| Concentração de lodo excedente (g / l = Kg / m³) | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
| Concentração média no reator (g / l) | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Percentual máximo de descarga (%) | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| Produtividade do leito (Kg / m² x dia) | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| Fator de segurança (%) | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| Fração de sólidos (%) | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
- Dimensionamento
| DBO5 afluente (Kg / dia / módulo) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| DQO Afluente (Kg / dia) = DBO5 / 0,5 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Produção de Lodo (Kg / dia) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Área necessária (m²) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Área necessária (m²) com o fator de segurança | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Altura da camada (m) :
Calculada = carga aplicada / Concentração
|  | = 25 Kg/m² / Concent. excedente | [5 empty] | 0.3125 |  |  |  |  | 0.3125
|  | Adotada | [5 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| Período de um ciclo (dias) = 25 Kg/m² / Produção | [6 empty] | 16.6667 |  |  |  |  | 16.6667
| Período adotado (dias) | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Frequência mínima de descarga :
Massa em um digestor (Kg) =
|  |  |  | = (V1 + V2) x Concent. média |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Descarga máxima (Kg) | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Período de produção de descarga máxima (dias) =
|  | = Descarga máxima / Produção de Lodo | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Período adotado (dias) | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
- Características de cada Leito de Secagem
| Quantidade mínima de câmaras por módulo (s/ reserva) | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Dimensões em planta de cada câmara (m²) | [6 empty] | 6 | x | 3 |  |  | 6 | x | 3
| Área Total (m²) | [6 empty] | 54 |  |  |  |  | 54
| Altura da camada (m) | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| Período entre descargas (dias) | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
| Descarga total (Kg/descarga) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Carga máxima aplicada (Kg/m²) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Volume de lodo por descarga (m³) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Percentual da massa de lodo (%) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Capacidade de reserva (%) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Leito filtrante :
|  | Altura da Camada de areia (m) | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
|  | Altura da Camada de brita (m) | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
LAGOA ANAERÓBIA
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Numero de módulos | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
- Volume (m³) | [7 empty] | 1444.227 |  |  |  |  | 1444
- Tempo de detenção (dias) | [7 empty] | 3.0917 |  |  |  |  | 3.0912
- Profundidade (m) | [7 empty] | 4.004 |  |  |  |  | 4
- "Free Board" (m) | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Área média (ha) | [7 empty] | 0.03607 |  |  |  |  | 0.0361
- Talude dos diques | [7 empty] | 1 | : | 2 |  |  | 1 | : | 2
- Dimensões em planta
| média (m) | [6 empty] | 18.992 | x | 18.992 |  |  | 19 | x | 19
| fundo (m) | [6 empty] | 10.984 | x | 10.984 |  |  | 11 | x | 11
| espelho d'água (m) | [6 empty] | 27 | x | 27 |  |  | 27 | x | 27
| superfície interna (m) | [6 empty] | 29 | x | 29 |  |  | 29 | x | 29
- Redução de DBO (%) | [7 empty] | 60% |  |  |  |  | 60%
- DBO5 efluente (kg/dia) | [7 empty] | 128.0448 |  |  |  |  | 128.0448
- DBO5 efluente (mg/l) | [7 empty] | 137.0539 |  |  |  |  | 137.0539
- Redução de Coliformes (%) | [7 empty] | 90% |  |  |  |  | 90%
- Coliformes Fecais efluentes (org/100 ml) | [7 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
- Verificação da Taxa de Aplicação Volumétrica (kgDBO/m3.dia) | [7 empty] | 0.11082 |  |  |  |  | 0.11084
LAGOAS FACULTATIVAS AERADAS (Não foi considerada)
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Numero de módulos | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- Coliformes Fecais (org/100 ml) | [7 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
- DBO5 afluente (kg/dia) | [7 empty] | 128.0448 |  |  |  |  | 128.0448
- Profundidade (m) | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
- "Free Board" (m) | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Volume (m³) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- Tempo de detenção (dias) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- Talude dos diques | [7 empty] | 1 | : | 2 |  |  | 1 | : | 2
- Dimensões em planta | [17 empty] | COLIFORMES 1ª ETAPA = 799,707
| média (m) | [6 empty] | 33 | x | 93 |  |  | 33 | x | 93 |  |  | COLIFORMES 2ª ETAPA = 799,707
| fundo (m) | [6 empty] | 26 | x | 86 |  |  | 26 | x | 86 |  | 0 | DBO 1ª ETAPA = 4,995
| espelho d'água (m) | [6 empty] | 40 | x | 100 |  |  | 40 | x | 100 |  |  | DBO 2ª ETAPA = 4,995
| superfície interna (m) | [6 empty] | 42 | x | 102 |  |  | 42 | x | 102 |  |  | #REF!
[17 empty] | 0 | #REF!
- Redução de DBO | [17 empty] | TEMPO DE DET. (LAGOA DE MAT.) 1ª ET. = 3,049
TEMPO DE DET. (LAGOA DE MAT.) 2ª ET. = 3,049
| Adotando-se a equação para mistura completa, tem-se: | [16 empty] | L/B > 2; quanto maior, melhor, aproximando-se do fluxo tipo "pistão"
| S |  | S0 |  | , onde
|  | = | ------------- | [14 empty] | 1 | 42 | 3
|  |  | 1+K.T | [14 empty] | 6.5 | 273 | 6.5
S0 = concentração de DBO total afluente (mg/l)
K = coeficiente de remoção de DBO (d-1)
|  | T = tempo de detenção total (d) | [16 empty] | 375
- Cálculo de coeficiente de remoção de DBO (K)
94.192
|  | K20°C = 0,6 d -1 (Arceivala, 1981) | [17 empty] | 94.192
Kt = K x 1,035
t = temperatura média = 26°C
|  |  | 1ª etapa : T = |  | 0 | dias, K | 26 | 0.73755
|  |  | 2ª etapa : T = |  | 0 | dias, K | 26 | 0.73755
- Estimativa da DBO solúvel efluente
|  |  | S (1ª etapa) | 137.0539 |  | 137.0539 | mg/l |  | S (2ª etapa) |  | 137.0539 |  |  | 137.0539 |  | mg/l
|  |  |  | = ------------------- = | [6 empty] | = ------------------- =
|  |  |  | 1 + 0,74 x 0 | [6 empty] | 1 + 0,74 x 0
- Estimativa da DBO particulada efluente
Admitindo que o efluente tenha 50 mg/l de sólidos em suspensão, teremos:
|  |  | S = | 0,35 x 50 = |  | 0 | mg/l
Admitindo que 85% dos sólidos em suspensão irão se depositar na área de decantação, teremos:
|  |  | S = | 0 x 0,15 = |  | 0 | mg/l
- Cálculo da DBO total efluente
DBO total = DBO solúvel + DBO particulada
|  |  | S (1ª etapa) = | 137.0539 |  | mg/l |  |  |  | S (2ª etapa) = | 137.0539 |  | mg/l
- Eficiência
| 1ª Etapa - 2008 | [6 empty] | 2ª Etapa - 2028
| e | = | So - S | = | 0 |  | 0% | e | = | So - S | = | 0 |  | 0%
|  |  | -------------- |  | -------------------- = |  |  |  |  | -------------- |  | -------------------- =
|  |  | So |  | 137.0539 |  |  |  |  | So |  | 137.0539
- Volume e área requeridos
V 1ª etapa = T (dias) x Q (m³/dia) = 0 x 934,27 = 0 m³
V 2ª etapa = T (dias) x Q (m³/dia) = 0 x 934,27 = 0 m³
A 1ª etapa = V (m³) / H (m) = 0 / 3,5 = 0 m²
A 2ª etapa = V (m³) / H (m) = 0 / 3,5 = 0 m²
- Requisitos de Oxigênio
|  | RO 1ª etapa = a x Q x (S0 - S) / 1000 = |  |  |  |  | 1,0 x 934,27 x (137,05 - 137,05) / 1000
|  | RO 1ª etapa = |  | = | 0 | kg O2/d | = | 0 |  | kg O2/h
|  | RO 2ª etapa = a x Q x (S0 - S) / 1000 = |  |  |  |  | 1,0 x 934,27 x (137,05 - 137,05) / 1000
|  | RO 2ª etapa = |  | = | 0 | kg O2/d | = | 0 |  | kg O2/h
- Requisitos de energia
Adotando-se aeradores flutuantes de alta rotação, teremos uma eficiência de oxigenação, nas condições padrões, da ordem de:
EO = 1,80 kg O2/kWh
A eficiência de Oxigenação no campo pode ser adotada em torno de 60% da EO padrão.
EO campo = 0,60 x 1,80 = 1,10 kgO2/kWh
Assim, a potência requerida é:
|  | Pot 1ª etapa = RO / EOcampo = |  |  |  | 0 | kW = | 0 |  | CV
|  | Pot 2ª etapa = RO / EOcampo = |  |  |  | 0 | kW = | 0 |  | CV
|  | Número de aeradores por módulo: |  |  |  |  | 2
Considerando 0 módulo(s) na 1ª etapa e 0 módulo(s) na 2ª etapa, e cada módulo com 2 aeradores, teremos:
|  | 1ª etapa: |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2ª etapa: |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
- Verificação da densidade de potência
|  | j (1ª etapa)= Pot / V = |  |  | 0 / 0 = |  | #DIV/0! | W/m³
|  | j (2ª etapa)= Pot / V = |  |  | 0 / 0 = |  | #DIV/0! | W/m³
- Acumulo de lodo
|  | Acumulo Anual (1ª etapa) = 0,05 m³/hab.ano x 5928 hab = | [8 empty] | 296.4 |  | m³/ano
|  | Acumulo Anual (2ª etapa) = 0,05 m³/hab.ano x 5928 hab = | [8 empty] | 296.4 |  | m³/ano
A espessura em 1 ano será:
|  | e = Acumulo (m³/ano) x tempo (ano) / área (m²) = | [6 empty] | 1ª etapa |  | #DIV/0! |  | m
[9 empty] | 2ª etapa |  | #DIV/0! |  | m
#DIV/0!
- Redução de Coliformes Fecais
Considerando uma eficiência de 95% na remoção de Coliformes teremos:
|  | N (1ª etapa) = |  | 1000000 |  | CF / 100 ml
|  | N (2ª etapa) = |  | 1000000 |  | CF / 100 ml
LAGOAS FACULTATIVAS EM SÉRIE - MISTURA COMPLETA (Recebe efluentes da Saída das Lagoas Anaeróbias)
[8 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Numero de módulos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Numero de lagoas | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
- Coliformes Fecais (org/100 ml) | [7 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
- DBO5 afluente (kg/dia) | [7 empty] | 128.0448 |  |  |  |  | 128.0448
- Área superficial (ha) | [7 empty] | 0.3784 |  |  |  |  | 0.3784
- Taxa de aplicação (kg/ha x dia) | [7 empty] | 338.3848 |  |  |  |  | 338.3848
- Limite máximo de aplicação (lSmáx = 20.T-120) | [7 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  | (Arthur - 1983) |  | COLIFORMES 1ª ETAPA = 799,707
- Profundidade (m) | [7 empty] | 2.104 |  |  |  |  | 2.104 |  |  |  |  | COLIFORMES 2ª ETAPA = 799,707
- "Free Board" (m) | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | DBO 1ª ETAPA = 4,995
- Volume (m³) | [7 empty] | 6838.9663 |  |  |  |  | 6838.9663 |  |  |  |  | DBO 2ª ETAPA = 4,995
- Tempo de detenção total (dias) | [7 empty] | 14.6403 |  |  |  |  | 14.6403 |  |  |  |  | TAXA DE APLICAÇÃO 1ª ETAPA = 338,385
- Talude dos diques | [7 empty] | 1 | : | 2 |  |  | 1 | : | 2 |  |  | TAXA DE APLICAÇÃO 2ª ETAPA = 338,385
- Dimensões em planta | [17 empty] | TEMPO DE DET. (LAGOA DE MAT.) 1ª ET. = 3,049
| média (m) | [6 empty] | 38.792 | x | 83.792 |  |  | 38.792 | x | 83.792 |  |  | TEMPO DE DET. (LAGOA DE MAT.) 2ª ET. = 3,049
| fundo (m) | [6 empty] | 34.584 | x | 79.584 |  |  | 34.584 | x | 79.584 |  |  | L/B > 2; quanto maior, melhor, aproximando-se do fluxo tipo "pistão"
| espelho d'água (m) | [6 empty] | 43 | x | 88 |  |  | 43 | x | 88
| superfície interna (m) | [6 empty] | 45 | x | 90 |  |  | 45 | x | 90
2
- Redução de DBO | [17 empty] | 4.4
406.8
| Adotando-se a equação para mistura completa (células iguais em série), tem-se: | [18 empty] | 184
| S |  | 1 |  |  |  |  | , onde | [11 empty] | 74851.2
| ----- | = | ------------------------------------------------ | [16 empty] | 7.4851
| S0 |  | (1 + K x (t/n))n
k = coeficiente de remoção de DBO (d-1)
t = tempo de detenção total (d)
d = n° de dispersão
|  | n= | número de lagoas em série
- Cálculo de coeficiente de remoção de DBO (K)
Para lagoas facultativas de mistura completa serão utilizados os valores apresentados no Volume 3
livro "Lagoas de Estabilização" de Marcos Von Sperling.
Assim sendo, ver item 6.3, pág. 35 do citado livro, tem-se:
|  | K20°C = |  | 0.35 | d -1
Kt = K x
14,64
|  | t = temperatura média = 20°C | [15 empty] | 14,64
|  |  | 1ª etapa : T = |  | 14.6403 | dias, K | 26 | 0.43024
|  |  | 2ª etapa : T = |  | 14.6403 | dias, K | 26 | 0.43024
- Cálculo da DBO efluente
|  | 1ª Etapa | [6 empty] | 2ª Etapa
|  |  | S | 0.05808 | [5 empty] | S |  | 0.05808
|  |  | ----- = | [6 empty] | ----- | =
|  |  | S0 | [6 empty] | S0
|  |  | S0 = | 128.0448 |  | Kg DBO5/dia |  |  |  | S0 = | 128.0448 |  | Kg DBO5/dia
|  |  | S = | 7.4368 | Kg DBO/dia ou |  |  |  |  | S = | 7.4368 |  | Kg DBO/dia ou
|  |  |  | 7.9601 | mg/l | [5 empty] | 7.9601 |  | mg/l
- Eficiência
| 1ª Etapa | [6 empty] | 2ª Etapa
| e | = | So - S | = | 120.608 |  | 94.19% | e | = | So - S | = | 120.608 |  | 94.19%
|  |  | -------------- |  | ----------- = |  |  |  |  | -------------- |  | ----------- =
|  |  | So |  | 128.0448 |  |  |  |  | So |  | 128.0448
- Redução de Coliformes Fecais
- Coeficiente de remoção de coliformes(kb)
Para lagoas facultativas de mistura completa serão utilizados os resultados de pesquisas realizadas
em diversas lagoas e apresentados no livro "Desinfecção de Efluentes Sanitários" do PROSAB.
Assim sendo, ver equação 7.10, pág. 304 do citado livro, tem-se:
|  | KbT°C = |  | 0.6 | d-1
|  | Kb | 20 | b20°C x | 1.07 | 26
|  | Kb | 26 | 0,90 | d-1
- Cálculo do numero de Coliformes Fecais Efluentes
Pela equação de Wehner e Wilhem, tem-se:
| 1ª Etapa | [6 empty] | 2ª Etapa
| N |  | 0.017367 | N0 = | 1000000 | CF/100ml |  |  |  | N | 0.017367 |  | N0 = | 1000000 |  | CF/100ml
| ----- = | [8 empty] | ------- =
| N0 | [8 empty] | N0
|  | N = | 17367.2159 | CF / 100 ml | CF / 100 ml |  |  |  |  | N = | 17367.2159 |  | CF / 100 ml
- Eficiência
| e | = | No - N | = | 982632.7841 |  | 98.26% | e | = | No - N | = | 982632.7841 |  | 98.26%
|  |  | -------------- |  | --------------- = |  |  |  |  | -------------- |  | ---------------- =
|  |  | No |  | 1000000 |  |  |  |  | No |  | 1000000
LAGOAS DE MATURAÇÃO EM SÉRIE - MISTURA COMPLETA (Recebe efluentes da Saída da Lagoa Facultativa 02)
Adotando-se 02 (duas) lagoa(s) de maturação com volume de detenção total de
2848.2399 |  |  | m³, tem-se :
[8 empty] | 1ª Etapa - 2028 |  |  |  |  | 2ª Etapa - 2028
- Numero de módulos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Numero de lagoas em série | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
- Tempo de detenção por lagoa (dias) | [7 empty] | 3.0486 |  |  |  |  | 3.0486
- Tempo de detenção total (dias) | [7 empty] | 6.0973 |  |  |  |  | 6.0973
- Profundidade (m) | [7 empty] | 1.404 |  |  |  |  | 1.404
- "Free Board" (m) | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Talude dos diques | [7 empty] | 1 | : | 2 |  |  | 1 | : | 2
- Área superficial (ha) | [7 empty] | 0.231 |  |  |  |  | 0.231 |  |  |  |  | 3,05 | 3,05
- DBO5 afluente (kg/dia) | [7 empty] | 7.4368 |  |  |  |  | 7.4368
- Taxa superficial lagoa (Kg DBO5/ha x dia) | [7 empty] | 32.1941 |  |  |  |  | 32.1941
- Dimensões em planta
| média (m) | [6 empty] | 30.192 | x | 67.192 |  |  | 30.192 | x | 67.192
| fundo (m) | [6 empty] | 27.384 | x | 64.384 |  |  | 27.384 | x | 64.384
| espelho d'água (m) | [6 empty] | 33 | x | 70 |  |  | 33 | x | 70
| superfície interna (m) | [6 empty] | 35 | x | 72 |  |  | 35 | x | 72
- Numero de chicanas | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
- Sentido das chicanas | [7 empty] | Longitudinal |  |  |  |  | Longitudinal
- Relação L/B | [7 empty] | 2.2255 |  |  |  |  | 2.2255
- Redução de DBO
- Coeficiente de remoção de DBO (K)
| 1ª Etapa | [6 empty] | 2ª Etapa
|  | K20°C = 0,07 d-1 | [6 empty] | K20°C = 0,07 d-1
|  | K | 26 |  | 1.035 |  |  |  | K | 26 |  | 1.035
|  | K | 26 | 0.086048 | d-1 |  |  |  | K | 26 | 0.086048 |  | d-1
|  | - DBO efluente | [15 empty] | 0,086 | 0,086
|  |  | Pela equação de Wehner e Wilhem, tem-se: | [14 empty] | 0,42 | 0,42
| 1ª Etapa | [6 empty] | 2ª Etapa
|  |  | S | 0.62756 | [5 empty] | S |  | 0.62756
|  |  | ----- = | [6 empty] | ----- | =
|  |  | S0 | [6 empty] | S0
|  |  | S0 = | 7.4368 |  | Kg DBO5/dia |  |  |  | S0 = | 7.4368 |  | Kg DBO5/dia
|  |  | S = | 4.6671 | Kg DBO/dia ou |  |  |  |  | S = | 4.6671 |  | Kg DBO/dia ou
|  |  |  | 4.9954 | mg/l | [5 empty] | 4.9954 |  | mg/l
- Eficiência
|  |  | e = | 2.7698 |  | 37.24% |  | e = |  | 2.7698 |  | 37.24%
|  |  |  | --------------- = | [5 empty] | ---------------- =
|  |  |  | 7.4368 | [5 empty] | 7.4368
- Redução de Coliformes
- Coeficiente de remoção de coliformes (Kb)
|  | Kb | 26 |  | 1.07 | 26
|  | Kb | 26 | 0.8 | 1.07 | 26 |  |  |  | Kb20°C = | 0.8 | d-2 | [5 empty] | 0,42 | 0,42
|  | Kb | 26 | 1.2006 | d-1 | (Yanez)
- Coliformes Fecais Efluentes
|  | Pela equação de Wehner e Wilhem, tem-se | [15 empty] | 1,20
| 1ª Etapa - 2008 | [6 empty] | 2ª Etapa - 2028
| N |  | 0.046047 | N0 = | 17367.2159 |  | CF/100ml |  |  | N | 0.046047 |  | N0 = | 17367.2159 |  | CF/100ml
| ----- = | [8 empty] | ------- =
| N0 | [8 empty] | N0
|  | N = | 799.7071 | CF / 100 ml | [5 empty] | N = | 799.7071 |  | CF / 100 ml
- Eficiência
|  |  | e = | 16567.5088 |  | 95.4% |  | e = |  | 16567.5088 |  | 95.4%
|  |  |  | --------------- = | [5 empty] | ---------------- =
|  |  |  | 17367.2159 | [5 empty] | 17367.2159
Eficiência Total do Sistema
[7 empty] | 1ª Etapa |  |  |  |  | 2ª Etapa
- Redução de DBO
|  | - DBO5 afluente |  |  |  |  | 342.6347 | mg/l |  |  |  |  | 342.6347 |  | mg/l
|  | - DBO5 efluente |  |  |  |  | 4.9954 | mg/l |  |  |  |  | 4.9954 |  | mg/l
|  |  | et = | DBOa-DBOe |  |  | 98.54% |  |  |  |  | 98.54%
-------------------
DBOa
- Redução de Coliformes Fecais
|  | - n° de coliformes fecais afluentes |  |  |  |  | 10000000 | /100 ml |  |  |  |  | 10000000 |  | /100 ml
|  | - n° de coliformes fecais efluentes |  |  |  |  | 799.7071 | /100 ml |  |  |  |  | 799.7071 |  | /100 ml
|  |  | et = | CFa-CFe |  |  | 99.99% |  |  |  |  | 99.99%
-------------------
CFa
RESUMO DA E.T.E.
[8 empty] | 1ª Etapa - 2028 |  |  |  |  | 2ª Etapa - 2028
- Vazão Média Afluente (l/s) | [7 empty] | 10.8133 |  |  |  |  | 10.8133
- DBO5 a 20°C Afluente
| em kg/dia | [6 empty] | 320.112 |  |  |  |  | 320.112
| em mg/l | [6 empty] | 342.6347 |  |  |  |  | 342.6347
- Colif. Fecais (org/100 ml) - Esgoto Doméstico Afluente | [7 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
- Saída do DAFA
| - DBO5 a 20°C |  |  |  | mg/l |  |  | - |  |  |  |  | -
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | - |  |  |  |  | -
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | - |  |  |  |  | -
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | - |  |  |  |  | -
- Saída da Lagoa Anaeróbica
| - DBO5 a 20°C |  |  |  | mg/l |  |  | 137.0539 |  |  |  |  | 137.0539
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 60% |  |  |  |  | 60%
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 90% |  |  |  |  | 90%
- Saída das Lagoas Facultativas Aeradas
| - DBO5 a 20°C |  |  |  | mg/l |  |  | 137.0539 |  |  |  |  | 137.0539
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 95% |  |  |  |  | 95%
- Saída das Lagoas Facultativas
| - DBO5 a 20°C |  |  |  | mg/l |  |  | 7.9601 |  |  |  |  | 7.9601
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 94.19% |  |  |  |  | 94.19%
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | 17367.2159 |  |  |  |  | 17367.2159
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 98.26% |  |  |  |  | 98.26%
- Saída das Lagoas de Maturação
| - DBO5 a 20°C |  |  |  | mg/l |  |  | 4.9954 |  |  |  |  | 4.9954 | [6 empty] | 6728
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 37.24% |  |  |  |  | 37.24%
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | 799.7071 |  |  |  |  | 799.7071
[5 empty] | eficiência (%) |  |  | 95.4% |  |  |  |  | 95.4%
- Eficiência Total do Sistema
| - DBO5 a 20°C | [6 empty] | 98.54% |  |  |  |  | 98.54%
| - Coliformes Fecais | [6 empty] | 99.99% |  |  |  |  | 99.99%
| - Coliformes Fecais |  |  |  | /100 ml |  |  | 799.7071 |  |  |  |  | 799.7071
Note on J14: Valor variável entre 0,04 e 0,06.
Note on J46: Caso não existam DAFAS no tratamento a eficiencia deste deverá ser igual a ZERO (0).
Note on J47: Caso não existam DAFAS no tratamento a eficiencia deste deverá ser igual a ZERO (0).
Note on J73: Para encontrar o valor desta célula, a célula S71 deve ter valor próximo de 0 (zero).
Note on J82: Será sempre necessária a verificação deste dado afim de evitar dimensões erradas.
Note on J213: Deverá ser > 3 dias.
Note on J223: Deverá ser próximo a 60 %. Caso não existam LAGOAS ANAERÓBICAS no tratamento este valor deverá ser igual a ZERO (0).
Note on J226: Deverá ser próximo a 90 %. Caso não existam LAGOAS ANAERÓBICAS no tratamento este valor deverá ser igual a ZERO (0).
Note on J237: Valor entre 1,50 e 3,00 m.
Note on J373: Evitar que seja > 350 ou > a célula abaixo ou < 120.
Note on J479: Deverá ser > 3 dias.
Note on J493: Transversal ou Longitudinal
Note on O14: Valor variável entre 0,04 e 0,06.
Note on O46: Caso não existam DAFAS no tratamento a eficiencia deste deverá ser igual a ZERO (0).
Note on O47: Caso não existam DAFAS no tratamento a eficiencia deste deverá ser igual a ZERO (0).
Note on O223: Deverá ser próximo a 60 %. Caso não existam LAGOAS ANAERÓBICAS no tratamento este valor deverá ser igual a ZERO (0).
Note on O226: Deverá ser próximo a 90 %. Caso não existam LAGOAS ANAERÓBICAS no tratamento este valor deverá ser igual a ZERO (0).
Note on O237: Valor entre 1,50 e 3,00 m.
Note on O373: Evitar que seja > 350 ou > a célula abaixo ou < 120.
Note on O479: Deverá ser > 3 dias.
Note on O493: Transversal ou Longitudinal
Note on T79: Atingir Meta Para valor = 0 Variando I71
Note on T88: Atingir Meta Para valor = 0 Variando I80
t-20
t-20
-20
-20
°c =
°c = K 20°C x
°c =
°c=K 20°Cx
x
°c = Kb20°C x
°c =
°c =
20°C
t-20
-20
°c=
°c =
°c =
°c =
°c = K

## 06_Dist_EF_LAN (2linhas_furos)
PROJETO | [10 empty] | DOCUMENTO
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BENEDITO LEITE - MARANHÃO | [10 empty] | PB
DATA
DESCRIÇÃO | [10 empty] | 2008-09-22
LAGOA ANAERÓBIA Verificação Hidráulica das Tubulações de Entrada de Esgoto | [10 empty] | REV.: |  | FOLHA
0
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA
| Qtotal |  |  | 0.017691 | m3/s
| Nº LAGOAS |  |  | 2 | unid
| Nº de tubos distribuidores |  |  | 1 | unid
| DN orifício |  |  | 40 | mm | 0.04 | m
| DN tubo |  |  | 200 | mm | 0.2 | m
| Ldistribuidor |  |  | 8.984 | m
| f= |  |  | 0.9
| Ø= |  |  | 0.4
| n de orifícios |  |  | 10
| espassamento entre orifícios |  |  | 0.8984 | m | [8 empty] | = | 3.3011
| Q canal |  |  | 0.0044227 | m3/s
| Qorifício |  |  | 0.00044227 | m3/s
| relação área de orificio / área do canal (<=0,5): |  |  |  | 0.4 | ok
Obs: Os cálculos efetuados consideraram 1/2 seção de tubulação de distribuição em fução da simetria existente no caso
| Nlateral | Slateral | Vlateral | Qlateral | Scanal | Qcanal | Vcanal | (Vc/VI)2 | Alfa canal | Beta canal | Raiz 1/beta | VI` | Qlateral
|  | (m2) | (m/s) | (m3/s) | (m2) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  | (m/s) | (m3/s) | 0.0011496 | 7.732%
| 1 | 0.001256 | 0.35213 | 0.00044227 | 0.0157 | 0.0044227 | 0.2817 | 0.64 | 0.976 | 1.976 | 0.71139 | 0.84449 | 0.0010607 | 0.0010607
| 2 | 0.001256 | 0.35213 | 0.00044227 | 0.0157 | 0.0039804 | 0.25353 | 0.5184 | 0.86656 | 1.8666 | 0.73195 | 0.8689 | 0.0010913
| 3 | 0.001256 | 0.35213 | 0.00044227 | 0.0157 | 0.0035382 | 0.22536 | 0.4096 | 0.76864 | 1.7686 | 0.75193 | 0.89262 | 0.0011211
| 4 | 0.001256 | 0.35213 | 0.00044227 | 0.0157 | 0.0030959 | 0.19719 | 0.3136 | 0.68224 | 1.6822 | 0.771 | 0.91526 | 0.0011496
| TOTAL |  |  | 0.0017691 | [6 empty] | 2.9663 |  | 0.0044227
| Nlateral | Slateral | Vlateral | Qlateral | Scanal | Qcanal | Vcanal | (Vc/VI)2 | Alfa canal | Beta canal | Raiz 1/beta | VI` | Qlateral
|  | (m2) | (m/s) | (m3/s) | (m2) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  | (m/s) | (m3/s) | 0.0012579 | 3.226%
| 1 | 0.001256 | 0.84449 | 0.0010607 | 0.0157 | 0.0044227 | 0.2817 | 0.11127 | 0.50015 | 1.5001 | 0.81646 | 0.96922 | 0.0012173 | 0.0012173
| 2 | 0.001256 | 0.8689 | 0.0010913 | 0.0157 | 0.0033314 | 0.21219 | 0.059637 | 0.45367 | 1.4537 | 0.8294 | 0.98459 | 0.0012366
| 3 | 0.001256 | 0.89262 | 0.0011211 | 0.0157 | 0.0022102 | 0.14078 | 0.024874 | 0.42239 | 1.4224 | 0.83848 | 0.99536 | 0.0012502
| 4 | 0.001256 | 0.91526 | 0.0011496 | 0.0157 | 0.0010607 | 0.067559 | 0.0054486 | 0.4049 | 1.4049 | 0.84368 | 1.0015 | 0.0012579
| TOTAL |  |  | 0.0044227 | [6 empty] | 3.328 |  | 0.0049621
| Nlateral | Slateral | Vlateral | Qlateral | Scanal | Qcanal | Vcanal | (Vc/VI)2 | Alfa canal | Beta canal | Raiz 1/beta | VI` | Qlateral
|  | (m2) | (m/s) | (m3/s) | (m2) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  | (m/s) | (m3/s) | 0.0012594 | 2.551%
| 1 | 0.001256 | 0.96922 | 0.0012173 | 0.0157 | 0.0044227 | 0.2817 | 0.084476 | 0.47603 | 1.476 | 0.8231 | 0.9771 | 0.0012272 | 0.0012272
| 2 | 0.001256 | 0.98459 | 0.0012366 | 0.0157 | 0.0031861 | 0.20293 | 0.042482 | 0.43823 | 1.4382 | 0.83384 | 0.98986 | 0.0012433
| 3 | 0.001256 | 0.99536 | 0.0012502 | 0.0157 | 0.0019359 | 0.12331 | 0.015346 | 0.41381 | 1.4138 | 0.84102 | 0.99837 | 0.001254
| 4 | 0.001256 | 1.0015 | 0.0012579 | 0.0157 | 0.00067798 | 0.043183 | 0.0018591 | 0.40167 | 1.4017 | 0.84465 | 1.0027 | 0.0012594
| TOTAL |  |  | 0.0049621 | [6 empty] | 3.3426 |  | 0.0049838
| Nlateral | Slateral | Vlateral | Qlateral | Scanal | Qcanal | Vcanal | (Vc/VI)2 | Alfa canal | Beta canal | Raiz 1/beta | VI` | Qlateral
|  | (m2) | (m/s) | (m3/s) | (m2) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  | (m/s) | (m3/s) | 0.0012594 | 2.513%
| 1 | 0.001256 | 0.9771 | 0.0012272 | 0.0157 | 0.0044227 | 0.2817 | 0.083118 | 0.47481 | 1.4748 | 0.82344 | 0.97751 | 0.0012278 | 0.0012278
| 2 | 0.001256 | 0.98986 | 0.0012433 | 0.0157 | 0.0031795 | 0.20251 | 0.041856 | 0.43767 | 1.4377 | 0.83401 | 0.99005 | 0.0012435
| 3 | 0.001256 | 0.99837 | 0.001254 | 0.0157 | 0.0019255 | 0.12264 | 0.01509 | 0.41358 | 1.4136 | 0.84108 | 0.99845 | 0.0012541
| 4 | 0.001256 | 1.0027 | 0.0012594 | 0.0157 | 0.00066612 | 0.042428 | 0.0017905 | 0.40161 | 1.4016 | 0.84467 | 1.0027 | 0.0012594
| TOTAL |  |  | 0.0049838 | [6 empty] | 3.3432 |  | 0.0049847
| Nlateral | Slateral | Vlateral | Qlateral | Scanal | Qcanal | Vcanal | (Vc/VI)2 | Alfa canal | Beta canal | Raiz 1/beta | VI` | Qlateral
|  | (m2) | (m/s) | (m3/s) | (m2) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  | (m/s) | (m3/s) | 0.0012594 | 2.511%
| 1 | 0.001256 | 0.97751 | 0.0012278 | 0.0157 | 0.0044227 | 0.2817 | 0.083049 | 0.47474 | 1.4747 | 0.82346 | 0.97753 | 0.0012278 | 0.0012278
| 2 | 0.001256 | 0.99005 | 0.0012435 | 0.0157 | 0.0031792 | 0.2025 | 0.041833 | 0.43765 | 1.4376 | 0.83401 | 0.99006 | 0.0012435
| 3 | 0.001256 | 0.99845 | 0.0012541 | 0.0157 | 0.0019251 | 0.12262 | 0.015083 | 0.41357 | 1.4136 | 0.84109 | 0.99846 | 0.0012541
| 4 | 0.001256 | 1.0027 | 0.0012594 | 0.0157 | 0.00066575 | 0.042404 | 0.0017884 | 0.40161 | 1.4016 | 0.84467 | 1.0027 | 0.0012594
| TOTAL |  |  | 0.0049847 | [6 empty] | 3.3432 |  | 0.0049848