## EEE-01
DATA | ESPECIFICAÇÃO DE BOMBA
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
S.E.S | BENEDITO LEITE
LOCALIZAÇÃO | EEE 01 - RECALQUE P/ ETE
QUANTIDADE | 1 + 1
DADOS DO OPERACIONAIS:
ROTAÇÃO | VAZÃO (m3/h) | AMT (m) | RENDIMENTO MINIMO (%) | SUBMERGENCIA
1660 | 63.7 | 25.7 | 59 | POSITIVA
DADOS DO ACIONADOR
TIPO | SUBMERSÍVEL
CLASSE DE ISOLAÇÃO | CLASSE F
GRAU DE PROTEÇÃO | IP 68
NUMERO DE POLOS | 4
TENSÃO DE ACIONAMENTO | 440 V
DIÂMETRO DO ROTOR | 253 mm
POTENCIA NOMINAL | 12,5 CV
OBSERVAÇÕES

## VALV_RET
DATA | ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO PARA ESGOTO
DADOS GERAIS
S.I.A.A. | BENEDITO LEITE
LOCALIZAÇÃO | BARRILETE DE RECALQUE DAS ELEVATÓRIAS
QUANTIDADE | 2 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA
TIPO | Retenção de deslocamento axial com pequeno curso
ACLOPAMENTO | Normas de flange ABNT ou AWWA
CORPO SUPORTE E TAMPA | Ferro Nodular ASTM A536 Gr. 65.45.12
VEDAÇÃO PEQUENO ORIFÍCIO | Buna N
OBTURADOR | Poliuretano Atóxico
MOLA | Aço Inox AISI 302
PARAFUSO, ARRUELA E PORCA | ASTM A 307

## VENTOSA_esgoto
DATA | ESPECIFICAÇÃO DAS VENTOSAS PARA ESGOTO
DADOS GERAIS
S.E.S. | BENEDITO LEITE
LOCALIZAÇÃO | EMISSÁRIO POR RECALQUE
QUANTIDADE | 4 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA
TIPO | VENTOSA PARA ESGOTO DA VALLOY-VA 306 OU SIMILAR.
ACLOPAMENTO | Normas de flange ABNT ou AWWA
CORPO SUPORTE E TAMPA | Ferro Nodular ASTM A536 Gr. 65.45.12
VEDAÇÃO PEQUENO ORIFÍCIO | Buna N
VEDAÇÃO GRANDE ORIFÍCIO | Buna N
CORPO DO FLUTUADOR | AISI 304
DISCO DE VEDAÇÃO | AISI 305
PARAFUSO, ARRUELA E PORCA | ASTM A 307