ESPECIFICAÇÃO TECNICA PARA AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES

CONTEÚDO

Página

1 - Escopo e Limites de Fornecimento -------------------  02

2 - Condições Gerais -----------------------------------  02

3 - Línguas e Unidades de Medidas ----------------------  03

4 - Especificação de Fornecimento ----------------------  03

5 - Documentação Técnica -------------------------------  09

6 - Garantia de Fornecimento ---------------------------  10

7 - Inspeção -------------------------------------------  10

8 - Pintura e Acabamento -------------------------------  11

1 - ESCOPO E LIMITES DO FORNECIMENTO

O escopo de fornecimento compreende o estudo, o projeto, fabricação, montagem e ensaios na fábrica do fornecedor, e ainda o fornecimento de desenhos, documentos pertinentes, instrução de operação e manutenção do grupo gerador, além do termo de garantia, tudo de acordo com esta especificação.

Quaisquer desvios e/ou adições a estas especificações, deverão ser apresentados e justificados na proposta, para apreciação do contratante, que dará parecer.

Alternativas técnicas serão aceitas desde que, realmente tragam benefícios para o contratante. Estas não serão consideradas como proposta básica para efeito de comparação de ofertas.

O fornecimento objeto desta especificação é um grupo gerador movido a óleo diesel, com potencia e tensão de fornecimento, conforme indicado na folha de dados, e na freqüência de 60 Hz.

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1 - Condições Ambientais

* Proximidade do Mar .............................. Sim

* Temperatura Ambiente Mínima ..................... 15 Graus Celsius

* Temperatura Ambiente Máxima ..................... 40 Graus Celsius

* Altitude ........................................ < 1000 m

* Umidade Relativa do Ar .......................... > 60 %

OBS. A altitude de instalação do equipamento, se situa em torno de 15m.

2.2 - Normas

O grupo gerador será fornecido de acordo com as mais recentes revisões das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Em caso de omissões, os complementos seguirão as recomendações das normas das seguintes instituições:

* Geradores

- IEC

- VDE

- ANSI

* Motor Diesel

- ISO 3046

- IN 6271

* Painéis

- ANSI

3 - LÍNGUAS E UNIDADES DE MEDIDAS

3.1 - Línguas

As especificações técnicas, manuais de operação e manutenção, assim como qualquer dado técnico ou catálogo referente ao equipamento em escopo, deverão ser apresentados prioritáriamente em português. Poderão ser aceitos também em Inglês ou Espanhol.

3.2 - Unidades de Medidas

As unidades de medidas, utilizadas na proposta para descrever o equipamento, tais como descrição técnica, desenhos, especificações, etc., deverão utilizar, necessàriamente, o sistema métrico decimal.

4 - ESPECIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO

O grupo gerador deverá ser montado em base metálica tipo SKID, construídas de forma a garantir ausencia de vibrações excessivas do conjunto.

O grupo gerador deverá ser fornecido com dispositivos para fixação do mesmo à base, bem como olhais para içamento através de guinchos e/ou talhas.

Todas as ligações externas do grupo gerador, exceto baterias de partida e saídas de força do gerador, deverão ser conectadas à caixa com bornes montada no SKID do grupo, devendo ser instalados no mesmo lado da caixa de ligação do gerador.

As baterias deverão ser dimensionadas para uma mínimo de 6 tentativas de partida do grupo gerador.

Todos os painéis envolvidos deverão ser providos de resistencia de aquecimento devidamente dimensionadas na tensão 220 Vca, afim de evitar condensação de umidade dentro do painel.

4.1 - Quadro de Comando - Tipo Eletrônico

Dimensões:

> Altura ........................... 1500 a 1850 mm

> Largura .......................... 800 a 1200 mm

> Profundidade ..................... 500 mm

Constituído por gabinete auto-sustentável em perfis metálicos e revestidos em chapa de aço, com uma ou duas portas frontais, e tampas laterais e trazeiras removíveis, através da retirada de parafusos. O acesso dos cabos de força e controle ao painél, deverá se dar pela parte inferior do mesmo.

Os componentes elétricos são fixados em bandejas, fiação de interligações entre os mesmos conduzida através de canaletas plásticas, barramento de força em cobre eletrolítico fixado por isoladores de epoxi à estrutura, instrumentos de medição, sinalizações e botões de comando, localizados na(s) porta(s) frontal(is) do quadro. Todos os componentes e fiação devidamente identificados, bem como a utilização de terminais pre-isolados do tipo pino e garfo nas interligações dos mesmos.

- Módulo Eletrônico

Constituído de um rack, onde são abrigadas as placas eletrônicas de circuitos impressos, devidamente identificadas, bornes de interligação numerados conforme especificado em desenho esquemático, que deverá acompanhar o equipamento.

- Tratamento das partes metálicas

As chapas metálicas empregadas na montagem do painel deverão sofrer o seguinte processo de tratamento:

Decapagem mecânica, através de jato abrasivo; uma camada de wash primer; duas demãos de metal primer, e o acabamento deverá ser feito com tinta sintética na cor cinza claro, notação Munsell N 6.5

4.2 - Instrumentos de Medição

Na parte frontal do painel, deverão constar os seguintes instrumentos de medição, afim de proporcionar uma melhor supervisão da energia gerada pelo equipamento:

FREQUENCÍMETRO - Para medição da frequencia da tensão gerada pelo alternador.

VOLTÍMETRO C.A. - Para medição da tensão gerada pelo alternador.

AMPERÍMETRO C.A. - Para medição da corrente alternada fornecida pelo alternador. Deverá ser fornecido um instrumento com chave comutadora para as três fases.

VOLTÍMETRO C.C. - Para medição da tensão do carregador de bateria.

AMPERÍMETRO C.C. - Para medição da corrente de carga das baterias.

4.3 - Sinalizações e Alarmes

As sinalizações deverão ser feitas através de lâmpadas sinalizadoras e LEDs (Diodos emissores de Luz), pertencentes à placa eletrônica de defeitos.

As sinalizações efetuadas pelos LEDs, só deverão ser observadas com a abertura da(s) porta(s) frontal(ais) do quadro, diretamente na placa de defeitos, localizada no rack.

As sinalizações efetuadas pelas lâmpadas, deverão estar localizadas na porta frontal, de forma a serem visíveis com o painel fechado.

São as seguintes as sinalizações através de lâmpadas exigíveis:

a) FUNCIONAMENTO MANUAL - Lâmpada amarela. Quando acesa deverá indicar que o equipamento está liberado para funcionamento manual.

b) GRUPO GERANDO - Lâmpada verde. Quando acesa indica que o grupo atingiu sua rotação nominal e que a tensão elétrica está dentro da faixa de operação.

c) DEFEITO NO GRUPO - Lâmpada vermelha. Quando acesa indica anormalidade no grupo gerador. Neste caso o defeito específico deverá ser indicado através dos LEDs da placa de defeitos, localizada no rack no interior do painel.

- Sinalizações através de LEDs

As sinalizações através de LEDs, localizadas no rack, deverão ser efetuadas todas elas com os de cor vermelha, indicando através de código específico, ou escrevendo ao lado do respectivo LED, a sinalização dos seguintes defeitos:

a) TENSÃO ANORMAL - Indica que as tensões geradas pelo equipamento estão fora dos limites pré-estabelecidos.

b) SOBRECARGA - Indica sobrecarga no gerador, através da atuação das proteções de sobrecorrente de fase.

c) PRESSÃO DO ÓLEO - Indica baixa pressão do óleo lubrificante do motor.

d) TEMPERATURA DO MOTOR - Indica sobre-aquecimento do motor diesel.

e) FALHA NA PARTIDA - Indica que houve três falhas consecutivas na partida do grupo

f) SOBREVELOCIDADE - Indica que a rotação do grupo gerador está acima do especificado

g) BAIXA TENSÃO NAS BATERIAS - Indica que a tensão nas baterias é inadequada à partida do grupo gerador.

4.4 - Botões de Comando

Na parte frontal do painel deverão ser previstos jogos de botoeiras, com as seguintes funções específicas:

a) B2 - Botão de partida manual - Quando acionado, determina a partida do conjunto moto-gerador.

b) B2 - Botão de parada manual - Quando acionado determina a parada do gerador.

c) B3 - Botão liga a chave do gerador - Conecta a carga a ser atendida ao grupo gerador.

d) B4 - Botão desliga a chave do gerador - Desconecta a carga atendida do gerador.

e) B5 - Botão de Rearme defeito - Quando acionado rearma o sistema de supervisão de defeito para uma nova condição de operacão.

f) B6 - Botão de teste de lâmpadas - Quando acionado verifica o estado de funcionamento das lâmpadas de sinalização, bem como dos LEDs da placa de defeitos.

g) B7 - Botão sinal sonoro - Quando acionado desliga o anunciador de defeitos sonoro, que anuncia todas as anormalidades apresentadas no funcionamento.

4.5 - Chave de Comando Geral

A chave de comando geral deverá ser constituída por uma chave tipo rotativa de 4 posições, a saber:

a) POSIÇÃO No 4 - AUTOMÁTICO

Não necessária ao equipamento escopo deste fornecimento. Devendo ficar a previsão para uma etapa futura.

b) POSIÇÃO No 3 - MANUAL

Nesta posição o grupo gerador deverá estar condicionado a sua partida e parada mediante a intervenção manual do operador, ou responsável pelo mesmo.

c) POSIÇÃO No 2 - DESLIGADO

Nesta posição o sistema não deverá permitir a partida do grupo gerador. Caso a mesma seja comutada para esta posição com o grupo gerador operando, o mesmo deverá desligar-se.

d) POSIÇÃO No 1 - TESTE

Não necessária ao equipamento escopo deste fornecimento. Devendo ficar como previsão futura, já que inicialmente não deverá haver funcionamento automàtico.

4.6 - Pré-Aquecimento da Água do Motor

Deve ser previsto um sistema automático de controle da temperatura da água de arrefecimento do motor diesel, através de um termostato, de forma a manter a água no radiador a uma temperatura média em torno de 50o C, de forma a evitar um choque térmico no momento da partida do gerador.

4.7 - Proteções com desligamento do grupo gerador

Deve ainda ser previsto um sistema automático de desligamento do grupo gerador, na ocorrencia de falhas, no mínimo as listadas abaixo:

a) Baixa pressão do óleo lubrificante

b) Falha na partida

c) Alta temperatura da água de refrigeração do motor

d) Sobrecarga

e) Supervisão de tensão

f) Sub-frequencia

4.8 - Retificadores/Carregadores de Baterias

Deverão ser previstos retificadores/carregadores de baterias, eletrônicos e automáticos, com as seguintes características:

- Tensão de alimentação externa .............. 220 Vca

- Tensão de saída (grupos até 100 KVA)........ 12 Vcc

(grupos acima 100 KVA) ..... 24 Vcc

NOTA - Devido à ausencia de energia elétrica da concessionária, o retificador deverá ser alimentado pelo próprio gerador, quando este estiver em funcionamento.

4.9 - Motor a Diesel

O motor a diesel deverá ter no mínimo as seguintes características:

a) Modelo industrial estacionário;

b) Propulsão à óleo diesel, com 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta, turbo alimentado, cabeçotes individuais, camisas úmidas substituíveis;

c) A potencia máxima referida na folha de dados é considerando temperatura ambiente de 20o C, altitude de 1000m, com 60% de umidade relativa do ar no filtro de ar, a 1800 rpm ;

d) Filtro de ar deverá ser em banho de óleo e com capuz protetor;

e) Sistema de arrefecimento deverá ser feito por circuito fechado de água e conter, no mínimo os seguintes componentes:

- Bomba centrífuga;

- Ventilador premente;

- Radiador tropical com grade protetora;

- Válvula termostática reguladora de vazão;

- Sensor para termômetro.

f) Sistema de alimentação de combustível, constituído de bomba injetora, bloqueada a 1800 rpm, com filtro de óleo combustível substituível;

g) Sistema de regulação de velocidade, constituído de regulador automático tipo industrial, mecânico-centrífugo, com dispositivo de micro regulagem manual, com grau de irregularidade estática de 3 a 4% e dinâmico de 8 a 10%.

h) Sistema de lubrificação deverá ser do tipo forçado por bomba de engrenagem, filtro externo de fluxo total, com cartucho selado, com pressostato para sinalização de lubrificação deficiente.

i) O Sistema elétrico do motor deverá conter os seguintes componentes:

- Motor de arranque com capacidade adequada;

- Alternador com respectivo regulador de tensão;

- Bateria chumbo-ácido em banco de 12 Vcc ou 24 Vcc, conforme a potencia, com capacidade suficiente para 6 (seis) par-

tidas consecutivas.

5 - DOCUMENTAÇÃO TECNICA

5.1 - Documentação a ser enviada juntamente com a proposta para análise técnica

a) Desenho preliminar indicando as dimensões principais e peso do grupo gerador;

b) Catálogo de todos os componentes do grupo gerador, contendo todas as informações e características técnicas;

c) Relação de ferramentas especiais necessárias à manutenção do grupo gerador

d) Relação de normas aplicáveis ao projeto, fabricação e testes, referentes ao país de origem da tecnologia seguida pelo fabricante;

e) Lista de desenhos contendo no mínimo identificação e data da apresentação

f) Relação de sobressalentes com preços unitários para um período de operação de 2 anos.

5.2 - Documentos a serem enviados para aprovação

Deve ser fornecido dois conjuntos de documentos, os quais um será devolvido com a seguinte observação:

NÃO APROVADO ou APROVADO COM RESTRIÇÕES ou APROVADO

Estes documentos deverão conter as seguintes informações:

a) Folha de dados devidamente preenchida;

b) X"d, Xd, Xs, Xq, Tdo (constante de tempo em vazio), EMAX/EN (capacidade de excitação máxima), g (velocidade de excitação) V/S;

c) Desenho mostrando o arranjo dos componentes, as principais dimensões, os pesos estáticos e dinâmicos, o centro de gravidade e o espaço mínimo para manutenção;

d) Desenho mostrando detalhes de fixação;

e) Esquema do sistema de excitação, regulação, com descrição do funcionamento;

f) Diagramas funcionais de comando, diagramas de fiação, diagramas de interligação e diagramas trifilares;

g) Localização do(s) terminal(ais) de aterramento;

h) Detalhe da caixa de acondicionamento dos terminais de força e dispositivos de controle e/ou proteção;

i) Arranjo de todos os furos de entrada de cabos e/ou eletrodutos para todas as caixas de ligação e painéis, mostrando diâmetros das furações e características dos cabos correspondentes;

j) Memória de cálculo da bateria de acumuladores e do carregador

6 - GARANTIA DE FORNECIMENTO

O fornecedor deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos por um prazo de 18 (dezoito) meses a partir da data da entrega, ou 12 (doze) meses a partir da data de entrada em operação, prevalecendo a condição que primeiro ocorrer.

Durante o prazo de garantia, qualquer componente defeituoso deverá ser prontamente substituído pelo fornecedor, no menor tempo possível, e um novo período de garantia terá início para o componente substituído.

7 - INSPEÇÃO

Todos os equipamentos e acessórios do grupo gerador devem ser projetados, fabricados, montados e ensaiados de conformidade com as prescrições e recomendações contidas nas normas ABNT.

Os ensaios do conjunto constituinte do grupo gerador devem ser realizados em fábrica. Para tal, devem ser efetuados todos os acoplamentos mecânicos e todas as instalações elétricas, pneumáticas e hidráulicas do grupo gerador.

O comprador deverá ser avisado com antecedência mínima de 15 dias, por escrito (carta, telex ou fax), da realização dos ensaios a fim deste enviar seu representante para acompanhar e aprovar os mesmos.

Deverão ser efetuados testes de espessura e de aderência, nos componentes pintados do grupo gerador.

8 - PINTURA E ACABAMENTO

Para o painel elétrico, caso o proponente não adote o esquema de pintura aqui especificado, o mesmo deverá indicar o método adotado para que possa ser avaliado e aprovado, se for o caso.

Para as demais partes do conjunto, o proponente deverá indicar o seu esquema de pintura, para que possa ser efetuada uma análise técnica, a aprovado, se for o caso.

Deverão ser dadas, no mínimo 2 demãos do esmalte sintético do acabamento final, cinza claro, notação Munsell No 6.5

Na entrega do equipamento, o fabricante deverá fornecer 1/4 litro da tinta de acabamento final, para que possa ser dado eventuais retoques, para recompor a integridade da pintura, após o transporte.