ESPECIFICAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

1.0 - OBJETIVO

Estabelecer os principais requisitos para fabricação, ensaios e fornecimento de motores de indução, rotor gaiola, alimentados em baixa tensão, para acionamento das cargas de projeto.

2.0 -  NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 - A fabricação, matéria-prima e ensaios dos motores devem atender às condições estabelecidas nesta Norma e aos requisitos da última revisão das norma abaixo listadas:

ABNT

NBR 5031 - Máquinas Elétricas Girantes - Classificação  das  Formas de Montagem ;

NBR 5110 - Máquinas Elétricas Girantes - Classificação dos Métodos de Resfriamento ;

NBR 5363 - Invólucros à Prova de Explosão para Equipamento Elétrico - Especificação;

NBR 5383 - Máquinas Elétricas Girantes - Máquinas de Indução Determinação das Características -

Método de Ensaios;

NBR 5432 - Máquinas Elétricas Girantes - Dimensões e Potências Nominais - Padronização;

NBR 5457 - Eletrotécnica e Eletrônica - Máquinas  Girantes - Terminologia;

NBR 6146 - Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção - Especificação;

NBR 7094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução Especificação;

NBR 8441 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução de Gaiola, Trifásicos, Fechados -                                               Correspondência entre  potência nominal e dimensões - Padronização.

2.2. Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, o fornecedor deve adotar as normas aplicáveis das entidades normalizadoras  abaixo, indicando explicitamente na proposta, as  que  forem      utilizadas:

NEMA - National Eletriza Manafactures Association

ANSI - American National Standard Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

IEEE -Institute of Electrical e Eletronics Engeneers

IEC -  International Eletrotechnical Comission

3.0 - CONDIÇÕES GERAIS

3.1 - Condições Ambientais

Os motores aqui especificados, devem ser adequados para instalação em ambiente com as seguintes características:

a) Temperatura ambiente mínima: 10 graus centígrados

b) Temperatura ambiente máxima: 40 graus centígrados

c) Umidade relativa do ar: superior  a 80%

d) Altitude (acima do nível do mar): 800m

3.2 - Abrangência

O fornecimento compreende fabricação, ensaios, embalagem e colocação sobre o veículo transportador, de motores de indução, alimentação em baixa tensão, cujas características específicas encontram-se na folha de especificação e demais condições, conforme esta Norma.

3.3. Embalagem

Os motores devem ser fornecidos em embalagem de madeira, incluindo dimensões, pesos e procedimentos a serem obedecidos para garantir a integridade física durante o transporte, manuseio e armazenamento.

Na embalagem deve conter: o nome do cliente e do fornecedor, número do equipamento e do Pedido de Material, além da Nota Fiscal.

3.4. Armazenagem

Deve conter as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos motores e equipamentos auxiliares, inclusive quanto à energização da resistência de aquecimento, quando esta for especificada.

Este documento deve ser remetido junto com a documentação do embarque.

3.5. Documentação

O proponente deve fornecer, com sua proposta, os documentos e informações relacionados adiante, o que será considerado como fator relevante na análise e julgamento.

Qualquer documento ou informação técnica, solicitado nesta norma que eventualmente não seja incluído na proposta do fornecedor, deve ser relacionado e acompanhado de justificativa para a não inclusão.

A proposta deve incluir, obrigatoriamente, todos os documentos enumerados a seguir, além de outras informações julgadas de interesse pelo fornecedor.

3.5.1 - Declaração formal de aceitação da presente Norma, ressalvando apenas os eventuais itens de exceções (ver  tem 4.5.2.).

3.5.2 - Lista de exceções a esta Norma, onde o prepotente deve indicar todos os pontos que apresentem discordância desta Norma, identificando os itens e apresentando suas justificativas.

No  caso  da  lista  não ser incluída, fica subtentido que os requisitos  estabelecidos nesta  Norma serão inteiramente cumpridos pelo fornecedor.

3.5.3 - Relação de fornecimentos anteriores de motores desta classe de tensão ou  superior, que  estejam em operação satisfatória por  prazo não inferiores a 3 anos.

Esta relação deve conter:

a) Nome dos compradores

b) Local da instalação

c) Ano de fabricação

3.5.4 - Relatório de ensaios de rotina e de tipo

3.6 - Folha de especificação (FE)

Deve ser utilizada para cada motor, a folha de especificação anexa.

O fornecedor deve preencher o formulário (FE) nos campos destinados para este fim, transcrevendo os dados solicitados para o fornecimento e complementando o necessário.

No caso de existir exceções à especificação geral e   FE, o proponente deve fornecer uma lista completa de tais exceções anexa à proposta técnica.

3.7 - Documentos Anexados

3.7.1 - Documentação Exigida

O fornecedor deve remeter, nos prazos indicados, os desenhos e documentos listados no anexo de documentação exigida.

3.7.2 - Lista de Documentos do Fornecedor (LDF)

Após o recebimento da OC o fornecedor deve emitir a LDF devidamente preenchida para aprovação do comprador

3.7.3 - Desenhos e Documentos

Todos os desenhos e documentos enviados pelo fornecedor, devem conter as seguintes informações:

- Nome do cliente

- Nome da obra

- Local da obra

- Número de pedido de material

- Número de identificação do equipamento

3.7.4 - Desenhos Dimensionais

Devem ser fornecidos desenhos dimensionais para cada motor e equipamento auxiliar, contendo:

- Vista da frente lateral e superior mostrando a posição das caixas  dos terminais de força e auxiliares;

- Detalhes da furação da base e modo de fixação

- Detalhes da(s) caixa(s) de terminais com indicação da bitola do eletroduto e o tipo de rosca;

- Detalhe da base de trilhos quando houver;

- Indicação do tipo de carcaça de acordo com a norma adotada;

- Indicação do grau de proteção.

Quando um mesmo desenho englobar motores de diferentes características em uma mesma carcaça, o fornecedor deve enviar apenas um desenho, contendo número de pólos, potência, rotação e identificação de cada motor.

3.7.5 - Diagrama de Carga para as Fundações

Deve conter todas as informações necessárias ao projeto da base e montagem, entre elas as seguintes:

- Dimensões da base

- Peso transmitido à base

- Posição dos fixadores

- Potência de curto circuito

3.7.6 - Curvas Características

Devem ser apresentadas sob forma de gráficos ou de valores tabelados que possibilitem o desenho das mesmas.

3.7.7 - Curva Conjugado-Velocidade

Devem conter o valor do momento de inércia das massas girantes do motor.

3.7.8 - Curva Corrente-Velocidade e Curva Tempo-Velocidade

Devem ser acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.

3.8 - Unidades

Todas as unidades de medidas adotadas devem ser, as do Sistema Internacional de unidades.

3.9 - Discordâncias

3.9.1 - Em caso de discordâncias entre esta Norma, códigos e padrões dos fabricantes, deve prevalecer esta Norma.

3.9.2 - Qualquer item constante desta Norma que não for cotado e que não for fornecido, deve constar da proposta técnica. A omissão significa a aceitação do item por parte do fornecedor.

4.0 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 -  Características Construtivas

Os motores devem ser resistentes à corrosão causada por umidade.

4.2 - Os motores devem operar satisfatoriamente, em carga nominal, dentro das variações de tensão e frequências estabelecidas  na Norma NBR 7094.

4.3 - Classe de Temperatura do Isolamento

A classe de temperatura do isolamento dos motores, devem ser  classe F, de acordo com a norma NBR 7094,porém a elevação de temperatura dos motores não devem ultrapassar o limite de elevação de temperatura do isolamento  classe B (80 GRAU C ),mesmo quando utilizada outra classe de isolamento.

4.4.    Elevação de Temperatura

4.4.1 - Quando solicitado na FE (Folha de Especificação) o proponente deve informar o tempo (Te) em que a temperatura limite é atingida com o rotor travado, estando o motor com sua  temperatura máxima de operação  à plena  carga e a temperatura ambiente de  40 Grau C, sendo que este tempo deve ser superior a 1,25 vezes o tempo de aceleração do conjunto.

4.4.2 - O tempo para atingir a temperatura limite deve ser medido tomando-se como referência a temperatura no estator.

4.5 - Dissipação Térmica

Os motores devem ter capacidade térmica suficiente para permitir a aceleração de uma carga que exija 29 segundos para atingir a rotação nominal, com 80% da tensão nominal nos terminais dos mesmos, partindo da temperatura de operação.

Outras condições, tais como, partida com tensão reduzida e cargas com características especiais devem ser consideradas tomando-se como base a curva conjugado-velocidade e o momento de inércia do equipamento acionado.

4.6 - Mancais e Ponta de Eixo

4.6.1 - Os mancais devem ser de rolamento lubrificados à graxa.

4.6.2 - Salvo especificado  em  contrário na FE, os motores devem ter   uma ponta  de eixo  livre, cilíndrica e provida de chaveta. Os motores quando acoplados através de polias, devem possuir mancais dimensionados para suportar os esforços radiais indicados  na folha de especificação.

Exceto quando  especificado em contrário na FE, os motores devem girar em  ambos os sentidos de rotação o indicado tem como referência a vista de um observador  situado em frente ao acoplamento do motor, (lado da carga).

4.6.3. Tolerância para Dimensões de Peças Usinadas

Caso os desenhos certificados não constem os afastamentos permitidos nas dimensões das peças usinadas, devem ser adotados os fatores permitidos pela Norma ABNT, NBR 6371.

4.7.   Blindagem

4.7.1. TFVE e TFSV

Quando especificado na FE,TFVE (totalmente fechado c/ventilação externa) ou TFSV (totalmente fechado sem ventilação), a blindagem deve impedir o intercâmbio de ar entre as partes internas e o ambiente, porém não de tal modo hermética que impeça a saída e a entrada do ar provocada pelas variações de temperatura.

4.7.2. Totalmente fechado à Prova de Pó Combustível

Quando especificado este tipo, a blindagem deve ser totalmente fechada e construída de modo a impedir a formação de depósito de pó na sua superfície externa que possa prejudicar a dissipação térmica normal da máquina ou provocar a combustão. A blindagem deve impedir também que faíscas ou calor gerados internamente possam causar ignição de pó combustível depositado ou em, suspensão no ambiente.

4.8.   Carcaça

As aberturas para ventilação devem ser fechadas por tela de malha de 1mm. Estas telas devem receber tratamento contra corrosão.

4.9.   Pintura

A especificação de pintura para tratamento da superfície dos motores cobertos por esta Norma, deve ser aprovado pelo comprador.

As superfícies não pintadas, sujeitas à corrosão, devem ser recobertas com substâncias inibidoras de ferrugem(graxa ou similar).

4.10 - As peças fundidas, em hipótese alguma, devem apresentar falhas de qualquer tipo.

4.11 - Os motores de peso igual ou superior a 25 Kg devem possuir  olhais de suspensão.

4.12 - Os elementos de montagem, tais como: parafusos, porcas e arruelas, devem ser tratados de tal forma, que fiquem garantidos contra o ataque por agentes corrosivos.

4.13.  Caixas de Terminais

4.13.1 - Os motores devem ser providos de caixa(s) devidamente dimensionada(s) para acondicionamento dos terminais dos cabos de força e dos cabos de ligação dos dispositivos de controle e/ou proteção.

4.13.2 - A menos que indicado em contrário, no motor horizontal, a caixa de terminais deve ser montada do lado esquerdo vista  pelo lado do acoplamento.

4.13.3 - A entrada da caixa de terminais deve ser rosqueada para conexão com eletrodutos, e a rosca tipo NPT, conforme norma  NBR 5597 .

4.13.4 - O tipo de fixação desta(s) deve permitir que a(s) mesma(s) seja(m) instalada(s) em qualquer das quatro posições (de 90 Grau em 90 Grau).

4.13.5 - Esta(s) caixa(s) deve(m) ter o grau de proteção (IP) conforme norma NBR 6146 e indicado na Folha de especificação.

4.13.6 - Quando especificado na Folha de Especificação, caixas  independentes para terminais de cabos de força e dispositivos de controle, aquecimento  e/ou proteção, estas  devem estar situadas em lados opostos da carcaça do motor.

4.13.7 - Todos os terminais existentes na(s) caixas devem ser fornecidos com conectores para os cabos indicados na Folha de Especificação.

4.13.8 - Os terminais de conexão, devem ser identificados no esquema de ligações e gravada na placa de identificação.

4.13.9 - Todo  motor  deve  ser fornecido com terminal de aterramento montado dentro da caixa de terminais e, se solicitado na Folha de Especificação (FE), o fornecedor deve prever um outro terminal de aterramento na carcaça.

4.14 - Ventiladores

O(s) ventilador(es) do(s) motor(es) deve(m) ser de material resistente à corrosão, não centelhante, balanceado(s) estática e dinamicamente da montagem no eixo. Não é permitido ventiladores plásticos, de fibra de vidro ou de qualquer material não metálico.

4.15 - Resistências de Aquecimento

Resistência de aquecimento, quando solicitada na Folha de especificação, devem ser para a alimentação em 220 Volts em corrente alternada e devem ser em quantidade e potência tais que impeçam a condensação de vapor d'gua no interior do motor.

4.16 - Detetores de temperatura dos Enrolamentos

Quando solicitado na Folha de Especificação, detetores de temperatura nos enrolamentos, estes devem ser do tipo "resistor" instalados conforme Norma NBR 7094.

4.17 - Placa de Identificação

A placa de identificação deve ser de aço inoxidável, gravada em baixa relevo, de maneira indelével, colocada em local bem visível, e na qual deve conter todos os dados abaixo:

- Nome do fabricante

- Denominação principal do equipamento: (motor de indução)

- Número de série

- Potência nominal

- Tensão nominal

- Frequência nominal

- Velocidade nominal

- Corrente nominal

- Fator de potência com carga nominal

- Diagrama de ligações com identificação dos terminais

- Regime de Serviço

- Categoria

- Classe de temperatura da isolação

- Grau de proteção

- Tipo de ligação

- Elevação de temperatura

- Fator de serviço

- Peso do motor

Quando alguns dos dados citados não puderem ser colocados na placa padronizada do fabricante, este poderá coloca-los em uma placa adicional.

5.0 - INSPEÇÃO

5.1 - Condições de inspeção Visual/Dimensional

A inspeção deve ser feita nos itens, tais como: dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folga de eixo e mancais (radiais e axiais), falhas de fundação, tolerância e quaisquer outros que possam afetar o desempenho do motor.

5.2 - Tolerâncias para Aceite de Valores Garantidos

Deve ser conforme estabelecidos na Norma NBR 7094.

6.0 - ENSAIOS

6.1 - Todos os ensaios devem ser feitos de acordo com a Norma   NBR 5383.

6.2 - Ensaios de Rotina, Tipo e Especiais

Todos os motores devem ser submetidos aos ensaios de rotina, conforme classificação prevista na Tabela 15 da NBR 7094 e realizados conforme NBR 5383.

Ensaios de tipo especiais, devem ser realizados quando solicitados na FE, obrigatoriamente com a presença do inspetor.

6.3.   Ensaios de Nível de Ruído

O nível de ruído produzido pelo motor não deve exceder ao valor indicado na FE.

6.4.   Ensaio de Vibração

A amplitude de vibração em qualquer direção, medida na caixa dos mancais não deve ultrapassar os valores indicados na ISO-1940.

6.5.   Local de Realização dos Ensaios

Todos os ensaios devem ser executados na fábrica.

Caso alguns dos ensaios não possam ser efetuados na fábrica, o fornecedor deve esclarecer, na proposta técnica, as razões da impossibilidade e propor soluções alternativas para o problema, tal como a indicação de laboratório idôneo para execução de ensaios, a ser submetido à aprovação do comprador. Neste caso, as despesas correrão por conta do fornecedor.

6.5.1 - Quando algum ensaio somente puder ser realizado após a instalação do motor  na obra, a aceitação final do mesmo, fica condicionada  a aprovação do  resultado deste ensaio, o qual deve ser realizado em  presença de um inspetor  designado pelo comprador.

6.6.   Relatório de Ensaios

O relatório de ensaios, deve ser apresentado em formulário padrão do fornecedor, ou da entidade que efetuou os mesmos e devem conter todos os dados estabelecidos pela Norma adotada para os respectivos ensaios.

Quando o ensaio for realizado na presença de inspetor, as planilhas contendo os dados obtidos e os valores extrapolados devem conter a assinatura do mesmo.

6.7 - Manual de instalação, Operação e Manutenção, Transporte, Preservação e Movimentação.

Os manuais de instalação, operação e manutenção do motor, devem conter no mínimo as seguintes informações:

- Especificações técnicas para o motor, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados de conformidade com todos os requisitos da proposta  original aprovados, bem  como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos.

- Procedimentos para armazenagem de qualquer elemento sobressalente.

- Procedimentos para a instalação.

- Procedimentos para operação.

- Procedimentos para manutenção preventiva e corretiva do motor bem como para todos os acessórios solicitados.

- Catálogos técnicos com todos os dados característicos dos acessórios solicitados.

- Resultados de todos os testes e ensaios aos quais o motor foi submetido após a fabricação.

- Procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do motor.