## PARÂMETROS
DIÂMETRO INTERNO
| MATERIAL | [13 empty] | JEI
| FoFo K7 | FoFo K9 | DEFoFo | PBA CL12 | PBA CL15 | PBA CL20 | MANG. CZ | MANG. C1 | MANG. C2 | AÇO |  |  | DN | DE | PBA CL12 | PBA CL15 | PBA CL20 | DN | Dimensões e Massas |  |  |  |  | DN | Dimensões e Massas | [5 empty] | PRESSÕES DE SERVIÇO ADMISSÍVEIS - TUBO CLASSE K9
Pserviço |  |  | 1 MPA | 60 mca | 75 mca | 100 mca | [6 empty] | 50 | 60 | 2.7 | 3.3 | 4.3 |  | Comprimento | DE | e | Massas |  |  | Comprimento | DE | e | Massas
DN | [12 empty] | 75 | 85 | 3.9 | 4.7 | 6.1 |  | Util (L) |  | (ferro) | Por metro | Total |  | Util (L) |  | (ferro) | Por metro | Total |  | DN | Tubos - Classe K9
1" | [12 empty] | 100 | 110 | 5 | 6.1 | 7.8 |  | m | mm | mm | kg | kg |  | m | mm | mm | kg | kg |  |  | JGS |  |  | JTI |  |  | JTE |  |  | JPK
1,5" | [12 empty] | DI |  | 54.6 | 53.4 | 51.4 | 150 | 6 | 170 | 5.2 | 23.3 | 139.58 | 80 | 6 | 98 | 6 | 14.55 | 87.28 | 86 |  | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA
2" | [14 empty] | 77.2 | 75.6 | 72.8 | 200 | 6 | 222 | 5.4 | 31.9 | 191.26 | 100 | 6 | 118 | 6.1 | 18 | 108.04 | 105.8 |  | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa
2,5" | [14 empty] | 100 | 97.8 | 94.4 | 250 | 6 | 274 | 5.5 | 40.3 | 241.84 | 150 | 6 | 170 | 6.3 | 27.26 | 163.58 | 157.4 | 80 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | -
3" | [17 empty] | 300 | 6 | 326 | 5.7 | 49.8 | 298.92 | 200 | 6 | 222 | 6.4 | 36.7 | 220.06 | 209.2 | 100 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | -
50 |  |  |  | 54.6 | 53.4 | 51.4 | [6 empty] | DN | DE | DEFoFo JEI | DI |  | 350 | 6 | 378 | 5.9 | 64.9 | 389.64 | 250 | 6 | 274 | 6.8 | 48 | 288.04 | 260.4 | 150 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | -
75 |  |  |  | 77.2 | 75.6 | 72.8 | 76 | [5 empty] | 100 | 118 | 4.8 | 108.4 |  | 400 | 6 | 429 | 6.3 | 77.9 | 467.6 | 300 | 6 | 326 | 7.2 | 60.42 | 362.52 | 311.6 | 200 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | - | - | - | -
80 |  | 82.8 | [10 empty] | 150 | 170 | 6.8 | 156.4 |  | 450 | 6 | 480 | 6.7 | 91.8 | 550.52 | 350 | 6 | 378 | 7.7 | 79.74 | 478.44 | 362.6 | 250 | 5.4 | 6.5 | 7 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | - | - | - | -
100 | 104.8 | 102.6 | 108.4 | 100 | 97.8 | 94.4 | 101 | [5 empty] | 200 | 222 | 8.9 | 204.2 |  | 500 | 6 | 532 | 7 | 106.1 | 636.6 | 400 | 6 | 429 | 8.1 | 94.73 | 568.4 | 412.8 | 300 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | - | - | -
150 | 156.4 | 154.2 | 156.4 |  |  |  | 152 | [5 empty] | 250 | 274 | 11 | 252 |  | 600 | 6 | 635 | 7.7 | 137.9 | 827.48 | 450 | 6 | 480 | 8.6 | 111.83 | 671 | 462.8 | 350 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | - | - | - | 3 | 3.6 | 4.1 | - | - | -
200 | 208 | 206 | 204.2 | [9 empty] | 300 | 326 | 13.1 | 299.8 |  | 700 | 7 | 738 | 8.4 | 176.5 | 1235.71 | 500 | 6 | 532 | 9 | 129.32 | 775.94 | 514 | 400 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | - | - | - | 3 | 3.6 | 4.1 | - | - | -
250 | 259.8 | 257.2 | 252 | [9 empty] | 400 | 429 | 17.2 | 394.6 |  | 800 | 7 | 842 | 9.1 | 216.3 | 1513.94 | 600 | 6 | 635 | 9.9 | 168.41 | 1010.48 | 615.2 | 450 | 4 | 4.8 | 5.3 | - | - | - | 3 | 3.6 | 4.1 | - | - | -
300 | 311.4 | 308.4 | 299.8 | [9 empty] | 500 | 532 | 21.3 | 489.4 |  | 900 | 7 | 945 | 9.8 | 259.4 | 1815.99 | 700 | 7 | 738 | 10.8 | 215.13 | 1505.91 | 716.4 | 500 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | - | - | - | 3 | 3.6 | 4.1 | - | - | -
350 | 361.4 | 357.8 | [15 empty] | 1000 | 7 | 1048 | 10.5 | 306.2 | 2143.14 | 800 | 7 | 842 | 11.7 | 264.07 | 1848.54 | 818.6 | 600 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | - | - | - | 2.7 | 3.2 | 3.7 | - | - | -
400 | 411.6 | 406 | 394.6 | [14 empty] | 1200 | 7 | 1255 | 11.9 | 411.9 | 2883.49 | 900 | 7 | 945 | 12.6 | 317.22 | 2220.59 | 919.8 | 700 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | - | - | - | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | -
450 | 461.8 | 458 | [15 empty] | 1400 | 8.19 | 1462 | 13.3 | - | 4639 | 1000 | 7 | 1048 | 13.5 | 375.06 | 2625.44 | 1021 | 800 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | -
500 | 513.2 | 509.2 | 489.4 | [14 empty] | 1500 | 8.18 | 1565 | 14 | - | 5197 | 1200 | 7 | 1255 | 15.3 | 505.32 | 3537.29 | 1224.4 | 900 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | -
600 | 614.6 | 610.4 | [15 empty] | 1600 | 8.18 | 1668 | 14.7 | - | 5785 | 1400 | 8.19 | 1462 | 17.1 | 689 | 5643 | 1427.8 | 1000 | 3 | 3.6 | 4.1 | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | -
700 | 714.6 | 710 | [15 empty] | 1800 | 8.17 | 1875 | 16.1 | - | 7030 | 1500 | 8.18 | 1565 | 18 | 773.5 | 6327 | 1529 | 1200 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | - | - | - | 1.4 | 1.7 | 2.2 | - | - | -
800 | 817.4 | 812.2 | [15 empty] | 2000 | 8.13 | 2082 | 17.5 | - | 8325 | 1600 | 8.18 | 1668 | 18.9 | 861.7 | 7049 | 1630.2 | 1400 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 3.5
900 | 919 | 913.4 | [21 empty] | 1800 | 8.17 | 1875 | 20.7 | 1050.3 | 8581 | 1833.6 | 1500 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 3.5
1000 | 1020.6 | 1014.6 | [21 empty] | 2000 | 8.13 | 2082 | 22.5 | 1253.3 | 10194 | 2037 | 1600 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 3.5
1200 | 1224.8 | 1216 | [28 empty] | 1800 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4
[31 empty] | 2000 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | Consultar
RUGOSIDADE
COMP. (m) |  | FoFo | DEFoFo | PBA |  |  | MANG. CZ | MANG. C1 | MANG. C2 | AÇO | [20 empty] | Os tubos com junta travada externa, nos DN > 700, podem ser utilizados em pressões superiores, usando-se parafusos especiais. Consultar a Saint-Gobain Canalização.
L<1000 |  | 0.00014 | 6e-05 | 6e-05 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00014
L>1000 |  | 0.0002 | 0.00012 | 0.00012 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | [20 empty] | PSA - Pressão de serviço admissível
Pressão interna, excluindo o golpe de ariete, que um componente pode suportar com total segurança, de forma contínua, em regime hidráulico permanente.
LIMITES DE VELOCIDADE
SUCÇÃO
DN | V MÁX. | MATERIAL | V MÍN |  |  |  |  | RUGOSIDADE | [22 empty] | PMS - Pressão máxima de serviço
| (m/s) | TRANSP. | (m/s) | [27 empty] | Pressão interna máxima, incluindo o golpe de ariete, que um componente pode suportar em serviço.
50 | 0.7 | Mat. orgânica | 0.3 |  |  |  |  | COMPRIMENTO | PEAD | FoFo | PVC | MANGUEIRA | AÇO
75 | 0.8 | Susp. siltosas | 0.3 |  |  |  |  | L<1000 | 2e-05 | 0.00014 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00014 | [17 empty] | PTA - Pressão de teste admissível
100 | 0.9 | Susp. arenosas | 0.45 |  |  |  |  | L>1000 | 0.00012 | 0.0002 | 0.00012 | 0.0004 | 0.0002 | [17 empty] | Pressão hidrostática máxima, que pode ser aplicada no teste de campo, a um componente de uma canalização recém-instalada.
150 | 1
200 | 1.1 | [29 empty] | 1 MPa = 10,19 kgf/cm2 = 101,9 m.c.a
250 | 1.2 | [6 empty] | DN | K7 | K9 | PN 10, 16 E 25 | DEFoFo | MANGUEIRA CZ
300 | 1.4 | [6 empty] | 1" | 25
> = 400 | 1.5 | [6 empty] | 1,5" | 37.5 |  |  |  | 38
Obs: | para bombas afofadas a velocidade pode ser excedida desde que justificada | [6 empty] | 50 | 0.05 |  |  |  | 51
[8 empty] | 75 | 0.071 |  | 62.8 |  | 76
RECALQUE | [7 empty] | 80 | 0.0856 | 86 | 86
MATERIAL | V MÁX | V MÍN | [5 empty] | 100 | 0.104 | 105.8 | 105.8 | 108.4 | 101
| (m/s) | (m/s) | [5 empty] | 150 | 0.133 | 157.4 | 157.4 | 156.4 | 152
AÇO/FoFo | 3 | 0.6 | [5 empty] | 200 | 0.1902 | 209.2 | 209.2 | 204.2 | 203
OUTROS | Recomend. | 0.6 | [5 empty] | 280 | 0.2662 | 260.4 | 260.4 | 252 | 254
| Fabricante | [6 empty] | 315 | 0.2996 | 311.6 | 311.6 | 299.8 | 304
[8 empty] | 355 | 0.3376 | 362.6 | 362.6 |  | 355
VALORES DE K (AZEVEDO NETO) | [7 empty] | 400 | 0.3804 | 412.8 | 412.8
Ampliação gradual |  | 0.3 | [5 empty] | 450 | 0.428 | 462.8 | 462.8
Bocais |  | 2.75 | [5 empty] | 500 | 0.4756 | 514 | 514
Comporta aberta |  | 1 | [5 empty] | 600 | 0.5992 | 615.2 | 615.2
Controlador de vazão |  | 2.5 | [5 empty] | 700 | 0.6944 | 716.4 | 709.2
Cotovelo 90º |  | 0.9 | [5 empty] | 800 | 0.7608 | 818.6 | 810.8
Cotovelo 45º |  | 0.45 | [5 empty] | 900 | 0.856 | 919.8 | 911.4
Crivo |  | 0.75 | [5 empty] | 1000 | 0.9512 | 1021 | 1012
Curva 90º |  | 0.4 | [5 empty] | 1200 | 1.1414 | 1224.4 | 1214.2
Curva 45º |  | 0.2
Curva 22,5º |  | 0.1
Entrada normal em canalização |  | 0.5
Entrada de borda |  | 1
Existência de pequena derivação |  | 0.03
Junção |  | 0.4
Medidor venture |  | 2.5
Redução gradual |  | 0.15
Saída de canalização |  | 1
T passagem direta |  | 0.6
T saída lateral |  | 1.3
T saída bilateral |  | 1.8
Válvula deângulo aberto |  | 5
Válvula de gaveta aberta |  | 0.3
Válvula de pé |  | 1.75
Válvula de retenção |  | 2.5
Válvula de globo aberto |  | 10

## EE_1
SES DE BENEDITO LEITE
DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE RECALQUE DA EE-1
1 - Dados Básicos
| Vazão de Dimensionamento Etapa Única ( m3/s ) : |  |  |  | 0.01769
| Cota do terreno na EE-1 = |  | 165
| Cota da GI de jus do col na chegada do poço = |  | 162.63
| Cota de fundo do poço = | 160.63
| N.A. no poço sucção (m) | Etapa Única
| Extravasão | 163.66 | PV 002
HG
| Máximo de alarme | 161.83 | [8 empty] | 16.07
| Mínimo de alarme | 161.03
RUGOSIDADE
| Cota de jusante da Linha de Recalque( m ) : | [10 empty] | DeFoFo | FoFo | PBA | VINILFORT
| (Cota da geratriz superior da tubulação na chegada da ETE) |  |  |  | 177.1 | [5 empty] | L<1000 | 6e-05 | 0.0001 | 6e-05 | 6e-05
| Extensão Total da Linha de Recalque ( m ) : |  |  |  | 1652.85 | [5 empty] | L>1000 | 0.00012 | 0.0002 | 0.00012 | 0.00012
| Diâmetro Interno da Tub. de Recalque ( m ) : |  |  |  | 0.1564
| Rugosidade Interna ( m ) : |  |  |  | 0.00012
| Viscosidade Cinemática ( m2/s ) : |  |  |  | 1e-06
| Desnível Geométrico | Etapa Única
( m )
| Extravasão | 13.44
| Mínimo | 15.27
| Máximo | 16.07
2 -Determinação do Diâmetro dos Barriletes
| Nº de Bombas em funcionamento : |  | 1
| Vazão máxima total ( m3/s ) : |  | 0.01769
| Vazão máxima por bomba ( m3/s ) : |  | 0.01769
| Vazão | Diâmetro | Di | V | Material
| ( m3/s ) | ( m ) | ( m ) | ( m/s )
| 0.01769 | 100 | 0.1084 | 1.9168 | PVC para Recalque de Esgoto
|  | 100 | 0.1026 | 2.1397 | FoFo K-9 | [5 empty] | 0.1564
|  | 150 | 0.1542 | 0.94726 | FoFo K-9 | [5 empty] | 0.2042
|  | 150 | 0.1564 | 0.9208 | PVC para Recalque de Esgoto | [5 empty] | 0.252
|  | 200 | 0.206 | 0.53077 | FoFo K-9
|  | 200 | 0.2042 | 0.54017 | PVC para Recalque de Esgoto
0.2998
Diâmetros Adotados:
|  |  |  | DN | Di (m) | Material
| Barrilete Individual de Sucção : |  |  | - | - | -
| Barrilete Individual de recalque : |  |  | 150 | 0.1564 | FoFo K-9
| Barrilete Principal : |  |  | 150 | 0.1564 | FoFo K-9
| Linha de Recalque : |  |  | 150 | 0.1564 | PVC para Recalque de Esgoto
3 - Cálculo das Perdas de Carga Localizadas (hl)
[13 empty] | k | 0.00012 | Re | 157047.8037
[13 empty] | Diametro | 0.1564 | v | 9.17e-07
[10 empty] | f | a | b | a-b
[10 empty] | 0.020458 | 6.9914 | 6.9921 | -0.00072021
[10 empty] | Re | 157047.8037
| Singularidades | DN | Número | K | D. Cálculo | nK/(2gA2 ) | hl |  |  |  | Calculo das Perdas distribuidas dentro da E.E.
|  |  | ( un ) |  | ( m ) |  | (m)
Somatorio dos comprimentos
| SUCÇÃO | [9 empty] | Hf | 0.021198 |  | 3.75
| - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 0
| Singularidades | DN | Número | K | D. Cálculo | nK/(2gA2 ) | hl
|  |  | ( un ) |  | ( m ) |  | (m)
RECALQUE
| Ampliação 100 x 150 | 150 | 1 | 0.15 | 0.1542 | 21.9217 | 0.0068601
| Curva de 90º | 150 | 1 | 0.4 | 0.1542 | 58.458 | 0.018294
| Valvúla Retenção | 150 | 1 | 2.5 | 0.1542 | 365.3623 | 0.11434
| Registro Gaveta | 150 | 1 | 0.2 | 0.1542 | 29.229 | 0.0091468
| Junta de Desmontagem | 150 | 1 | 0.4 | 0.1542 | 58.458 | 0.018294
| Tê passagem unilateral | 150x80 | 1 | 1.3 | 0.1542 | 189.9884 | 0.059454
| Tê passagem direta | 150 | 1 | 0.6 | 0.1542 | 87.687 | 0.02744
| Total |  |  |  |  | 811.1043 | 0.25382
Expressão para cálculo da perda de carga localizada em função da vazão:
| 1 Bomba operando : | hl= | 811.1043 | Q2
4 - Cálculo das Perdas de Carga Distribuídas
| Nº de Bombas em funcionamento : |  | 1
|  | Q | V | f | Hf | hl | HMText | HMTmin | HMTmax
|  | ( m3/s ) | (m/s) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
| Etapa Única | 0.01769 | 0.9208 | 0.020458 | 9.3644 | 0.25382 | 23.0583 | 24.8883 | 25.6883
O ponto de seleção das bombas é dado Q e HMTmax
Expressões para cálculo da perda de carga distribuída em função da vazão:
| 1 Bomba operando : | Hf= | 29924.4558 | Q2
Bomba Selecionada para Detalhamento de Projeto :
] | [10 empty] | 0.010889
| Fabricante: | ABS |  | Número de bombas: |  | 1 + 1 reserva
| Modelo: | AFP 1049 60 Hz |  | Diâmetro Rotor: |  | 253 mm
| Tipo: | Submersível |  | Rotação motor: |  | 1735 rpm
OBS: Qualquer outra bomba que atenda o ponto de trabalho especificado poderá ser adquirida para a EEE em questão.
5. Cálculo da Energia Disponível no Líquido na Entrada da Bomba (NPSH):
Desnível entre o NA mínimo na sucção e o eixo da bomba:
| NA mínimo |  |  |  | 161.03
| NA máximo |  |  |  | 161.83
| Eixo da bomba |  |  |  | 160.855
| Desnível máximo |  |  |  | 0.175
| Altitude (em relação ao nível do mar) do local = |  |  |  | 160
| Pressão Atmosférica do local (mca) = |  |  |  | 10.1364
| Pressão de Vapor (água, 25°C) (mca) = |  |  |  | 0.322
| Perda de Carga Sucção |  |  |  | 0
| NPSH disponível mca= |  |  |  | 9.9894
6 - Curvas do Sistema
ETAPA ÚNICA
| Nº de bombas | Q | Q | Perdas de Carga ( m ) |  |  | HMT ( m.c.a )
|  | ( m3/h ) | ( m3/s ) | hl | Hf | Total | Ext. | Min | Max
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 15.27 | 16.07
|  | 12 | 0.0033333 | 0.0090123 | 0.33249 | 0.34151 | 13.7815 | 15.6115 | 16.4115
|  | 25 | 0.0069444 | 0.039116 | 1.4431 | 1.4822 | 14.9222 | 16.7522 | 17.5522
|  | 38 | 0.010556 | 0.090373 | 3.3342 | 3.4245 | 16.8645 | 18.6945 | 19.4945
|  | 50 | 0.013889 | 0.15646 | 5.7725 | 5.9289 | 19.3689 | 21.1989 | 21.9989
|  | 63.684 | 0.01769 | 0.25382 | 9.3644 | 9.6183 | 23.0583 | 24.8883 | 25.6883
|  | 76 | 0.021111 | 0.36149 | 13.3367 | 13.6982 | 27.1382 | 28.9682 | 29.7682
|  | 89 | 0.024722 | 0.49574 | 18.2895 | 18.7852 | 32.2252 | 34.0552 | 34.8552
|  | 105 | 0.029167 | 0.69 | 25.4566 | 26.1466 | 39.5866 | 41.4166 | 42.2166
7 - Pontos de Trabalho do Sistema
| TABELA RESUMO DOS PONTOS DE TRABALHO DO SISTEMA EM ETAPA ÜNICA | [9 empty] | 13.3504
|  | N.A. |  | Vazão | HMT | Rend. | Pot. Req. | NPSH | NPSH |  |  | ver pg. 271 Azevedo Ed. 8
| ETAPA | Poço Sucção |  | bombeada |  |  |  | requerido | disp. |  | POT. | Acrescimo | Potencias Comerciais (HP)
|  | (m) |  | (m3/s) | (m.c.a.) | (%) | (cv) | (m.c.a.) | (m.c.a. ) |  | < 2 | 1.5 | 0,24 | 20
|  | 163.66 | Extravasão | 0.01769 | 23.0583 | 59 | 9.2181 | - | 12.6194 |  | 2 - 5 | 1.3 | 1 / 3 | 25
| Única | 161.83 | Máximo | 0.01769 | 24.8883 | 59 | 9.9497 | - | 10.7894 |  | 5 - 10 | 1.2 | 0,5 | 30
|  | 161.03 | Mínimo | 0.01769 | 25.6883 | 59 | 10.2695 | - | 9.9894 |  | 10 - 20 | 1.15 | 0,75 | 35
[11 empty] | > 20 | 1.1 | 1 | 40
| Potência Máxima requerida por uma bomba ( cv ) = |  |  |  | 10.2695 |  |  |  |  | 11.2965 |  |  | 1,5 | 45
| Vazão Máxima em uma Bomba ( m3/s ) = |  |  |  | 0.01769 | [7 empty] | 2 | 50
| Potência Instalada ( cv ) = |  |  |  | 12.5 | [7 empty] | 3 | 60
[13 empty] | 5 | 80
[13 empty] | 6 | 100
[13 empty] | 7,5 | 125
[10 empty] | Transformação Kw para CV |  |  | 10 | 150
[10 empty] | Kw | CV |  | 12 | 200
[10 empty] | 2.35 | 3.196 |  | 15 | 250
| Só imprimir até aqui | ( m3/h ) | ( m3/s )
| Q | Q | Q | Sist. Namin | Sist. Namax1 | Sist. Namax2 | Sist. NA ext. | Bomba | Bombas em Paralelo | CORRECAO
| 0 | 0 | 0 | 15.27 | 16.07 | 0 | 13.44 | 20 | 0 | 4.73 | 29.2282
| 24 | 12 | 0.0033333 | 15.6115 | 16.4115 | 0 | 13.7815 | 19.207 | 24 | 3.5955 | 28.4352
| 50 | 25 | 0.0069444 | 16.7522 | 17.5522 | 0 | 14.9222 | 18.335 | 50 | 1.5828 | 27.5632
| 76 | 38 | 0.010556 | 18.6945 | 19.4945 | 0 | 16.8645 | 17.4494 | 76 | -1.2451 | 26.6776
| 100 | 50 | 0.013889 | 21.1989 | 21.9989 | 0 | 19.3689 | 16.62 | 100 | -4.5789 | 25.8482
| 127.368 | 63.684 | 0.01769 | 24.8883 | 25.6883 | 0 | 23.0583 | 15.6601 | 127.368 | -9.2282 | 24.8883
| 152 | 76 | 0.021111 | 28.9682 | 29.7682 | 0 | 27.1382 | 14.7834 | 152 | -14.1848 | 24.0115
| 178 | 89 | 0.024722 | 34.0552 | 34.8552 | 0 | 32.2252 | 13.8448 | 178 | -20.2105 | 23.0729
| 210 | 105 | 0.029167 | 41.4166 | 42.2166 | 0 | 39.5866 | 12.671 | 210 | -28.7456 | 21.8992
CURVA DA BOMBA - dados retirados do fax do fabricante
|  | Q l/s | Q (m3/h) | H (mca)
|  | 0 | 0 | 20
|  | 11.1667 | 40.2 | 17.3
|  | 22.2222 | 80 | 14.5
Coeficientes da curva (Conferir se estão iguais ao do grafico)
|  |  | Q (m3/h) | Bomba
| a | -4e-05 | 0 | 20
| b | -0.0656 | 12 | 19.207
| c | 20 | 25 | 18.335
|  |  | 38 | 17.4494
|  |  | 50 | 16.62
|  |  | 63.684 | 15.6601
|  |  | 76 | 14.7834
|  |  | 89 | 13.8448
|  |  | 105 | 12.671
O cálculo das perdas de carga localizadas será realizado através da seguinte expressão : hl = k V2 / 2g , em que :
k - coeficiente de perda de carga ( empírico )
V - velocidade de escoamento ( m/s )
g - aceleração da gravidade ( 9.81 m/s2 )
Perdas de Carga Distribuídas ( por atrito ) serão calculadas através da Fórmula Universal ( Darcy - Weisbach ), com fator de fricção calculado através da equação de Colebrook.
Hf = f * L * V 2 em que :
Di * 2 * g
f = fator de fricção calculado pela fórmula de Colebrook
L = extensão da tubulação ( m )
V = velocidade de escoamento ( m/s )
Di = diâmetro interno da tubulação ( m )
g = aceleração da gravidade ( 9.81 m/s2 )
Na tabela a seguir apresenta-se pontos para o traçado da curva do sistema, conforme equações para cálculo das perdas de carga apresentadas anteriormente.
A Estação Elevatória EE-1 realizará o recalque dos esgotos que se concentra na Bacia 1, única em Benedito Leite, de modo a bombeá-lo até a ETE projetada . O recalque será feito através de uma linha de recalque com 1.653 metros de extensão em DN 150 (PVC para Recalque de Esgoto). Serão utilizadas bombas do tipo submersíveis, em poço úmido.