Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico+terra (3F+n+T)(Equil)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor:	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Conteúdo de harmônicas:	0 %

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	 20.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	2.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Fator de demanda :	1.00

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

| Quantidade de Motores iguais | Corrente Nominal(A) | Fator de potência em regime | Considera na partida? | Potência (cv) | Corrente na partida (A) | Fator de potência na partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,30 | 0,74 | SIM | 7,50 | 22,60 | 0,30 |

Corrente do circuito em regime:	 21,1 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.82

Corrente do circuito na partida:	 30,3 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.52

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x  6 mm2

Critério de dimensionamento:	Proteção contra sobrecarga

Capacidade de condução de corrente :	1 x   34.7 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	3.6853 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1335 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.60 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.56 %

Corrente nominal do dispositivo de proteção :	1 x 25 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do

dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	9.75e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	4.84e+005 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	5.20e+005 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.94e-002 s

Seção nominal do condutor neutro :	1 x    6 mm2

Seção nominal do conduto de proteção:			6mm2